Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- Thông tin về công trình:

  - Mua sắm vật tư sửa chữa máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC bị hư hỏng, Trạm biến áp 220kV Cai Lậy

  - Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4

  - Năm thực hiện: Năm 2026.

- Thông tin về gói thầu:

  - Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC bị hư hỏng - Trạm biến áp 220kV Cai Lậy.

  - Giá gói thầu: 10.267.777.049 đồng (bao gồm VAT 10%).

  - Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4.

  - Nội dung và qui mô của gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC bị hư hỏng.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

- Phạm vi cung cấp:

# Tham chiếu Mẫu 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV.

- Biểu đồ cung cấp hàng hóa:

Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá và các dịch vụ (nếu có): 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và tài liệu kỹ thuật như bảng bên dưới:

| STT | Mô tả | Địa điểm thực hiện | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa | Kho công ty Truyền tải điện 4 tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để thẩm định, phê duyệt (nếu có) | Tại Công ty Truyền tải điện 4 |  |
| 3 | Bản vẽ và tài liệu sau cùng (nếu có) |  |  |

Ghi chú :

Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

3. Nội dung khác:

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

  - Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.

  - Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

### Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật

|  | Hạng Mục | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1 | OLTC và mạch từ lắp đặt phù hợp cho máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC hiện hữu, đảm bảo khôi phục các thông số kỹ thuật, chế độ vận hành tương đương cho máy biến áp hiện hữu (kèm ảnh chụp namepalte và bản vẽ MBA) | Yêu cầu |  |
| 2 | OLTC và mạch từ đảm bảo chế độ vận hành quá tải của máy biến áp hiện hữu: + MBA có khả năng vận hành quá tải tới 1,3 lần dòng điện định mức trong thời gian 1 ngày (24 giờ). + MBA có khả năng vận hành quá tải tới 1,5 lần dòng điện định mức trong thời gian dưới 30 phút. | Yêu cầu |  |
| 3 | OLTC và mạch từ đảm bảo chế độ vận hành quá áp của máy biến áp hiện hữu: - MBA có khả năng vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc biến áp đang vận hành: + Lâu dài 5 % khi phụ tải định mức. + Ngắn hạn 10 % (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức. | Yêu cầu |  |
| II | Mạch từ máy biến áp |  |  |
| 1 | Khối lượng | 01 bộ |  |
| 2 | Nhà chế tạo | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất | Từ 2025 |  |
| 5 | Kiểu mạch từ Core Type | Yêu cầu |  |
| 6 | Kích thước bao (DxRxC) | ~ 4820x740x3520 mm |  |
| 7 | Đường kính mạch từ | ~ 805±5 mm |  |
| 8 | Khoảng cách tâm C-C | ~ 2020 mm |  |
| 9 | Chiều cao cửa sổ Hcs | ~1960 mm |  |
| 10 | Tổng số cấp tôn | 17 |  |
| 11 | Bề rộng các cấp tôn (mm) | 780; 760; 740; 720; 700; 680; 660; 640; 600; 560; 520; 480; 440; 400; 370; 340; 300 |  |
| 12 | Tổn hao không tải | 58 kW |  |
| 13 | Tổng trọng lượng mạch từ | ≥ 59000kg |  |
| 14 | Lõi từ của MBA được chế tạo bằng các lá thép kỹ thuật điện loại cán nguội dẫn từ định hướng | Yêu cầu |  |
| 15 | Mạch từ của MBA có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ theo IEEE. C57.152. | Yêu cầu |  |
| 16 | Gông từ của MBA phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ theo IEEE. C57.152 | Yêu cầu |  |
| 17 | Vật liệu Cellulo sử dụng để chế tạo MBA đáp ứng các tiêu chuẩn sau (hoặc tương đương): Hàm lượng ẩm: theo IEC 60554 (ISO 287); Độ bền dẻo: theo IEC 60554-2 (ISO 1924); Độ bền nén (ép): theo IEC 60763-2; Độ Polyme: theo IEC 60450; Độ bền điện môi trong dầu: theo IEC 60243-1; tgδ và hằng số điện môi ε trong dầu: theo IEC 60250. | Yêu cầu |  |
| 18 | Mạch từ được thiêt kế để nối đất tới vỏ thùng MBA tại 1 điểm duy nhất qua một con nối có thể tháo mở trong hộp tiếp điểm, đặt tại vị trí vỏ thùng MBA qua một sứ cách điện và thanh đồng lắp trên thân MBA, thuận tiện cho việc thí nghiệm đo cách điện mạch từ | Yêu cầu |  |
| 19 | Gông từ được thiết kế để nối đất tới vỏ thùng MBA tại 1 điểm duy nhất qua một con nối có thể tháo mở trong hộp tiếp điểm, đặt tại vị trí vỏ thùng MBA qua một sứ cách điện và thanh đồng lắp trên thân MBA, thuận tiện cho việc thí nghiệm đo cách điện gông từ | Yêu cầu |  |
| 20 | Thông số lá thép |  |  |
| 20.1 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 20.2 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 20.3 | Năm sản xuất | Từ 2025 |  |
| 20.4 | Lá thép có độ dày ≤ 0,29 mm | Yêu cầu |  |
| 20.5 | Độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50 Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo IEC 60404-1 | Yêu cầu |  |
| 20.6 | Các lá thép được sơn phủ bằng sơn cách điện chất lượng cao | Yêu cầu |  |
| 21 | Vật liệu Cellulo sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn sau (hoặc tương đương): Hàm lượng ẩm: theo IEC 60554 (ISO 287); Độ bền dẻo: theo IEC 60554-2 (ISO 1924); Độ bền nén (ép): theo IEC 60763-2; Độ Polyme: theo IEC 60450; Độ bền điện môi trong dầu: theo IEC 60243-1; tgδ và hằng số điện môi ε trong dầu: theo IEC 60250. | Yêu cầu |  |
| 22 | Tuổi thọ | ≥ 30 năm |  |
| 23 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 24 | Phù hợp kích thước máy biến áp hiện hữu hiệu EEMC | Yêu cầu |  |
| III | Bộ đổi nấc máy biến áp |  |  |
| 1 | Khối lượng | 01 bộ (03 pha chuyển nấc phân áp cho 03 pha chung bộ truyền động, không bao gồm rơle dòng dầu và tủ truyền động) |  |
| 2 | Nhà chế tạo | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất | Từ 2025 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm IEC 60214-1 và IEC 60214-2. | Yêu cầu |  |
| 6 | OLTC là loại tiếp điểm chân không | Yêu cầu |  |
| 7 | OLTC có các thông số kỹ thuật phù hợp với thông số của MBA và có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch và dòng điện vận hành lớn nhất cho phép đi qua cuộn dây MBA | Yêu cầu |  |
| 8 | OLTC có thể hiện rõ các đặc tính kỹ thuật: Dòng điện định mức, dòng điện cực đại, điện áp bước định mức, điện áp bước cực đại, tần số định mức, mức cách điện định mức | Yêu cầu |  |
| 9 | OLTC chịu được quá tải theo Điều 6 và chịu được tác động dòng ngắn mạch theo Điều 8 trong Quy định này | Yêu cầu |  |
| 10 | OLTC sử dụng loại Class II | Yêu cầu |  |
| 11 | Lắp đặt bên trong thùng MBA và ngâm trong dầu MBA (in- tank tap changer); | Yêu cầu |  |
| 12 | Kiểu điện trở trong thùng (In tank resistor type on load tap changers) | Yêu cầu |  |
| 13 | Khối chuyển mạch (diverter switch) và khối lựa chọn nấc (tap selectors) riêng biệt nhau | Yêu cầu |  |
| 14 | OLTC lắp đặt, vận hành phù hợp với rơle dòng dầu hiện hữu hiệu MR kiểu RS2001 | Yêu cầu |  |
| 14 | OLTC lắp đặt, vận hành phù hợp với tủ truyền động hiện hữu hiệu MR kiểu ED100S | Yêu cầu |  |
| 15 | Nhà sản xuất OLTC phải công bố tham số đóng cắt giới hạn khi điều chỉnh. OLTC được lắp đặt theo Hình 4 Tiêu chuẩn IEC 60214 | Yêu cầu |  |
| 16 | OLTC sử dụng đấu nối kiểu CFVV, thay đổi điện áp từ thông không đổi, điện áp trong cuộn chuyển nấc tỷ lệ thuận với hệ số điều chỉnh | Yêu cầu |  |
| 17 | OLTC có chỉ thị nấc phân áp tại mặt kính quan sát OLTC trên nắp | Yêu cầu |  |
| 18 | Bảng thông số của OLTC có ghi đầy đủ thông số theo Mục 9 IEC 60214-1 | Yêu cầu |  |
| 19 | OLTC được thử nghiệm Type Test theo Mục 5.2 IEC 60214-1; Rountine Test theo Mục 5.3 IEC 60214-1 | Yêu cầu |  |
| 20 | Giới hạn tăng nhiệt độ tiếp điểm OLTC: 20 oC, khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục | Yêu cầu |  |
| 21 | Số lần thao tác của OLTC trong chu kỳ để đại tu tiếp điểm OLTC không nhỏ hơn 50.000 lần thao tác | Yêu cầu |  |
| 22 | Số lần thao tác OLTC trong chu kỳ để đại tu bộ cơ khí của OLTC không nhỏ hơn 500.000 lần thao tác | Yêu cầu |  |
| 23 | Các điện trở quá độ của OLTC chịu được 1,5 lần dòng điện định mức ở chế độ vận hành liên tục | Yêu cầu |  |
| 24 | Nhà chế tạo OLTC cung cấp đồ thị dung lượng bước định mức [P STN=Iu x Ui] của khối chuyển mạch (diverter switch), dung lượng bước định mức của bộ OLTC lựa chọn cho MBA phải có giá trị không lớn hơn dung lượng bước giới hạn [P STNM=I um x U im] của bộ OLTC | Yêu cầu |  |
| 25 | - Nhà chế tạo OLTC cung cấp đồ thị dung lượng bước định mức [P STN=Iu x Ui] của khối chuyển mạch (diverter switch), dung lượng bước định mức của bộ OLTC lựa chọn cho MBA phải có giá trị không lớn hơn dung lượng bước giới hạn [P STNM=I um x U im] của bộ OLTC Trong đó: Iu: Dòng điện định mức; Ium: Dòng điện cực đại cho phép; Ui: Điện áp bước định mức; Uim: Điện áp bước cực đại cho phép. | Yêu cầu |  |
| 26 | Số nấc | 17 |  |
| 27 | Dải điều chỉnh | ±8x1,25% |  |
| 28 | Dòng điện cực đại cho phép Ium | ≥ 1000 A |  |
| 29 | Dòng điện định mức Iu | ≥ 713 A |  |
| 30 | Điện áp vận hành lớn nhất Um | ≥ 170 kV |  |
| 31 | Điện áp bước định mức Ui | 1624 V |  |
| 32 | Điện áp bước cực đại cho phép Uim | 3300 V |  |
| 33 | Điện áp chịu đựng xung sét | 750 kVp |  |
| 34 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút. | 325 kV |  |
| 35 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch trong 3s | Nêu rõ |  |
| 36 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | Nêu rõ |  |
| 37 | Tần số | 50Hz |  |
| 38 | Thay thế phù hợp bộ OLTC hiện hữu hiệu MR kiểu 3xVRCI 1001-170/C-10193W | Yêu cầu |  |
| 39 | Các yêu cầu khác đáp ứng theo IEC 60214-1 và IEC 60214-2. | Yêu cầu |  |
| 40 | Tài liệu kỹ thuật thiết bị | Tiếng việt/Tiếng Anh |  |

Phụ lục: Thông số máy biến áp hiện hữu