## YCKT thiết bị
YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ
Stt | Chỉ tiêu kỹ thuật vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật/ Nội dung yêu cầu | Tiêu chí đánh giá | Nhà thầu đề xuất | Tài liệu tham chiếu
A | YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ
I | Máy phát điện
1 | Yêu cầu chung
| Loại máy | Data center continuous power theo tiêu chuẩn ISO 8528-1:2018 (liên tục 100% tải không giới hạn thời gian vận hành) | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ mã hiệu | Đạt: Cung cấp đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp đầy đủ thông tin
| Công suất ra tải liên tục theo tiêu chuẩn ISO 8528-1:2018 | ≥ 1500KVA/ 1200kW | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Khả năng hoạt động | - Hệ số tải (Load factor) 100% công suất với tải biến thiên, liên tục trong toàn bộ thời gian hoạt động - Không giới hạn thời gian vận hành | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Thời gian đạt công suất 100% | Trong vòng 10 giây từ lúc khởi động | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Khả năng chịu quá tải | 110% công suất liên tục, tối thiểu 1 giờ trong 12 giờ vận hành liên tục | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Khả năng cấp tải một bước | 100% công suất theo tiêu chuẩn NFPA110 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Tính đồng bộ | Các thành phần chính của tổ máy phát điện gồm động cơ, đầu phát, và tủ điện điều khiển, bộ điều khiển phải được chế tạo, sản xuất và lắp ráp hoàn thiện (hợp bộ) | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Kiểm tra chất lượng | Tổ máy phát điện được kiểm tra thử tải 100% công suất tại nhà máy của chính hãng trước khi xuất xưởng | Đạt: Cam kết đáp ứng Không đạt: Không cam kết đáp ứng
| Nhiên liệu hoạt động | Dầu DO 0.05S | Đạt: Cung cấp đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp đầy đủ thông tin
| Nhiệt độ vận hành thiết kế | ≥ 50°C | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Quy cách lắp đặt | trong Container đặt ngoài trời | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Hệ thống giảm chấn, chống rung giữa máy phát với sàn container | Sử dụng lò xo giảm chấn chống rung đảm bảo ≥1.5 lần tải trọng máy phát | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Tiêu chuẩn sản xuất | Hiệu suất - vận hành: ISO 8528/ ISO 3046 Chất lượng - môi trường - quản lý sản xuất: ISO9001/ ISO14001 An toàn - hệ thống dự phòng khẩn cấp: NFPA 110 Máy điện quay: IEC 60034-1/ EC 60034-1/ BS EN60034-1/ VDE O0530/ NEMA MG1-22/32/33 Chứng nhận an toàn kiểm thử: UL 2200/ UL 142/ UL 1008/ UL 1446 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ hãng sản xuất | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ hàng hóa | Nhà thầu ghi rõ xuất xứ | Đạt: Cung cấp đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp đầy đủ thông tin
| Thời gian sản xuất | Mới 100%, từ 2025 trở về sau | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
2 | Động cơ DIESEL
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ mã hiệu | Đạt: Cung cấp đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp đầy đủ thông tin
| Loại động cơ | Diesel, 4 Cycle | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Tốc độ vòng quay định mức | 1500 vòng/ phút (± 0.5%) | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Hệ thống khởi động | - Sử dụng Motor điện 24VDC - Mỗi máy trang bị ít nhất 02 cụm Motor khởi động - Một cụm Motor khởi động đủ công suất để khởi động máy phát điện - Tổng công suất ắc quy ≥ 1.5 lần công suất đề cần thiết | Đạt: Đáp ứng/ Cam kết cung cấp Không đạt: Không đáp ứng/ không có cam kết
| Bộ sạc ắc quy | - Bộ sạc ắc quy tự động sạc - Điện áp vào bộ sạc 230VAC (± 10%) - Dòng sạc đảm bảo công suất cho tổ ắc quy - Số lượng: 2 bộ sạc chạy song song. - Có tiếp điểm thô (NO/NC) báo lỗi bộ sạc | Đạt: Đáp ứng/ Cam kết cung cấp Không đạt: Không đáp ứng/ không có cam kết
| Tiêu chuẩn khí xả | - QCVN19:2009/BTNMT hoặc mới hơn. - Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ hãng sản xuất | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
3 | Đầu phát điện
| Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ mã hiệu | Đạt: Cung cấp đầy đủ thông tin Không đạt: Không cung cấp đầy đủ thông tin
| Loại đầu phát | Đồng bộ, không chổi than, 4 cực từ trường quay, kích từ tự động | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Điện áp | 400VAC, 50Hz, 1500rpm, 3-Phase + N, 4-Wire | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Hệ số công suất | ≥ 0.8 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Cấp cách điện | Cấp H trở lên và chống ăn mòn | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Nhiệt độ tăng cho phép của đầu phát điện | ≥ 125oC | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Cấp bảo vệ | ≥ IP 23 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ hãng sản xuất | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
4 | Bộ điều khiển máy phát
| Chức năng điều khiển, giám sát, hiển thị | - Điều khiển kỹ thuật số - Màn hình hiển thị LCD/ LED - Đèn LED báo trạng thái: Run, Stop, Shutdown, Warning - Hiển thị các thông số điện - Hiển thị thông số động cơ - Hiển thị điện áp ắc quy, báo lỗi bộ sạc hỏng (option) | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Chức năng cảnh báo | Báo lỗi nhưng không dừng máy khi xảy ra một trong các sự cố sau: - Mức dầu trong bồn dầu ngày thấp hơn 40% - Mức nước làm mát thấp hơn ngưỡng cài đặt - Điện áp nguồn DC cao hơn 30VDC/ thấp dưới 20VDC | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Giao diện truyền thông | RJ45 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ hãng sản xuất | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
5 | Hệ thống giải nhiệt
| Vật liệu làm két nước | Bằng Đồng, sơn phủ Epoxy | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Nhiệt độ vận hành thiết kế của két nước | ≥ 500C | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
6 | Tủ đầu cực máy phát
| Thiết bị đóng cắt | ACB/MCCB | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Điện áp | 400/415VAC - 3 pha - 50Hz. | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Dòng điện | Phù hợp công suất máy phát | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ hãng sản xuất | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
II | Hệ thống phụ trợ
1 | Vỏ Container
| Quy cách vỏ | - Loại Container lắp đặt ngoài trời, sàn thép - Bệ kê máy và khung chịu lực bên trong container, chống rung - Vật liệu: Thép tấm chống ăn mòn, sơn tĩnh điện hoặc sơn epoxy - Thang lên xuống, lan can bảo vệ xung quanh trên nóc Container - Có đường cáp điện, đường thoát dầu hồi, ống nhiên liệu, nước làm mát - Cửa chính phía trước động cơ, đầu phát - Cửa bên hông để kiểm tra lọc gió, lọc dầu - Cửa thông gió: có lưới chống côn trùng và lam chặn nước mưa | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Độ ồn | 75±5dB ở khoảng cách 10 mét ở không gian mở | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Kích thước tối đa | Dài 6.900mm, rộng 2.700mm | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Hệ thống chiếu sáng | - Đèn tự động bật/ tắt khi mở/ đóng cửa - 4 đèn chiếu sáng, loại chống cháy nổ | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Thiết kế vỏ container | Hãng sản xuất/đại diện hãng sản xuất máy phát (được ủy quyền) phê duyệt thiết kế | Đạt: Cam kết đáp ứng Không đạt: Không cam kết đáp ứng
2 | Hệ thống thoát khí thải
| Pô giảm âm, ống khí thải, khớp nối mềm | Inox SS304 dày ≥ 2mm | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Bọc bảo ôn ống khí xả | - Bên trong Rockwool - Bên ngoài Inox SS304 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
3 | Bồn dầu ngày
| Vật liệu | Thép dày ≥ 3.5mm | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Dung tích | - Đủ cho máy phát chạy liên tục 4 giờ ở mức 100% tải - Bồn bao gồm chân đế và khay chứa dầu tràn - Bồn dầu trên nóc container có mái che | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Thông hơi bồn dầu | Ống thông hơi kèm Van dập lửa | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Báo mức và hiển thị | - 1 phao báo mức dạng tiếp điểm, có 2 mức cao (80%) và thấp (40%) đưa tín hiệu về bộ điều khiển - 1 phao báo mức tuyến tính 0-100% đưa tín hiệu về bộ điều khiển máy phát - 1 bộ đo mức dầu tại bồn bằng từ trường (Magnatic level indicator) | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
4 | Bơm dầu
| Chủng loại | - Điện áp 230VAC - 1 pha - 50Hz - Cấp cách điện F, cấp bảo vệ IP 55 - Lưu lượng ≥ 500 lít/ giờ | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Số lượng | 2 bơm (1 chính, 1 dự phòng) | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
5 | Tủ điều khiển bơm dầu
| Chức năng điều khiển, giám sát, hiển thị | - Điều khiển bơm và van cấp dầu theo mức dầu: mức thấp 40%, mức cao 80% - Điều khiển xả dầu khi có tín hiệu báo cháy. - Chế độ vận hành: Manual / Auto. - Điều khiển luân phiên. - PLC tích hợp cổng RJ45 để truyền thông . - Giám sát mức dầu trong bồn ngày. | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Xuất xứ thiết bị đóng cắt, điều khiển | Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
6 | Đường ống dầu, Van dầu
| Ống dầu và mặt bích kết nối | - Vật liệu: inox SS304 đúc - Tiêu chuẩn API Schedule 40/ ASTM A53 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng
| Van dầu | - Vật liệu: bằng đồng/ inox SS304 - Số lượng và chủng loại theo bản vẽ nguyên lý - Xuất xứ: Châu âu/ G7 | Đạt: Đáp ứng Không đạt: Không đáp ứng