## BOQ tổng hợp
BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
Công trình: TRUNG TÂM DỮ LIỆU FPT TELECOM HÀ NỘI - HN01
Hạng mục: THAY THẾ MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1
Địa điểm xây dựng: Tòa nhà FPT,17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Stt | Danh mục sản phẩm, dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Máy phát điện chạy liên tục Công suất 1500kVA (Data center continuous power) - Cho phép quá tải 10% công suất liên tục tối đa 1 giờ trong vòng 12 giờ chạy máy. - Điện áp 3 pha 400VAC 50Hz - Động cơ: Diesel, 4 kỳ, Phun nhiên liệu trực tiếp; Điều khiển bằng điện tử; Tiêu chuẩn khí thải: Theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường mới nhất của Việt Nam - Đầu phát: Đồng bộ, không chổi than, 4 cực từ trường quay, kích từ tự động; Tự động bằng điện tử bởi bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR (Automatic Voltage Regulator) - Điều khiển: Điều khiển kỹ thuật số, có màn hình LCD hiển thị; giám sát, bảo vệ máy phát; truyền thông Modbus TCP/IP SNMP/ HTTP; Chức năng giám sát mức dầu và điều khiển bơm dầu tự động vào bồn dầu ngày - Hệ thống giải nhiệt: Giải nhiệt bằng nước sử dụng quạt gió truyền động dây đai liền trục động cơ; nhiệt độ môi trường làm việc của két nước 50 độ C; vật liệu làm két nước bằng đồng, sơn phủ epoxy hoặc tương đương | Máy | 1 | 0 | 0
2 | Vỏ cách âm dạng Container sàn thép đặt ngoài trời Kích thước tối đa: Dài 6.900mm x Rộng 2.700mm x Cao 3.200mm. Có thang lên trên nóc và hàng rào xung quanh trên nóc Container Bô giảm thanh, ống khói được làm bằng Inox 304, bọc bảo ôn cách âm, cách nhiệt Vật liệu cách âm: sử dụng rockwool/ bông thủy tinh tỷ trọng 80kg/m3 Hệ thống gió vào/ ra có motor kèm van chặn lửa đảm bảo PCCC Độ ồn 75dB±5@7m Vật liệu cách âm: sử dụng rockwool/ bông thủy tinh tỷ trọng 80kg/m3 Bô giảm thanh, ống khói được làm bằng Inox 304, bọc bảo ôn cách nhiệt Hệ thống gió vào/ ra có motor kèm van chặn lửa đảm bảo PCCC Bồn dầu ngày Đảm bảo máy phát chạy liên tục 4 giờ ở 100% tải | Cái | 1 | 0 | 0
3 | Lắp đặt hoàn thiện, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao Thử tải máy phát điện tại nhà máy lắp đặt vỏ Container cách âm. Quy trình và thời gian thử tai như sau: 50% tải trong thời gian 30 phút, 75% tải trong thời gian 30 phút, 100% tải trong thời gian 240 phút, 110% tải trong thời gian 30 phút, đóng tải 1 bước 100% theo tiêu chuẩn NFPA110 Đổ bệ bê tông cho máy phát điện (bù chỗ thiếu, kích thước dự kiến 2600x300x300mm). Sơn epoxy chống thấm bệ bê tông Cẩu vận chuyển máy phát + vỏ cách âm đến công trường. Cẩu máy phát mới vào vị trí lắp đặt Đấu nối cáp điện động lực máy phát mới với hệ thống tủ điện (cáp có sẵn, nhà thầu khảo sát để lắp đặt ACB/ MCCB đầu cực máy phát đảm bảo kết nối được với cáp điện có sẵn), đấu nối cáp điện điều khiển Đấu nối lại hệ thống điều khiển cấp dầu cho máy phát Chạy thử nghiệm thu tại công trường Tháo máy phát cũ, cẩu vận chuyển máy phát và phụ kiện đi kèm đến kho tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Gói | 1 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 0