# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục tiêu công việc:

Cung cấp dịch vụ cho thuê tủ rack mục đích để vận hành hệ thống tính toán hiệu năng cao HPC.

Khối lượng thiết bị chủ yếu: Cụm tính toán gồm 28 máy chủ (02 máy chủ quản lý, 26 máy chủ tính toán) với tổng số lượng CPU: 840 cores và tổng số lượng GPU: 36 GPU. Thiết bị mạng gồm: 02 Switch Infiniband, 04 switch ethernet Cụm lưu trữ gồm 09 thiết bị lưu trữ gồm: 01 SAN, 01 MDS server, 01 MGS server, 06 OSS server).

Khối lượng thiết bị chủ yếu, theo các bảng sau (sau đây gọi là Bảng A):

- HPC-ITC (01-01-2021)

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống máy chủ phục vụ tính toán |  |  |  |
| 1 | Máy chủ quản trị - Master Node | Bộ | 2 |
| 2 | Khung máy chủ phiến gắn các CPU Compute Node | Bộ | 1 |
| 3 | Máy chủ tính toán - CPU Compute Node | Bộ | 16 |
| 4 | Máy chủ tính toán - GPU Compute Node (Loại 1) | Bộ | 3 |
| 5 | Máy chủ tính toán - GPU Compute Node (Loại 2) | Bộ | 1 |
| 6 | Cluster Management Software | Bộ | 1 |
| 7 | Thiết bị mạng truyền tải - Infiniband EDR Switch | Bộ | 2 |
| Hệ thống máy chủ phục vụ lưu trữ dữ liệu |  |  |  |
| 1 | Metadata Server (MDS Server) | Bộ | 1 |
| 2 | Management Server (MGS Server) | Bộ | 1 |
| 3 | Metadata Storage | Bộ | 1 |
| 4 | Object Storage Server (OSS Server) | Bộ | 6 |
| Hệ thống Network |  |  |  |
| 1 | Thiết bị mạng truyền thông quản lý - TOR/Management Switch | Bộ | 2 |
| - HPC-SBD (01-08-2020) |  |  |  |
| Stt | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Thiết bị chuyển mạch dữ liệu (Data Switch) | Cái | 1 |
| 2 | Thiết bị chuyển mạch quản trị (management switch) | Cái | 1 |
| 3 | Máy chủ quản trị (master node) | Máy | 1 |
| 4 | Máy chủ tính toán đồ hoạ | Node | 1 |
| 5 | Máy chủ tính toán | Node | 4 |
| HPC-GOLD (01-01-2010) |  |  |  |
| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | DELL Server 2950 (head mode) | Bộ | 1 |
| 5 | DELL Blade Server M610 (compute node) | Bộ | 14 |
| 6 | DELL Chassis M1000E | Bộ | 1 |
| 7 | DELL Gigabit Switch | Bộ | 3 |
| 8 | Mellanox Switch | Bộ | 2 |
| THIẾT BỊ KẾT NỐI MANG VÀO THÊM |  |  |  |
| STT | Thiết bị |  | Số lượng |
| 1 | Switch Cisco | cái | 4 |

Vị trí hệ thống HPC hiện tại: phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh.

# Yêu cầu kỹ thuật:

Các thông số kỹ thuật của dịch vụ:

- Năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ

| STT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Nhà cung cấp dịch vụ có chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an ninh thông tin hoặc tương đương |
| 2 | Nhà cung cấp dịch vụ phải năng lực đảm bảo an toàn thông tin có tài liệu chứng minh (ưu tiên Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo quy định của Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ). |
| 3 | Nhà cung cấp dịch vụ có sẵn Trung tâm dữ liệu được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 9250:2021 (hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017), hoặc tiêu chuẩn Uptime Institute được đánh giá, công bố đạt tiêu chuẩn và mức đảm bảo kỹ thuật tối thiểu mức 3 hoặc tương đương |
| 4 | Nhà cung cấp dịch vụ phải đạt tối thiểu cấp độ 3 hoặc tương đương về an toàn hệ thống thông tin đối với Trung tâm dữ liệu theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận |

- Năng lực Trung tâm

| STT | Hệ thống | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Hạ tầng Trung tâm |  |
| 1 | Tòa nhà Trung tâm dữ liệu | Biệt lập, không nhà liên kế, không tầng hầm gửi xe |
| 2 | Điện lưới trung thế | 2 ngõ vào hai trạm biến áp hạ thế khác nhau |
| 3 | Trạm biến áp | TTDL lấy điện từ 02 trạm biến áp khác nhau |
| 4 | Máy phát điện | Cung cấp nguồn điện cho TTDL khi nguồn điện gián đoạn |
| 5 | Hệ thống ATS | Tự động chuyển đổi nguồn điện lưới và máy phát điện |
| 6 | Hệ thống UPS | Đảm bảo cung cấp nguồn liên tục cho TTDL |
| 7 | Hệ thống tiếp đất, cắt lọc sét | Đảm bảo cung cấp nguồn tốt nhất cho các thiết bị |
| 8 | Hệ thống điều hòa chính xác | Đảm bảo nhiệt độ tiêu chuẩn cho TTDL |
| 9 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | FM200 hoặc tương đương |
| 10 | Bình chữa cháy | Bố trí đúng quy cách trong tòa nhà |
| 11 | Hệ thống giám sát môi trường | Đảm bảo môi trường hoạt động trong TTDL |
| 12 | Hệ thống giám sát ra/vào | Thẻ từ, mã pin |
| 13 | Hệ thống an ninh | Camera giám sát, bảo vệ, nhật ký |
| 14 | KVM Switch | Hỗ trợ truy cập thiết bị từ xa |
| 15 | Sàn nâng | Tải tập trung 4.5 KN/điểm, tải phân bổ đều 12KN/m2, tải va đập 50Kgs |
| II | Hệ thống mạng |  |
| 1 | Hạ tầng cáp quang kết nối đến các ISP | > 2 hướng khác nhau, đấu nối theo kiểu vòng ring, dự phòng 1+1. |
| 2 | Hệ thống mạng core | Hệ thống mạng phục vụ cụm tính toán hiệu năng cao (HPC) được thiết kế theo kiến trúc mạng tối ưu cho tính toán song song, ưu tiên lưu lượng east–west giữa các node tính toán, phù hợp với các tác vụ HPC, AI, mô phỏng, phân tích dữ liệu lớn và GIS. Kiến trúc mạng áp dụng mô hình phân tầng (leaf–spine hoặc tương đương), bảo đảm hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng trong quá trình khai thác. |
| 3 | Hệ thống cable | Máng cáp, patch panel đúng chuẩn |
| 4 | Giới hạn truyền dẫn | 10Gbps |
| IV | Hệ thống giám sát môi trường vật lý |  |
| 1 | Camera giám sát | Kiểm soát an ninh trong TTDL |
| 2 | Giám sát môi trường | Giám sát UPS, điều hòa chính xác, chất lỏng, báo khói |

- Yêu cầu Trung tâm

| STT | Nội dung yêu cầu kỹ thuật | Tài liệu chứng minh | Tiêu chí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu về tiêu chuẩn |  |  |
| 1.1 | Đạt tiêu chuẩn thiết kế hoặc xây dựng Tier3 hoặc tương đương | Có | Bắt buộc |
| 1.2 | Đạt tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo An toàn thông tin ISO 27001, 9001 hoặc tốt hơn và có chứng chỉ chứng nhận. | Có | Bắt buộc |
| 2 | Yêu cầu về vị trí |  |  |
| 2.1 | Tòa nhà riêng biệt được bảo vệ bằng các biện pháp chống xâm nhập trái phép. | Có | Bắt buộc |
| 2.2 | Khu vực lắp đặt thiết bị phải được cách ly hoàn toàn với các khu vực dùng chung, có các nội quy, hướng dẫn làm việc và có các biện pháp kiểm soát ra/vào khu vực đó. | Có | Bắt buộc |
| 3 | Yêu cầu về tòa nhà trung tâm |  |  |
| 3.1 | Tòa nhà có các biện pháp phòng chống cháy nổ. | Có | Bắt buộc |
| 3.2 | Cổng ra vào tòa nhà tòa nhà phải có người kiểm soát 24/7. | Có | Bắt buộc |
| 3.3 | Cửa ra vào nhà phải chắc chắn, có khả năng chống cháy, sử dụng ít nhất hai loại khóa khác nhau và phải có biện pháp bảo vệ và giam sát 24/7. | Có | Bắt buộc |
| 4 | Yêu cầu về hệ thống sàn nâng |  |  |
| 4.1 | Độ cao sàn nâng phải lớn hơn 400mm. | Có | Bắt buộc |
| 4.2 | Khả năng chịu tải của sàn tối thiểu 1200kg/m2. | Có | Bắt buộc |
| 4.3 | Sàn nâng có sơn tĩnh điện, cách điện và cách nhiệt. | Có | Bắt buộc |
| 4.4 | Chiều cao từ sàn tới trần nhà tối thiểu 3.3m và cao hơn 460mm so với phần cao nhất của thiết bị. | Có | Bắt buộc |
| 5 | Yêu cầu về hệ thống Phòng cháy chữa cháy |  |  |
| 5.1 | Hệ thống báo cháy, báo khói sớm và chữa cháy bằng khí chuyên dụng tại những nơi lắp đặt thiết bị và hệ thống lưu điện. | Có | Bắt buộc |
| 5.2 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy tới các khu vực chức năng chủ yếu như tủ điện, máy phát điện, hệ thống điều hòa. | Có | Bắt buộc |
| 5.3 | Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 (hoặc tương đương) | Có | Bắt buộc |
| 5.4 | Sử dụng hệ thống chữa cháy bằng chất rắn lỏng Stat-X hoặc FM200 (hoặc tương đương) tại khu vực UPS. | Có | Bắt buộc |
| 6 | Yêu cầu về hệ thống lạnh |  |  |
| 6.1 | Đảm bảo cung cấp làm mát cho phòng máy chủ sau khi lắp đặt Rack của đơn vị chủ quản đưa vào sử dụng với môi trường nhiệt độ từ: 19°C – 25°C, đảm bảo nhiệt độ phía trước Server luôn duy trì ~22°C. | Có | Bắt buộc |
| 6.2 | Độ ẩm tương đối: 45% - 60%. | Có | Bắt buộc |
| 6.3 | Sử dụng điều hòa chính xác, hoạt động dự phòng N+1. | Có | Bắt buộc |
| 7 | Yêu cầu về hệ thống nguồn điện, hệ thống chống sét |  |  |
| 7.1 | Có ít nhất 02 nguồn điện lưới trung thế chuyên dùng, không có phụ tải khách hàng khác, khả năng chuyển tải linh hoạt, cấp điện cho 2 mạch vòng. (kèm theo tài liệu chứng minh) | Có | Bắt buộc |
| 7.2 | Có ít nhất 02 trạm biến áp độc lập đấu nối nguồn điện lưới trung thế, cấp nguồn cho trung tâm dữ liệu. | Có | Bắt buộc |
| 7.3 | Có hệ thống ATS – chuyển mạch tự động từ 02 nguồn trung thế. | Có | Bắt buộc |
| 7.4 | Nguồn điện phải được đấu nối qua hệ thống lưu điện để cấp nguồn cho thiết bị, đảm bảo khả năng duy trì hoạt động liên tục của hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn Tier3 hoặc tương đương hoặc tốt hơn. | Có | Bắt buộc |
| 7.5 | Có 02 hệ thống UPS cấu hình dự phòng N+1, cung cấp nguồn điện full tải đồng thời cho các tủ rack trong trung tâm dữ liệu | Có | Bắt buộc |
| 7.6 | Hệ thống UPS thân thiện môi trường. | Có | Bắt buộc |
| 7.7 | Có hệ thống máy phát điện hoạt động dự phòng N+1, công suất hệ thống máy phát điện đảm bảo đáp ứng công suất hệ thống UPS đang sử dụng. | Có | Bắt buộc |
| 7.8 | Khu vực máy phát điện phải độc lập tách riêng biệt với khu vực phòng máy chủ, mạng và có sử dụng cửa chống cháy. | Có | Bắt buộc |
| 7.9 | Có hệ thống tiếp đất chống sét cho trung tâm dữ liệu, điện trở chống sét trực tiếp < 10 Ohm, điện trở chống sét lan truyền < 1 Ohm. | Có | Bắt buộc |
| 8 | Yêu cầu về Hệ thống tủ Rack – Khu vực riêng |  |  |
| 8.1 | Loại tủ rack 42U trở lên. | Có | Bắt buộc |
| 9 | Yêu cầu về hệ thống cáp truyền dẫn |  |  |
| 9.1 | Cáp điện và cáp mạng (Lan, Fiber) phải đi tách biệt nhau. | Có | Bắt buộc |
| 9.2 | Cáp đồng và cáp quang đặt trong các máng cáp và các loại đường dẫn cáp khác phải được đặt phân cách nhau. | Có | Bắt buộc |
| 9.3 | Có đường dẫn cáp trục dự phòng. | Có | Bắt buộc |
| 9.4 | Có khu vực dành riêng để đấu nối cáp từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet vào Trung tâm tách riêng với khu vực phòng máy chủ. | Có | Bắt buộc |
| 9.5 | Có ít nhất 02 hướng cáp khác nhau kết nối viễn thông với mỗi sợi cáp là 24 cores fiber đi ngầm kết nối vào Trung tâm. | Có | Bắt buộc |
| 10 | Yêu cầu về Hệ thống an ninh CCTV |  |  |
| 10.1 | Có hệ thống CCTV quan sát toàn bộ khu vực cửa ra vào và tất cả các tủ Rack thiết bị (trước và sau). | Có | Bắt buộc |
| 10.2 | Có nhân sự trực bảo vệ 24/7 đảm bảo an ninh kiểm soát ra vào và xâm nhập trái phép tại các lối ra vào tòa nhà. | Có | Bắt buộc |
| 11 | Yêu cầu về hệ thống quản lý giám sát |  |  |
| 11.1 | Giám sát hệ thống điện, lạnh, PCCC, Giám sát nhiệt độ độ ẩm rò rỉ nước tại phòng máy chủ, UPS. | Có | Bắt buộc |
| 11.2 | Có cảnh báo sự cố qua Email, SMS, Còi báo động. | Có | Bắt buộc |
| 11.3 | Nhân sự quản lý, vận hành có một trong các chứng chỉ vận hành TTDL chuyên nghiệp sau: Certified Data Centre Professional (CDCS); Certified Data Centre Facilities Operations Manager (CDFOM); Certified Data Centre Professional (CDCP); Certified Data Center Risk Professional (CDRP); Certified Data Centre Expert (CDCE). | Có | Bắt buộc |
| 12 | Yêu cầu về thông tin hỗ trợ |  |  |
| 12.1 | Cung cấp hotline trực Trung tâm. | Có | Bắt buộc |
| 12.2 | Linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ khi nhân sự đã đăng ký của đơn vị chủ quản có nhu cầu ra, vào trực Trung tâm theo tiêu chí 24/7/365. | Có | Bắt buộc |

- Yêu cầu kỹ thuật đối với phạm vi cung cấp

- Hiện tại với số lượng máy chủ và các thiết bị mạng cần thuê 5 rack (02 rack đặt máy chủ công suất 6KW; 03 rack đặt máy chủ công suất 9KW. Thời gian thuê: 12 tháng

- Mô tả chi tiết yêu cầu rack:

| TT | Tên hạng mục | Khối lượng/yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Không gian rack (dài x rộng x cao) và Công suất điện | 03/42U (1200 x 600 x 2100) - 9000W |
| 2 | Không gian rack (dài x rộng x cao) và Công suất điện | 02/42U (1000 x 600 x 2100) - 6000W |
| 3 | Số lượng server tối đa | 20 server/rack |
| 4 | Số lượng địa chỉ IP | 16IP/rack |
| 5 | Ổ cắm nguồn (nguồn UPS thứ 1) | có |
| 6 | Ổ cắm nguồn dự phòng (nguồn UPS thứ 2) | có |
| 7 | 02 hệ thống UPS độc lập | Có |
| 8 | Máy phát điện | Có |
| 9 | Điều hoà nhiệt độ | Có |
| 10 | Tốc độ truy nhập internet quốc tế dùng chung | 10 Mbps |
| 11 | Tốc độ truy nhập internet trong nước dùng chung | 1Gbps |
| 12 | Lưu lượng thông tin gởi nhận | Không giới hạn |
| 13 | Cổng cắm mạng | 01 x GigaEthernet 1Gbps |
| 14 | Tài khoản theo dõi lưu lượng băng thông | Có |
| 15 | Hỗ trợ kỹ thuật | 24x7 x 365 |
| 17 | Hệ thống cảnh báo khói sớm | có |
| 18 | Hệ thống chống cháy khí FM 200 | Có |
| 19 | Điện cung cấp: 220V | Có |

- Công tác di dời và vận chuyển (Theo Bảng A, Mục 1):

| 1 | Đóng gói thiết bị | - Kiểm tra hệ thống tiến hành tắt thiết bị. - Tháo gỡ thiết bị. - Vệ sinh thiết bị. - Bọc nylon, đóng xốp, mouse và thùng carton. - Dán nhãn hàng hóa, phân loại thiết bị. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Di chuyển thiết bị | - Vận chuyển thiết bị từ Trung tâm hiện tại xuống phương tiện di chuyển. - Vận chuyển sang Trung tâm mới. - Di chuyển thiết bị lên Trung tâm mới. - Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp phương án triển khai và thực hiện di dời hệ thống trong thời gian khởi tạo dịch vụ; phương án phải đảm bảo thiết bị không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, sau khi lắp đặt hệ thống phải đảm bảo hệ thống hoạt động lại bình thường, an toàn an ninh thông tin và toàn vẹn dữ liệu như lúc chưa thực hiện chuyển đổi trung tâm dữ liệu. - Thời gian triển khai, chuyển đổi hệ thống và dữ liệu tối đa 01 ngày. |
| 3 | Dịch vụ lắp đặt thiết bị IT, Server, rack, network, cáp link (làm mới), ... | - Ưu tiên, có giải pháp không làm gián đoạn dịch vụ - Lắp đặt các thiết bị vào vị trí mới. - Cung cấp cáp link (cáp mạng và cáp quang, ...), đi dây cáp, đánh dầu đầu dây, ... - Hỗ trợ xử lý sự cố sau khi lắp đặt. - Đầu nối và làm gọn hệ thống dây nguồn và dây nhảy, ... |
| 4 | Dịch vụ đảm bảo an toàn cho thiết bị | - Đảm bảo tất cả các thiết bị được di chuyển an toàn, trong trường hợp có thiết bị lỗi phải ngay lập tức thay thế và cấu hình lại để hệ thống hoạt động như không có sự cố xảy ra. - Bảo hiểm vận chuyển. |
| 5 | Dịch vụ khởi tạo tủ Rack | - Kiểm tra hoạt động toàn bộ hệ thống - Kiểm tra lưu trữ, đường truyền. - Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và khắc phục lỗi. |

3. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

4. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM:

Theo quy định trong hợp đồng.