# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục I. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu và địa điểm thực hiện dịch vụ

1. Giới thiệu chung

- Dự toán: Công tác thí nghiệm định kỳ và CBM lưới 22kV năm 2026 (CS1).

- Gói thầu: Công tác thí nghiệm định kỳ và CBM lưới 22kV năm 2026 (CS1).

- Mục tiêu công việc: Kiểm tra các thiết bị đang vận hành kịp thời phát hiện những VTTB vận hành bất thường, có nguy cơ gây ra sự cố lưới điện để sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn ổn định.

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 395 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện dịch vụ (ngày hoàn thành dịch vụ): 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thực hiện thử nghiệm/kiểm định đáp ứng yêu cầu tại STT 3. Phối hợp thực hiện thử nghiệm/kiểm định – 1. Yêu cầu chung của thử nghiệm/kiểm định - Mục A - Mục II - Chương V E-HSMT.

- Thời gian địa điểm cụ thể thực hiện kiểm định cho các thiết bị theo văn bản yêu cầu của Đội Quản lý điện và Đội Quản lý điện sẽ gửi cho nhà thầu trước 5 (năm) ngày (kể cả thứ 7 và Chủ nhật).

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là   16.012.153.714 VNĐ.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và không được vượt giá gói thầu

2. Danh mục thực hiện

| STT | Tên Thiết bị | đơn vị tính | Toàn Công ty |  | Đội QLĐ Trấn Biên |  | Đội QLĐ Long Bình |  | Đội QLĐ Cẩm Mỹ |  | Đội QLĐ Định Quán |  | Đội QLĐ Long Khánh |  | Đội QLĐ Long Thành |  | Đội QLĐ Nhơn Trạch |  | Đội QLĐ Trị An |  | Đội QLĐ Trảng Bom |  | Đội QLĐ Dầu Giây |  | Đội QLĐ Xuân Lộc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vùng I |  | Vùng I |  | Vùng II |  | Vùng II |  | Vùng I |  | Vùng I |  | Vùng I |  | Vùng I |  | Vùng I |  | Vùng I |  | Vùng I |  |
|  |  |  | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 2 | Cấp 3 |
| 1 | Máy biến áp 1P 10kVA | máy | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Máy biến áp 1P 15kVA | máy | 5 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Máy biến áp 1P 25kVA | máy | 312 |  | 5 |  | 6 |  | 46 |  | 46 |  | 24 |  | 37 |  | 5 |  | 73 |  | 30 |  | 12 |  | 28 |  |
| 4 | Máy biến áp 1P 37.5kVA | máy | 433 |  | 3 |  | 3 |  | 46 |  | 119 |  | 47 |  | 64 |  | 12 |  | 20 |  | 14 |  | 81 |  | 24 |  |
| 5 | Máy biến áp 1P 50kVA | máy | 1504 |  | 20 |  | 24 |  | 105 |  | 282 |  | 269 |  | 159 |  | 50 |  | 85 |  | 213 |  | 237 |  | 60 |  |
| 6 | Máy biến áp 1P 75kVA | máy | 804 |  | 8 |  | 41 |  | 36 |  | 130 |  | 161 |  | 98 |  | 21 |  | 35 |  | 125 |  | 73 |  | 76 |  |
| 7 | Máy biến áp 1P 100kVA | máy | 457 |  | 9 |  | 73 |  | 27 |  | 119 |  | 27 |  | 20 |  | 4 |  | 3 |  | 92 |  | 26 |  | 57 |  |
| 8 | Máy biến áp 3P 75kVA | máy | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 9 | Máy biến áp 3P 100kVA | máy | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | Máy biến áp 3P 160kVA | máy | 156 |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  | 14 |  | 64 |  | 7 |  | 38 |  | 2 |  | 13 |  | 8 |  |
| 11 | Máy biến áp 3P 180kVA | máy | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Máy biến áp 3P 250kVA | máy | 387 |  | 28 |  | 26 |  | 1 |  | 23 |  | 27 |  | 158 |  | 48 |  | 13 |  | 19 |  | 21 |  | 23 |  |
| 13 | Máy biến áp 3P 320kVA | máy | 142 |  | 10 |  | 7 |  |  |  | 19 |  | 9 |  | 53 |  | 6 |  | 9 |  | 13 |  | 9 |  | 7 |  |
| 14 | Máy biến áp 3P 400kVA | máy | 280 |  | 77 |  | 92 |  |  |  | 4 |  | 16 |  | 26 |  | 19 |  | 5 |  | 36 |  | 4 |  | 1 |  |
| 15 | Máy biến áp 3P 500kVA | máy | 9 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Máy biến áp 3P 560kVA | máy | 113 |  | 33 |  | 30 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 13 |  | 2 |  | 22 |  | 1 |  | 2 |  |
| 17 | Máy biến áp 3P 630kVA | máy | 92 |  | 38 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 18 | Máy biến áp 3P 750kVA | máy | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Máy biến áp 3P 800kVA | máy | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Máy biến áp 3P 1000kVA | máy | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Máy biến áp 3P 1250kVA | máy | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chống sét van (LA) | cái | 8180 |  | 516 |  |  |  | 223 |  | 1.020 |  | 697 |  | 1.965 |  | 747 |  | 692 |  | 787 |  | 933 |  | 600 |  |
| 23 | Tụ điện Trung thế (vị trí 3 tụ) | cái | 423 | 30 | 24 |  | 33 |  | 6 |  | 24 |  | 30 | 30 | 138 |  | 24 |  | 21 |  | 96 |  | 12 |  | 15 |  |
| 24 | Tụ điện trung thế (vị trí 6 tụ) | cái | 132 |  | 18 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 6 |  |  |  | 30 |  | 6 |  |
| 25 | Recloser | cái | 145 | 38 | 9 |  | 24 |  | 1 |  | 14 |  | 10 | 10 | 23 | 23 | 30 |  | 11 | 2 | 5 |  | 8 | 3 | 10 |  |
| 26 | LBS | cái | 286 | 48 | 19 |  | 44 |  | 3 |  | 14 |  | 20 | 20 | 23 | 23 | 114 |  | 13 | 2 | 13 |  | 12 | 3 | 11 |  |
| 27 | DS 1pha | cái | 311 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 8 |  | 138 |  |  |  | 12 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 28 | DS 3pha | cái | 70 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 7 |  | 1 |  |
| 29 | LTD | cái | 1174 |  | 156 |  | 250 |  | 87 |  | 75 |  | 105 |  |  |  |  |  | 132 |  | 30 |  | 60 |  | 279 |  |
| 30 | Máy cắt SF6 | cái | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Máy cắt chân không (máy cắt tụ bù) | cái | 364 | 7 | 21 |  | 21 |  | 9 |  | 12 |  | 7 | 7 | 171 |  |  |  | 24 |  | 60 |  | 27 |  | 12 |  |
| 32 | FCO 100k | cái | 6.829 |  | 516 |  | 400 |  | 254 |  | 914 |  | 281 |  | 1.498 |  | 375 |  | 503 |  | 911 |  | 786 |  | 391 |  |
| 33 | FCO 200k | cái | 386 |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Cáp ngầm 1pha | đoạn | 54 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 24 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | Cáp ngầm 3pha | đoạn | 217 |  | 58 |  | 40 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 44 |  | 13 |  | 2 |  | 12 |  | 15 |  | 15 |  |
| 36 | Tủ RMU loại IQIQ | tủ | 27 | 7 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 37 | Tủ RMU loại IIQI | tủ | 20 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |
| 38 | Tủ RMU loại IQI | tủ | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Tủ RMU loại BIBI | tủ | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Tủ RMU loại DIDI | tủ | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Tủ RMU loại IBI | tủ | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Tủ RMU loại IIII | tủ | 7 | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Tủ RMU loại III | tủ | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Tủ RMU SM6, gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Tủ LBS | tủ | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 | Tủ LBS có chì | tủ | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Máy biến điện áp (VT, TU, ..) thiết bị đo đếm | cái | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Tu cấp nguồn cho LBS, REC, tụ bù. | cái | 374 |  | 35 |  | 75 |  | 4 |  | 38 |  | 23 |  | 39 |  | 45 |  | 31 |  | 38 |  | 26 |  | 20 |  |
|  | Trạm cắt 22kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rơ le | bộ | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Máy cắt chân không | cái | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tự dùng | cái | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LBS | cái | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Biến dòng (TI) | cái | 126 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TU | cái | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thanh cái | cái | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Bảng chào giá

Yêu cầu nhà thầu kê khai các bảng chào giá với chi phí sau thuế phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform.

Trường hợp có sự sai lệch giữa chi phí sau thuế nhà thầu kê khai các bảng chào giá dưới đây và giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform thì lấy giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại các bảng chào giá nhà thầu kê khai cho phù hợp với giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

3.1. Chi phí CBM vùng I cấp 2

| STT | Danh mục thử nghiệm/kiểm định | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trước thuế (VND) | Thành tiền trước thuế (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 1P 10kVA | máy | 1 |  |  |
| 2 | Máy biến áp 1P 15kVA | máy | 5 |  |  |
| 3 | Máy biến áp 1P 25kVA | máy | 220 |  |  |
| 4 | Máy biến áp 1P 37.5kVA | máy | 268 |  |  |
| 5 | Máy biến áp 1P 50kVA | máy | 1.117 |  |  |
| 6 | Máy biến áp 1P 75kVA | máy | 638 |  |  |
| 7 | Máy biến áp 1P 100kVA | máy | 311 |  |  |
| 8 | Máy biến áp 3P 75kVA | máy | 10 |  |  |
| 9 | Máy biến áp 3P 100kVA | máy | 5 |  |  |
| 10 | Máy biến áp 3P 160kVA | máy | 149 |  |  |
| 11 | Máy biến áp 3P 180kVA | máy | 10 |  |  |
| 12 | Máy biến áp 3P 250kVA | máy | 363 |  |  |
| 13 | Máy biến áp 3P 320kVA | máy | 123 |  |  |
| 14 | Máy biến áp 3P 400kVA | máy | 276 |  |  |
| 15 | Máy biến áp 3P 500kVA | máy | 8 |  |  |
| 16 | Máy biến áp 3P 560kVA | máy | 107 |  |  |
| 17 | Máy biến áp 3P 630kVA | máy | 92 |  |  |
| 18 | Máy biến áp 3P 750kVA | máy | 4 |  |  |
| 19 | Máy biến áp 3P 800kVA | máy | 6 |  |  |
| 20 | Máy biến áp 3P 1000kVA | máy | 5 |  |  |
| 21 | Máy biến áp 3P 1250kVA | máy | 1 |  |  |
| 22 | Chống sét van (LA) | cái | 6.937 |  |  |
| 23 | Tụ điện Trung thế (vị trí 3 tụ) | cái | 393 |  |  |
| 24 | Tụ điện trung thế (vị trí 6 tụ) | cái | 126 |  |  |
| 25 | Recloser | cái | 130 |  |  |
| 26 | LBS | cái | 269 |  |  |
| 27 | DS 1pha | cái | 254 |  |  |
| 28 | DS 3pha | cái | 67 |  |  |
| 29 | LTD | cái | 1.012 |  |  |
| 30 | Máy cắt SF6 | cái | 75 |  |  |
| 31 | Máy cắt chân không (máy cắt tụ bù) | cái | 343 |  |  |
| 32 | FCO 100k | cái | 5.661 |  |  |
| 33 | FCO 200k | cái | 386 |  |  |
| 34 | Cáp ngầm 1pha | đoạn | 53 |  |  |
| 35 | Cáp ngầm 3pha | đoạn | 207 |  |  |
| 36 | Tủ RMU loại IQIQ | tủ | 27 |  |  |
| 37 | Tủ RMU loại IIQI | tủ | 20 |  |  |
| 38 | Tủ RMU loại IQI | tủ | 2 |  |  |
| 39 | Tủ RMU loại BIBI | tủ | 6 |  |  |
| 40 | Tủ RMU loại DIDI | tủ | 1 |  |  |
| 41 | Tủ RMU loại IBI | tủ | 2 |  |  |
| 42 | Tủ RMU loại IIII | tủ | 7 |  |  |
| 43 | Tủ RMU loại III | tủ | 2 |  |  |
| 44 | Tủ RMU SM6, gồm: |  |  |  |  |
| 44.1 | Tủ LBS | tủ | 3 |  |  |
| 44.2 | Tủ LBS có chì | tủ | 3 |  |  |
| 45 | Máy biến điện áp (VT, TU, ..) thiết bị đo đếm | cái | 31 |  |  |
| 46 | TU cấp nguồn cho LBS, REC, tụ bù. | cái | 332 |  |  |
|  | Trạm cắt 22kV |  |  |  |  |
| 1 | Rơ le | bộ | 42 |  |  |
| 2 | Máy cắt chân không | cái | 41 |  |  |
| 3 | Tự dùng | cái | 5 |  |  |
| 4 | LBS | cái | 5 |  |  |
| 5 | Biến dòng (TI) | cái | 126 |  |  |
| 6 | TU | cái | 12 |  |  |
| 7 | Thanh cái | cái | 8 |  |  |
|  | CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  |
|  | THUẾ GTGT 10% |  |  |  |  |
|  | CHI PHÍ SAU THUẾ (Chi phí sau thuế phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform) |  |  |  |  |

3.2. Chi phí CBM vùng I cấp 3

| STT | Danh mục thử nghiệm/kiểm định | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trước thuế (VND) | Thành tiền trước thuế (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tụ điện Trung thế (vị trí 3 tụ) | cái | 30 |  |  |
| 2 | Recloser | cái | 38 |  |  |
| 3 | LBS | cái | 48 |  |  |
| 4 | Máy cắt chân không (máy cắt tụ bù) | cái | 7 |  |  |
| 5 | Tủ RMU loại IQIQ | tủ | 7 |  |  |
| 6 | Tủ RMU loại IIII | tủ | 2 |  |  |
| 7 | Tủ RMU loại III | tủ | 1 |  |  |
|  | CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  |
|  | THUẾ GTGT 10% |  |  |  |  |
|  | CHI PHÍ SAU THUẾ (Chi phí sau thuế phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform) |  |  |  |  |

3.3. Chi phí CBM vùng II cấp 2

| STT | Danh mục thử nghiệm/kiểm định | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trước thuế (VND) | Thành tiền trước thuế (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 1P 25kVA | máy | 92 |  |  |
| 2 | Máy biến áp 1P 37.5kVA | máy | 165 |  |  |
| 3 | Máy biến áp 1P 50kVA | máy | 387 |  |  |
| 4 | Máy biến áp 1P 75kVA | máy | 166 |  |  |
| 5 | Máy biến áp 1P 100kVA | máy | 146 |  |  |
| 6 | Máy biến áp 3P 160kVA | máy | 7 |  |  |
| 7 | Máy biến áp 3P 250kVA | máy | 24 |  |  |
| 8 | Máy biến áp 3P 320kVA | máy | 19 |  |  |
| 9 | Máy biến áp 3P 400kVA | máy | 4 |  |  |
| 10 | Máy biến áp 3P 500kVA | máy | 1 |  |  |
| 11 | Máy biến áp 3P 560kVA | máy | 6 |  |  |
| 12 | Chống sét van (LA) | cái | 1.243 |  |  |
| 13 | Tụ điện Trung thế (vị trí 3 tụ) | cái | 30 |  |  |
| 14 | Tụ điện trung thế (vị trí 6 tụ) | cái | 6 |  |  |
| 15 | Recloser | cái | 15 |  |  |
| 16 | LBS | cái | 17 |  |  |
| 17 | DS 1pha | cái | 57 |  |  |
| 18 | DS 3pha | cái | 3 |  |  |
| 19 | LTD | cái | 162 |  |  |
| 20 | Máy cắt chân không (máy cắt tụ bù) | cái | 21 |  |  |
| 21 | FCO 100k | cái | 1.168 |  |  |
| 22 | Cáp ngầm 1pha | đoạn | 1 |  |  |
| 23 | Cáp ngầm 3pha | đoạn | 10 |  |  |
| 24 | Tu cấp nguồn cho LBS, REC, tụ bù. | cái | 42 |  |  |
|  | CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  |
|  | THUẾ GTGT 10% |  |  |  |  |
|  | CHI PHÍ SAU THUẾ (Chi phí sau thuế phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform) |  |  |  |  |

Mục II. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu chung của thử nghiệm/kiểm định

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu phải cung cấp những tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu như sau | Giấy đăng ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực, trong đó có hoạt động kiểm định/thử nghiệm VTTB điện. |  |
|  |  | - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Kiểm định (trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện có cấp điện áp từ 1kV đến 35kV) do cơ quan chức năng cấp còn hiệu lực. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định của kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý và kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản để thực hiện kiểm định. - Bảo đảm các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Chỉ được sử dụng máy móc, thiết bị của tổ chức, đơn vị khác để thực hiện kiểm định khi có hợp đồng thuê, mượn máy móc, thiết bị với tổ chức, đơn vị sở hữu thiết bị. |  |
|  |  | - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cấp còn hiệu lực. |  |
|  |  | - Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực hoặc giấy tờ liên quan chứng minh. |  |
| 2 | Nhà thầu có khả năng huy động nhân sự như sau (cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh kèm theo hồ sơ dự thầu) | + Có ít nhất 04 kiểm định viên, đáp ứng yêu cầu chuyên môn (kỹ thuật điện) đối với lĩnh vực kiểm định tương ứng, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. + Có ít nhất 04 thử nghiệm viên, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành (kỹ thuật điện). + Chỉ được sử dụng kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định khác để thực hiện kiểm định khi đã có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với tổ chức kiểm định ký hợp đồng lao động với kiểm định viên. Chấp nhận trường hợp nhân sự vừa đảm nhận chức danh kiểm định viên, thử nghiệm viên. |  |
|  |  | + Nhà thầu có thể đáp ứng đồng thời tối thiểu 4 nhóm công tác cùng thực hiện công tác thử nghiệm/kiểm định: mỗi nhóm công tác phải có ít nhất 2 người, cụ thể: Đối với các thiết bị thực hiện thử nghiệm: có ít nhất 1 thử nghiệm viên; Đối với thiết bị thực hiện kiểm định: có ít nhất 1 kiểm định viên. + Các thử nghiệm viên, kiểm định viên phải có thẻ an toàn, theo an toàn lao động còn thời hạn sử dụng, phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đảm bảo thực hiện công tác theo đúng Quy trình an toàn điện. |  |
| 3 | Phối hợp thực hiện thử nghiệm/kiểm định | + Nhà thầu thực hiện công tác thử nghiệm/kiểm định định kỳ cho các thiết bị đang vận hành trên lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo yêu cầu của các Đội Quản lý điện; thời gian địa điểm cụ thể thực hiện kiểm định cho các thiết bị theo văn bản yêu cầu của Đội Quản lý điện và Đội Quản lý điện sẽ gửi cho nhà thầu trước 5 (năm) ngày (kể cả thứ 7 và Chủ nhật). + Sau khi nhận được văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện thử nghiệm/kiểm định định kỳ của Đội Quản lý điện. Trong vòng 1 ngày nhà thầu phải cử cán bộ phối hợp lập phương án thi công, đăng ký công tác thử nghiệm/kiểm định định kỳ với đơn vị Quản lý vận hành (các Đội Quản lý điện) theo đúng quy trình An toàn điện; + Đối với các trường hợp Đội Quản lý điện có cắt điện đột xuất (theo yêu cầu của các cấp điều độ) trong kết hợp với công tác thử nghiệm/kiểm định định kỳ hạn chế cắt điện nhiều lần đảm bảo độ tin cậy lưới điện. Nhà thầu cam kết huy động được nhân sự, phương tiện, máy móc để thực hiện thử nghiệm/kiểm định thiết bị trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của đơn vị. + Nhà thầu tiếp nhận văn bản đăng ký thử nghiệm/kiểm định định kỳ của các Đội Quản lý điện thông qua Email hoặc văn thư (nhà thầu cung cấp địa chỉ Email). |  |
| 4 | Xử lý kết quả sau thử nghiệm/ kiểm định | - Thiết bị, dụng cụ điện sau thử nghiệm/kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem thử nghiệm/kiểm định ở vị trí dễ quan sát và tránh được tác động không có lợi của môi trường và được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định sử dụng bản giấy hoặc bản điện tử. - Thiết bị, dụng cụ điện sau thử nghiệm/kiểm định không đạt yêu cầu thì không cấp giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định mới và xóa tem thử nghiệm/kiểm định cũ (nếu có), chỉ cấp biên bản thử nghiệm/kiểm định trong đó nêu rõ lý do không đạt. - Trường hợp thiết bị, dụng cụ điện ở vị trí không thể thực hiện việc dán tem theo điểm a khoản này thì khi kết thúc thử nghiệm/kiểm định được cấp Giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định. - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thử nghiệm/kiểm định, tổ chức thử nghiệm/kiểm định có trách nhiệm cấp biên bản thử nghiệm kiểm định, giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định cho tổ chức, cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện được thử nghiệm/kiểm định. Nội dung chính của giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định theo Biểu mẫu II.7 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 1/02/2025 của Bộ Công Thương. |  |

2. Thử nghiệm/kiểm định Máy biến áp phân phối 35-22-15/0,4kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011; - TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000); - TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006; - TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004; - QCVN QTD 5-2008-BCT; - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện |  |
|  |  | Đo tỷ số biến đổi, kiểm tra cực tính, thứ tự pha |  |
|  |  | Đo điện trở một chiều cuộn dây |  |
|  |  | Đo dòng không tải |  |
|  |  | Kiểm tra dầu cách điện (**) - Đo điện áp đánh thủng |  |
| Lưu ý: (**)Kiểm tra dầu cách điện không thực hiện với các máy biến áp kín không thiết kế có van lấy mẫu dầu hoặc có cảnh báo không lấy mẫu dầu theo quy định của nhà sản xuất. Đối với các máy biến áp kín phải rút dầu để sửa chữa thì dầu trước khi nạp lại phải thực hiện các hạng mục kiểm tra dầu cách điện theo quy định trên. |  |  |  |

3. Thử nghiệm/kiểm định chống sét van trên lưới điện 35/22/15kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 8097-1:2010 (IEC 60099-1:1999); - IEC 60099-4:2014, IEC 60099-5:2018; - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương; |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Điện trở cách điện (IR) |  |
|  |  | Đo dòng điện rò ở điện áp vận hành liên tục hoặc đo điện áp ở dòng điện tham chiếu |  |

4. Thử nghiệm/kiểm định tụ bù trên lưới điện trung thế

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, 14/QĐ- HĐTV SPC, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; TCVN 8083-1, IEC 60871-1, tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra ngoại quan |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện |  |
|  |  | Đo dung lượng giàn tụ bù |  |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Đo dung lượng bình tụ bù |  |

5. Thử nghiệm/kiểm định Máy cắt tự đóng lại – Recloser 24kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT; - TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-100:2021; - IEC 62271-203:2022; - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Kiểm tra chức năng, vận hành đóng cắt |  |
|  |  | Đo cách điện trở cách điện |  |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều |  |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp |  |
|  |  | Kiểm tra các Relay bảo vệ |  |

6. Thử nghiệm/kiểm định Dao cắt tải LBS (Load Break Switch)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-102:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Kiểm tra thao tác đóng cắt |  |
|  |  | Đo cách điện trở cách điện |  |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng một chiều |  |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp |  |

7. Thử nghiệm/kiểm định Dao cách ly trung thế 22kV (DS/LTD)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-102:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Kiểm tra thao tác đóng cắt |  |
|  |  | Đo cách điện trở cách điện |  |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng một chiều |  |

8. Thử nghiệm/kiểm định Máy cắt SF6/Máy cắt chân không 22kV (máy cắt tụ bù)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-100:2021; - IEC 62271-203:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Kiểm tra vận hành đóng cắt |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện: + Cuộn đóng, + Cuộn cắt, + Động cơ tích năng |  |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều |  |
|  |  | Đo thời gian đóng, cắt |  |
|  |  | Kiểm tra chân không |  |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 | Kiểm tra áp suất / điện áp tần số công nghiệp |  |

9. Thử nghiệm/kiểm định Cầu chì tự rơi, cầu chì tự rơi cắt tải (FCO)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-100:2021; - IEC 62271-203:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra ngoại quan |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện |  |

10. Thử nghiệm/kiểm định Cáp ngầm

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. - TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009); - TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005); - TCVN 12226:2018 (IEC 60840:2011); - TCVN 12227:2018 (IEC 62067:2011); - IEEE Std 400.2-2013; - IEEE Std 400.4-2015 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện |  |
|  |  | Thí nghiệm VLF/DAC |  |
|  |  | Đo PD offline |  |
|  |  | Đo Tgδ |  |

11. Thử nghiệm/kiểm định Ring Main Unit – RMU

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, IEC 62271-102, TCVN 6099-1 tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện |  |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều |  |
|  |  | Đo thời gian đóng cắt (Chỉ áp dụng cho RMU có thiết bị đóng cắt là máy cắt điện) |  |
|  |  | Kiểm tra thao tác, vận hành đóng cắt. |  |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Giám sát phóng điện cục bộ online |  |
|  |  | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp |  |

12. Thử nghiệm/kiểm định Biến điện áp trung thế 22kV (TU)/Tự dùng (TU 1 pha)/ Máy biến điện áp  (VT, TU, ..) thiết bị đo đếm/ TU cấp nguồn cho LBS, REC, tụ bù

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; TCVN 6306-1:2015; IEC 60076-1:2011; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện , TCVN tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra ngoại quan |  |
|  |  | Điện trở cách điện |  |
|  |  | Tỉ số biến |  |
|  |  | Điện trở cuộn dây |  |

13. Thử nghiệm/kiểm định Rơle dòng điện

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | IEC 60255-8: 1990 IEC 60255-12: 1980 IEC 60255-13: 1980 IEC 60255-121: 2014 IEC 60255-151: 2009QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện, tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định | Kiểm tra tình trạng bên ngoài |  |
|  |  | Kiểm tra điểm nối đất |  |
|  |  | Kiểm tra đo lường |  |
|  |  | Chức năng bảo vệ quá dòng - chạm đất |  |

14. Thử nghiệm/kiểm định Thanh cái

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | QCVN QTĐ-5:2009/BCT TCVN 6099-1; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định | Kiểm tra tình trạng bên ngoài |  |
|  |  | Đo điện trở cách điện |  |
|  |  | Thử nghiệm cao áp |  |

15. Thử nghiệm/kiểm định Biến dòng điện trung thế 22kV (TI)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; TCVN 11845-1:2017, TCVN 11845-2:2017, tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương |  |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định | Kiểm tra ngoại quan |  |
|  |  | Điện trở cách điện |  |
|  |  | Tỉ số biến |  |
|  |  | Điện trở cuộn dây |  |
|  |  | Đặc tính từ hóa |  |

Chú thích:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu tại các mục “Yêu cầu chung” để chứng minh thông số chào thầu, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng không đầy đủ như yêu cầu hoặc không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

1. Yêu cầu chung của thử nghiệm/kiểm định

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà thầu phải cung cấp những tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu như sau | Giấy đăng ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực, trong đó có hoạt động kiểm định/thử nghiệm VTTB điện. | Cung cấp như yêu cầu |  | Không cung cấp như yêu cầu |
|  |  | - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Kiểm định (trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện có cấp điện áp từ 1kV đến 35kV) do cơ quan chức năng cấp còn hiệu lực. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định của kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý và kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản để thực hiện kiểm định. - Bảo đảm các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Chỉ được sử dụng máy móc, thiết bị của tổ chức, đơn vị khác để thực hiện kiểm định khi có hợp đồng thuê, mượn máy móc, thiết bị với tổ chức, đơn vị sở hữu thiết bị. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cấp còn hiệu lực. | Cung cấp như yêu cầu |  | Không cung cấp như yêu cầu |
|  |  | - Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực hoặc giấy tờ liên quan chứng minh. | Cung cấp như yêu cầu |  | Không cung cấp như yêu cầu |
| 2 | Nhà thầu có khả năng huy động nhân sự như sau (cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh kèm theo hồ sơ dự thầu) | + Có ít nhất 04 kiểm định viên, đáp ứng yêu cầu chuyên môn (kỹ thuật điện) đối với lĩnh vực kiểm định tương ứng, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. + Có ít nhất 04 thử nghiệm viên, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành (kỹ thuật điện). + Chỉ được sử dụng kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định khác để thực hiện kiểm định khi đã có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với tổ chức kiểm định ký hợp đồng lao động với kiểm định viên. Chấp nhận trường hợp nhân sự vừa đảm nhận chức danh kiểm định viên, thử nghiệm viên. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | + Nhà thầu có thể đáp ứng đồng thời tối thiểu 4 nhóm công tác cùng thực hiện công tác thử nghiệm/kiểm định: mỗi nhóm công tác phải có ít nhất 2 người, cụ thể: Đối với các thiết bị thực hiện thử nghiệm: có ít nhất 1 thử nghiệm viên; Đối với thiết bị thực hiện kiểm định: có ít nhất 1 kiểm định viên. + Các thử nghiệm viên, kiểm định viên phải có thẻ an toàn, theo an toàn lao động còn thời hạn sử dụng, phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đảm bảo thực hiện công tác theo đúng Quy trình an toàn điện. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3 | Phối hợp thực hiện thử nghiệm/kiểm định | + Nhà thầu thực hiện công tác thử nghiệm/kiểm định định kỳ cho các thiết bị đang vận hành trên lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo yêu cầu của các Đội Quản lý điện; thời gian địa điểm cụ thể thực hiện kiểm định cho các thiết bị theo văn bản yêu cầu của Đội Quản lý điện và Đội Quản lý điện sẽ gửi cho nhà thầu trước 5 (năm) ngày (kể cả thứ 7 và Chủ nhật). + Sau khi nhận được văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện thử nghiệm/kiểm định định kỳ của Đội Quản lý điện. Trong vòng 1 ngày nhà thầu phải cử cán bộ phối hợp lập phương án thi công, đăng ký công tác thử nghiệm/kiểm định định kỳ với đơn vị Quản lý vận hành (các Đội Quản lý điện) theo đúng quy trình An toàn điện; + Đối với các trường hợp Đội Quản lý điện có cắt điện đột xuất (theo yêu cầu của các cấp điều độ) trong kết hợp với công tác thử nghiệm/kiểm định định kỳ hạn chế cắt điện nhiều lần đảm bảo độ tin cậy lưới điện. Nhà thầu cam kết huy động được nhân sự, phương tiện, máy móc để thực hiện thử nghiệm/kiểm định thiết bị trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của đơn vị. + Nhà thầu tiếp nhận văn bản đăng ký thử nghiệm/kiểm định định kỳ của các Đội Quản lý điện thông qua Email hoặc văn thư (nhà thầu cung cấp địa chỉ Email). | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 4 | Xử lý kết quả sau thử nghiệm/ kiểm định | - Thiết bị, dụng cụ điện sau thử nghiệm/kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem thử nghiệm/kiểm định ở vị trí dễ quan sát và tránh được tác động không có lợi của môi trường và được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định sử dụng bản giấy hoặc bản điện tử. - Thiết bị, dụng cụ điện sau thử nghiệm/kiểm định không đạt yêu cầu thì không cấp giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định mới và xóa tem thử nghiệm/kiểm định cũ (nếu có), chỉ cấp biên bản thử nghiệm/kiểm định trong đó nêu rõ lý do không đạt. - Trường hợp thiết bị, dụng cụ điện ở vị trí không thể thực hiện việc dán tem theo điểm a khoản này thì khi kết thúc thử nghiệm/kiểm định được cấp Giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định. - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thử nghiệm/kiểm định, tổ chức thử nghiệm/kiểm định có trách nhiệm cấp biên bản thử nghiệm kiểm định, giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định cho tổ chức, cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện được thử nghiệm/kiểm định. Nội dung chính của giấy chứng nhận thử nghiệm/kiểm định theo Biểu mẫu II.7 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 1/02/2025 của Bộ Công Thương. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

2. Thử nghiệm/kiểm định Máy biến áp phân phối 35-22-15/0,4kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011; - TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000); - TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006; - TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004; - QCVN QTD 5-2008-BCT; - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo tỷ số biến đổi, kiểm tra cực tính, thứ tự pha | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở một chiều cuộn dây | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo dòng không tải | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra dầu cách điện (**) - Đo điện áp đánh thủng | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| Lưu ý: (**)Kiểm tra dầu cách điện không thực hiện với các máy biến áp kín không thiết kế có van lấy mẫu dầu hoặc có cảnh báo không lấy mẫu dầu theo quy định của nhà sản xuất. Đối với các máy biến áp kín phải rút dầu để sửa chữa thì dầu trước khi nạp lại phải thực hiện các hạng mục kiểm tra dầu cách điện theo quy định trên. |  |  |  |  |  |

3. Thử nghiệm/kiểm định chống sét van trên lưới điện 35/22/15kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 8097-1:2010 (IEC 60099-1:1999); - IEC 60099-4:2014, IEC 60099-5:2018; - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương; | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Điện trở cách điện (IR) | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo dòng điện rò ở điện áp vận hành liên tục hoặc đo điện áp ở dòng điện tham chiếu | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

4. Thử nghiệm/kiểm định tụ bù trên lưới điện trung thế

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, 14/QĐ- HĐTV SPC, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; TCVN 8083-1, IEC 60871-1, tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra ngoại quan | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo dung lượng giàn tụ bù | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Đo dung lượng bình tụ bù | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

5. Thử nghiệm/kiểm định Máy cắt tự đóng lại – Recloser 24kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT; - TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-100:2021; - IEC 62271-203:2022; - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra chức năng, vận hành đóng cắt | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo cách điện trở cách điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra các Relay bảo vệ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

6. Thử nghiệm/kiểm định Dao cắt tải LBS (Load Break Switch)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-102:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra thao tác đóng cắt | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo cách điện trở cách điện | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng một chiều | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |

7. Thử nghiệm/kiểm định Dao cách ly trung thế 22kV (DS/LTD)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-102:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra thao tác đóng cắt | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo cách điện trở cách điện | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng một chiều | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |

8. Thử nghiệm/kiểm định Máy cắt SF6/Máy cắt chân không 22kV (máy cắt tụ bù)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-100:2021; - IEC 62271-203:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra vận hành đóng cắt | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện: + Cuộn đóng, + Cuộn cắt, + Động cơ tích năng | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo thời gian đóng, cắt | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra chân không | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 | Kiểm tra áp suất / điện áp tần số công nghiệp | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |

9. Thử nghiệm/kiểm định Cầu chì tự rơi, cầu chì tự rơi cắt tải (FCO)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT, - TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003); - IEC 62271-1:2017; - IEC 62271-100:2021; - IEC 62271-203:2022 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra ngoại quan | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |

10. Thử nghiệm/kiểm định Cáp ngầm

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | - Văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; - QCVN QTĐ-5:2009/BCT; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. - TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009); - TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005); - TCVN 12226:2018 (IEC 60840:2011); - TCVN 12227:2018 (IEC 62067:2011); - IEEE Std 400.2-2013; - IEEE Std 400.4-2015 - Tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương. | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Thí nghiệm VLF/DAC | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo PD offline | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo Tgδ | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

11. Thử nghiệm/kiểm định Ring Main Unit – RMU

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, IEC 62271-102, TCVN 6099-1 tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 – Offline | Kiểm tra bên ngoài | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo thời gian đóng cắt (Chỉ áp dụng cho RMU có thiết bị đóng cắt là máy cắt điện) | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra thao tác, vận hành đóng cắt. | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 3 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 3 – Offline | Giám sát phóng điện cục bộ online | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |

12. Thử nghiệm/kiểm định Biến điện áp trung thế 22kV (TU)/Tự dùng (TU 1 pha)/ Máy biến điện áp  (VT, TU, ..) thiết bị đo đếm/ TU cấp nguồn cho LBS, REC, tụ bù

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; TCVN 6306-1:2015; IEC 60076-1:2011; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện , TCVN tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định Cấp độ 2 | Kiểm tra ngoại quan | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Điện trở cách điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Tỉ số biến | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Điện trở cuộn dây | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

13. Thử nghiệm/kiểm định Rơle dòng điện

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | IEC 60255-8: 1990 IEC 60255-12: 1980 IEC 60255-13: 1980 IEC 60255-121: 2014 IEC 60255-151: 2009QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện, tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định | Kiểm tra tình trạng bên ngoài | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra điểm nối đất | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Kiểm tra đo lường | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Chức năng bảo vệ quá dòng - chạm đất | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

14. Thử nghiệm/kiểm định Thanh cái

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | QCVN QTĐ-5:2009/BCT TCVN 6099-1; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định | Kiểm tra tình trạng bên ngoài | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đo điện trở cách điện | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
|  |  | Thử nghiệm cao áp | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |

15. Thử nghiệm/kiểm định Biến dòng điện trung thế 22kV (TI)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| 1 | Tiêu chuẩn thử nghiệm/kiểm định | Theo văn bản số 6321/EVN SPC - KT ngày 20/07/2021 và 8767/EVN SPC -KT ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; QCVN QTĐ-5:2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; TCVN 11845-1:2017, TCVN 11845-2:2017, tài liệu kỹ thuật của NSX hoặc tương đương | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
| 2 | Hạng mục thử nghiệm/kiểm định | Kiểm tra ngoại quan | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Điện trở cách điện | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Tỉ số biến | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Điện trở cuộn dây | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |
|  |  | Đặc tính từ hóa | Đáp ứng |  |  | Không đáp ứng |

Chú thích:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu tại các mục “Yêu cầu chung” để chứng minh thông số chào thầu, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng không đầy đủ như yêu cầu hoặc không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.