Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên công trình: Bảo trì Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) Quy Nhơn năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Bảo trì Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) Quy Nhơn năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: 

+ Trung tâm điều hành Hệ thống VTS Quy Nhơn: tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, số 01 Phan Chu Trinh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

+ Trạm Radar Phước Mai: tại Trạm đèn biển Phước Mai - Bán đảo Phương Mai, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Danh mục thiết bị của hệ thống: Phụ lục I kèm theo.

2. Mục tiêu công việc:
Bảo trì thường xuyên và định kỳ Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) Quy Nhơn nhằm bảo đảm và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống theo đúng chức năng thiết kế, phục vụ công tác quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển Quy Nhơn. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
- Bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật thông tin của Hệ thống VTS theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển. 
- Sửa chữa Hệ thống Radar Scanter.
3.1. Bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật thông tin của Hệ thống VTS

- Danh mục bảo dưỡng định kỳ tại hiện trường 06 tháng/lần: Các thiết bị thuộc Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) Quy Nhơn tại Phụ lục I. 

Nhà thầu phải thực hiện các hoạt động kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ với mục đích giảm thiểu thời gian hệ thống gặp sự cố hoặc suy giảm hiệu suất, bao gồm các hoạt động:

- Bảo trì, bảo dưỡng tại hiện trường 06 tháng/lần - kiểm tra toàn bộ Hệ thống định kỳ cho trung tâm VTS và trạm Radar.

- Các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng phòng ngừa định kỳ này phải được lên kế hoạch và thực hiện theo các quy trình bảo dưỡng, đi kèm với biểu mẫu liệt kê những mục cần kiểm tra.

a) Bảo trì, bảo dưỡng tại hiện trường 06 tháng/lần


- Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất thời gian thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng tại hiện trường 06 tháng/lần theo đúng chu kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống và chỉ được thực hiện công việc khi có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và được Chủ đầu tư đồng ý.

- Đối với hạng mục bảo dưỡng áp dụng theo Thông tư 23/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Nhà thầu thực hiện theo các nội dung công việc tại Phụ lục II để làm cơ sở nghiệm thu dịch vụ. Trong quá trình bảo dưỡng Nhà thầu có trách nhiệm thay thế các vật tư, thiết bị (do Chủ đầu tư cung cấp) đến thời hạn thay thế của hệ thống.


- Trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng nếu Nhà thầu phát hiện có vật tư, thiết bị không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thì Nhà thầu phải có trách nhiệm khuyến cáo Chủ đầu tư thay thế các vật tư, thiết bị đó. Đồng thời, Nhà thầu cần nghiên cứu sâu về hệ thống để có thể đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cấp phần cứng hoặc phần mềm hệ thống đến Chủ đầu tư nhằm tối ưu hóa hoạt động của hệ thống.


- Nhà thầu phải đảm bảo trong những lần bảo trì, bảo dưỡng tại hiện trường 06 tháng/lần phải có sự tham gia của kỹ sư có hiểu biết sâu về các thiết bị phần cứng và phần mềm của hệ thống và có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự để kiểm tra, đánh giá toàn bộ quá trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cũng như đưa ra các tư vấn cho các lần bảo trì, bảo dưỡng tiếp theo. 

b) Quản lý thực hiện dịch vụ


- Nhà thầu phải tổ chức họp báo cáo công việc thực hiện bảo dưỡng ít nhất 2 lần/năm. Trong buổi họp này, Nhà thầu thống kê tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý lỗi và hiện trạng hệ thống sau các đợt bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và khắc phục sự cố. 


- Tài liệu cho các buổi họp trên phải do Nhà thầu chuẩn bị và cung cấp.

c) Quản lý hợp đồng


- Chỉ định nhân viên quản lý dự án: Nhà thầu phải chỉ định 01 nhân viên chuyên trách quản trị dự án. Nhân viên quản trị dự án phải là người có trình độ, kinh nghiệm quản lý và triển khai các dự án tương tự, để điều phối toàn bộ quá trình triển khai dự án phía Nhà thầu. Hồ sơ về bằng cấp và chứng chỉ của nhân viên quản trị dự án phải được cung cấp đầy đủ trong hồ sơ dự thầu.

3.2. Sửa chữa Hệ thống Radar Scanter: Sửa chữa Hệ thống Radar Scanter đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống:

Hiện tại, hệ thống VTS đang bị lỗi thiết bị SCANTER:

	- Hãng sản xuất: Terma / Đan Mạch

	- Model: Scanter 2202 

	- Năm đưa vào sử dụng: 2019

	- Tình trạng: Không cấp được nguồn cho thiết bị và mạch điều khiển thu phát tín hiệu bị lỗi.


Nhà thầu thực hiện sửa chữa, lắp đặt và cấu hình lại thiết bị SCANTER để khôi phục hoạt động của hệ thống, bao gồm các dịch vụ:

- Sửa chữa khối nguồn 2202.

- Sửa chữa mạch điều khiển thu phát tín hiệu Radar Transceiver.

- Lắp đặt, kiểm tra, cấu hình hệ thống sau khi sửa chữa.

3.3. An toàn lao động

Nhà thầu có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về an toàn lao động của Nhà nước, Ngành ban hành và nội quy về an toàn lao động của Chủ đầu tư. Cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu khi làm việc tại hiện trường phải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề mất an toàn lao động.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.
PHỤ LỤC I: DANH MỤC THIẾT BỊ HỆ THỐNG VTS QUY NHƠN

	Stt
	Danh mục thiết bị
	Hãng sản xuất
	Model/Part number
	Đơn vị
	Địa điểm lắp đặt
	Số lượng
	Tổng số

	I
	Phân hệ Trung tâm điều hành VTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Hệ thống điều khiển và hiển thị 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Bộ xử lý hiển thị (DP) 
	HP
	Z6 G4 Workstation
	Bộ
	Trung tâm
	1
	1

	1.1.2
	Thiết bị ghi và hiển thị dữ liệu (CSP)
	HP
	DL380p Gen 10
	Bộ
	Trung tâm
	1
	1

	1.1.3
	Bộ xử lý điều hành trung tâm (COP)
	HP
	DL380p Gen 10
	Bộ
	Trung tâm
	1
	1

	1.2
	Hệ thống quản lý thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Timeserver
	Meinberg
	Lantime M300/GPS
	Bộ
	Trung tâm
	1
	1

	II
	Phân hệ Radar
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Anten Radar 8feet 
	Sperry
	X-band 8ft
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	1

	2.2
	Máy thu phát Radar 
	Terma
	Scanter 2202
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	1

	2.3
	Các phần cứng kèm theo Radar gồm: Khối điều khiển anten ACU, ống dẫn sóng, bộ làm khô ống dẫn sóng, video switch
	 
	 
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	1

	2.4
	Hiển thị dịch vụ Radar cùng với các công cụ phần mềm bảo trì
	HP
	CL1008M
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	1

	2.5
	Bộ xử lý dữ liệu
	HP
	Z240 Workstation
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	1

	III
	Phân hệ CCTV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Camera ngoài trời chuyên dụng
	Axis
	Q6055-E 50HZ
	Bộ
	Trung tâm
	1
	2

	
	
	
	
	
	Trạm Phước Mai
	1
	

	3.2
	Máy tính điều khiển (kèm bàn điều khiển)
	Axis
	AXIS S1016 MkII
	Bộ
	Trung tâm
	1
	1

	IV
	Phân hệ SCADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Bộ xử lý tín hiệu và các cảm biến
	Phoenix Contact
	ILC 131 ETH
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	1

	4.2
	Máy tính quản lý và hiển thị
	Dell
	Optiplex 3050  MT
	Bộ
	Trung tâm
	1
	1

	V
	Phân hệ truyền dẫn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Thiết bị truyền dẫn viba (Microwave Transmission)
	Siae
	 
	Bộ
	TT - PM
	1
	1

	5.2
	Bộ cấp nguồn -48VDC 
	Emerson
	Netsure 211
	Bộ
	Trung tâm
	1
	2

	
	
	
	
	
	Trạm Phước Mai
	1
	

	VI
	Phân hệ điện và các thiết bị phụ trợ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Thiết bị UPS 10kVA
	Apollo
	AP9310II
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	2

	
	
	Apollo
	AP9010II
	Bộ
	Trung tâm
	1
	

	6.2
	Điều hòa nhiệt độ
	Daikin
	FTKC35TVMV
	Bộ
	Trung tâm
	2
	3

	
	
	Daikin
	FTKC35TVMV
	Bộ
	Trạm Phước Mai
	1
	

	6.3
	Máy phát điện 12 kVA
	Denyo
	DCA-15ESK-DA
	Bộ
	Trung tâm
	1
	2

	
	
	
	
	
	Trạm Phước Mai
	1
	

	6.4
	Hệ thống chiếu sáng
	 
	 
	Hệ thống
	Trung tâm
	1
	2

	
	
	
	
	
	Trạm Phước Mai
	1
	

	6.5
	Tháp Anten tự đứng < =15m
	 
	 
	Tháp
	Trung tâm
	1
	2

	
	
	
	
	
	Trạm Phước Mai
	1
	

	6.6
	Router
	Cisco
	ISR4321/K9
	Chiếc
	Trung tâm
	1
	1

	6.7
	Switch Layer 2
	Cisco
	WS-C2960+24TC-L
	Chiếc
	Trung tâm
	1
	2

	
	
	Cisco
	
	Chiếc
	Trạm Phước Mai
	1
	

	6.8
	Máy in
	Canon
	MF249DW
	Chiếc
	Trung tâm
	1
	1

	VII
	Phần mềm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Phần mềm hệ thống
	SAAB
	VTMIS 3000
	PM
	 
	 
	1


Ghi chú: Danh mục thiết bị hệ thống VTS Quy Nhơn nêu trên chỉ dành để tham khảo nhằm mục đích hiểu rõ về hệ thống, nội dung tại Phụ lục trên không phải là cơ sở khối lượng công việc để Nhà thầu chào thầu.

PHỤ LỤC II

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG VTS 

ÁP DỤNG THEO THÔNG TƯ 23/2016/TT-BGTVT 

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHẦN 1. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VTS


1.Bộ xử lý hiển thị

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;

· Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra trạng thái hiện thời trước khi thực hiện quy trình bảo dưỡng của máy trạm gồm có các tính năng, chức năng hoạt động của thiết bị. Công việc này sẽ được ghi nhận lại nhằm phục vụ cho công tác khắc phục sự cố phát sinh sau quá trình bảo dưỡng nếu có;

· Chạy các ứng dụng phần mềm hệ thống của máy trạm và ghi nhận lại các kết quả nhằm so sánh sau khi bảo dưỡng;

· Thực hiện sao lưu dữ liệu của toàn bộ hệ thống vào ổ ghi DVD;

· Thực hiện sao lưu hệ điều hành (Image Backup) của máy chủ vào ổ ghi DVD;

· Kiểm tra, ghi nhận lại toàn bộ cấu hình thiết lập của hệ thống ra một file riêng.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng phần mềm hệ thống:

· Sử dụng phần mềm chuyên dụng và tính năng của hệ điều hành kiểm tra các thông số hệ thống DP:

· Kiểm tra trạng thái hoạt động;

· Kiểm tra giao diện tương tác ngoại vi;

· Kiểm tra đồng bộ thời gian;

· Kiểm tra tất cả các tiến trình đang hoạt động (các phần mềm đang hoạt động trên máy chủ);

· Kiểm tra tải xử lý;

· Kiểm tra tình trạng sử dụng bộ nhớ;

· Kiểm tra dung lượng ổ cứng;

· Kiểm tra file log;

· Kiểm tra trạng thái tính năng dự phòng (duplication) của các ứng dụng chạy trên Máy chủ.

· Kiểm tra hệ điều hành đang hoạt động và các trình ứng dụng thông qua nhật ký sự cố của hệ điều hành (event log) nếu thấy có các sự cố liên quan đến hệ điều hành với tần suất liên tục thì cần tiến hành cài đặt lại hệ điều hành;

· Kiểm tra hoạt động của các phần mềm nếu thấy hiệu năng hoạt động thấp thì cần tiến hành cài đặt lại ứng dụng;

· Dùng các phần mềm chuyên dụng để dọn dẹp các file phát sinh không cần thiết trong quá trình vận hành;

· Kiểm tra hệ điều hành và các phần mềm được cài đặt trên các máy chủ.
ii. Bảo dưỡng phần cứng

· Tắt máy chủ bằng lệnh Shutdown.

· Tháo kết nội máy chủ với nguồn điện và các thiết bị khác, đưa ra khỏi Rack;

· Đeo vòng tĩnh điện và kiểm tra tiếp mát trước khi thực hiện tháo rời các linh kiện bên trong.

· Mở thiết bị theo trình tự hướng dẫn của nhà sản xuất.

* Thiết bị xử lý trung tâm (CPU):

· Sử dụng bộ tháo mở chuyên dụng để tháo vỏ bảo vệ của CPU, tháo rời bộ nguồn của CPU kết nối với bo mạch chính và thực hiện quá trình vệ sinh công nghiệp, kiểm tra quạt làm mát (nếu thấy quạt có độ trơ lớn thì cần thay thế ngay), làm sạch bụi bẩn và thay thế hạt chống ẩm, đo điện áp đầu ra của bộ nguồn để đảm bảo mức điện áp cho bo mạch chính ở mức +-24V, +-5V;

· Tháo rời ổ cứng ổ CD Rom, ổ Tape sau đó dùng chổi mềm và máy hút bụi để vệ sinh từng thiết bị;

· Sử dụng chổi mềm và bình khí để làm sạch bụi trên các bo mạch chính, modul Ram và các card đi kèm: Graphics card, raid card, NIC card, kiểm tra quạt làm mát trên chip CPU để đảm bảo quạt hoạt động tốt. Dùng dung dịch Acatol làm sạch bề mặt vỉ mạch, kiểm tra chân nối với các linh kiện và hàn lại nếu phát hiện có nới lỏng;

· Lắp toàn bộ lại các bộ phận theo trình tự đã tháo ra và kết nối các dây tín hiện trên bo mạch chính, đóng vỏ bảo vệ CPU, cung cấp nguồn và bật máy chủ  lên. Nếu có tiếng "bíp" kêu báo lỗi thì cần thực hiện mở máy và kiểm tra từng phần thiết bị riêng và các dây tín hiệu kết nối;

· Kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi cho thiết bị vào chạy thử;

· Kiểm tra lại hệ điều hành và các phần mềm được cài đặt trên các Máy chủ. 

* Màn hình hiển thị:

· Tắt màn hình LCD, tháo dây cáp nối với nguồn và dây cáp tín hiệu, vệ sinh sạch bề mặt màn hình;

· Tháo nắp che phía sau màn hình LCD sử dụng chổi mềm và bình hút khí để hút sạch bụi bên trong (không nên tùy ý mở màn hình để vệ sinh các phần bên trong do linh kiện rất nhạy cảm);

· Lắp lại các dây cáp nguồn và tín hiệu, bật màn hình và kiểm tra các chức năng điều khiển, hiển thị.

PHẦN 2. PHÂN HỆ RADAR

2.1. Anten Radar

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;

· Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, thiết bị đo, dây cắm nguồn điện mở rộng, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác nâng hạ, bảo dưỡng;

· Tắt radar, tắt anten 

· Dựng dàn giáo bằng với độ cao Anten.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra hoạt động của Anten trên máy tính giám sát;

· Quan sát bằng mắt thường tình trạng của Anten, hộp truyền động, ống dẫn sóng;

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến tình trạng thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng phần phát xạ anten:

· Bảo dưỡng ngăn ngừa: công viêc tiến hành bên ngoài bề mặt thiết bị

· Lau mặt trước và sau anten bằng vải mềm

· Kiểm tra bằng mắt, vệ sinh đảm bảo không có mảng sơn, bụi bẩn, muối bám trên bề mặt anten

· Kiểm tra đảm bảo tấm bảo vệ mặt trước và sau không bị hư hại, đánh bóng bề mặt bằng dầu đánh bóng. 

· Bảo dưỡng hiệu chỉnh và sửa chữa:khi tiến hành phải mở thiết bị để thay thế

· Tháo phần phát xạ anten;

· Lắp phần phát xạ anten.

ii. Bảo dưỡng bộ điều tốc (gearbox)

· Bảo dưỡng ngăn ngừa:

· Kiểm tra và vệ sinh bề mặt bộ điều tốc; 

· Kiểm tra mức dầu bôi trơn bộ điều tốc; 

· Bổ sung dầu bôi trơn bộ điều tốc (nếu bị thiếu);

· Thay thế dầu bôi trơn bộ điều tốc (Khi đến hạn).
· Bảo dưỡng hiệu chỉnh:khi tiến hành phải mở thiết bị để thay thế 

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh bộ điều tốc;

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh bộ tạo mã phương vị;

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh bộ truyền động (motor, motor phương vị, ống dẫn sóng, phần phát xạ anten phải tháo trước);

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh motor anten;

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh khớp nối động;

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh toàn bộ bộ truyền động;

iii.  Bảo dưỡng bộ tạo mã phương vị(encoder)

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh bộ tạo mã phương vị; 

· Tháo, lắp, hiệu chỉnh motor phương vị;
· Kiểm tra, vệ sinh thiết bị.
d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Thu dọn các dụng cụ, tháo bỏ cố định anten, đảm bảo không gian an toàn và đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên khi anten hoạt động;

· Bật radar: cho radar hoạt động đầy đủ các chức năng;

· Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;

· Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống. Công việc này sẽ được tiến hành để đánh giá cho từng module. Kết quả được ghi lại bao gồm, chất lượng dịch vụ, kết quả chức năng và trạng thái hiển thị trên thiết bị;

· Đánh giá kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng dựa vào bảng kiểm tra các thông số chỉ báo của hệ thống. Ghi nhận lại kết quả này và so sánh với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phát hiện sai khác. 

e. Kết thúc công việc

· Lắp lại các vỏ bảo vệ, cửa, vệ sinh sạch bụi bẩn bên ngoài của thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt thiết bị đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng và ký tên và báo cáo người phụ trách.

2.2. Máy thu phát Radar

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;

· Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, thiết bị đo, dây cắm nguồn điện mở rộng, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác nâng hạ, bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra hoạt động của máy thu phát Radar trên máy tính giám sát;

· Quan sát bằng mắt thường tình trạng của máy thu phát Radar;

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến tình trạng thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng
· Kiểm tra các thiết bị thành phần:

· Các thiết bị đã lắp đặt, các cáp nối, cáp cấp nguồn;

· Thiết bị làm khô ống dẫn sóng (thiết bị hút ẩm);

· Vệ sinh hoặc thay thế các tấm lọc bụi;

· Vệ sinh bụi bẩn bên ngoài và bên trong thiết bị.

i. Bảo dưỡng hiệu chỉnh 

· Tìm và phát hiện hư hỏng: Quan sát chỉ báo trên các bảng chỉ báo, sử dụng máy tính giám sát và điều khiển radar để kiểm tra lỗi sau đó phân tích xác định chính xác bo mạch, bộ phận hư hỏng để hiệu chỉnh hoặc thay thế;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế đèn chỉ báo hoạt động của máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế đèn chỉ báo hoạt động của các modun trong máy thu phát Radar;

· Thay thế cầu chì bên trong máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế đèn Magnetron/bộ khếch đại công suất bán dẫn của máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế modun thu của máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế modun điều chế của máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế quạt làm mát bên trong máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh hoặc thay thế lọc gió bên trong máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế modun điều khiển máy thu phát Radar;

· Thay pin (nếu sử dụng) cấp nguồn cho bộ nhớ của các modun cho các khối trong máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế bo mạch chính và modun nguồn cung cấp của máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế bộ phân phối chính (MDU) của máy thu phát Radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế bộ phân phối tín hiệu radar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế modun xử lý hình ảnh radar trong máy thu phát Rardar;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế modun điều chỉnh độ nhạy và xử lý hình ảnh radar trong cấu hình hai máy thu phát radar sử dụng phân tập tần số;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế modun tách nhiễu biển của máy thu phát Radar.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Kiểm tra các công việc đã làm, đảm bảo đúng quy trình, lắp đặt đúng kỹ thuật đảm bảo radar sẵn sàng hoạt động; 

· Mở radar: cho radar hoạt động đầy đủ các chức năng;

· Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;

· Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt đông khai thác thông tin thực tế của hệ thống. Công việc này sẽ được tiến hành để đánh giá cho từng modun. Kết quả được ghi lại bao gồm, chất lượng dịch vụ, kết quả chức năng và trạng thái hiển thị trên thiết bị.

· Đánh giá kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng dựa vào bảng kiểm tra các thông số chỉ báo của hệ thống. Ghi nhận lại kết quả này và so sánh với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phát hiện sai khác.

e. Kết thúc công việc

· Lắp lại các vỏ bảo vệ, cửa, vệ sinh sạch bụi bẩn bên ngoài của thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt thiết bị đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng và ký tên và báo cáo người phụ trách.

2.3. Bộ xử lý dữ liệu Radar

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;

· Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra trạng thái hiện thời trước khi thực hiện quy trình bảo dưỡng của máy trạm gồm có các tính năng, chức năng hoạt động của thiết bị. Công việc này sẽ được ghi nhận lại nhằm phục vụ cho công tác khắc phục sự cố phát sinh sau quá trình bảo dưỡng nếu có;

· Chạy các ứng dụng phần mềm hệ thống của máy trạm và ghi nhận lại các kết quả nhằm so sánh sau khi bảo dưỡng;

· Thực hiện sao lưu dữ liệu của toàn bộ hệ thống vào ổ ghi DVD;

· Thực hiện sao lưu hệ điều hành (Image Backup) của máy chủ vào ổ ghi DVD;

· Kiểm tra, ghi nhận lại toàn bộ cấu hình thiết lập của hệ thống ra một file riêng.

c. Thực hiện bảo dưỡng

i. Bảo dưỡng phần mềm hệ thống:

· Sử dụng phần mềm chuyên dụng kiểm tra hoạt động hệ thống Radar (RDP)

· Kiểm tra hình ảnh và điều chỉnh thông số Radar;

· Kiểm tra hiệu chỉnh hình ảnh radar theo điểm tham chiếu.

· Sử dụng phần mềm chuyên dụng và tính năng của hệ điều hành kiểm tra các thông số hệ thống RDP:

· Kiểm tra, hiệu chỉnh trạng thái hoạt động;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh giao diện tương tác ngoại vi;

· Kiểm tra, điều chỉnh đồng bộ thời gian;

· Kiểm tra tất cả các tiến trình đang hoạt động (các phần mềm đang hoạt động trên máy chủ);

· Kiểm tra tải xử lý;

· Kiểm tra tình trạng sử dụng bộ nhớ;

· Kiểm tra dung lượng ổ cứng;

· Kiểm tra file log;

· Kiểm tra trạng thái tính năng sao lưu dự phòng.

· Kiểm tra hệ điều hành đang hoạt động và các trình ứng dụng thông qua nhật ký sự cố của hệ điều hành (event log) nếu thấy có các sự cố liên quan đến hệ điều hành với tần suất liên tục thì cần tiến hành cài đặt lại hệ điều hành;

· Kiểm tra hoạt động của các phần mềm nếu thấy hiệu năng hoạt động thấp thì cần tiến hành cài đặt lại ứng dụng;

· Dùng các phần mềm chuyên dụng để dọn dẹp các file phát sinh không cần thiết trong quá trình vận hành;

· Kiểm tra hệ điều hành và các phần mềm được cài đặt trên các máy chủ.

ii. Bảo dưỡng phần cứng:

· Tắt máy chủ bằng lệnh Shutdown.

· Tháo kết nội máy chủ với nguồn điện và các thiết bị khác, đưa ra khỏi Rack;

· Đeo vòng tĩnh điện và kiểm tra tiếp mát trước khi thực hiện tháo rời các linh kiện bên trong;

· Mở thiết bị theo trình tự hướng dẫn của nhà sản xuất.

* Thiết bị xử lý trung tâm (CPU):

· Sử dụng bộ tháo mở chuyên dụng để tháo vỏ bảo vệ của CPU, tháo rời bộ nguồn của CPU kết nối với bo mạch chính và thực hiện quá trình vệ sinh công nghiệp, kiểm tra quạt làm mát (nếu thấy quạt có độ trơ lớn thì cần thay thế ngay), làm sạch bụi bẩn và thay thế hạt chống ẩm, đo điện áp đầu ra của bộ nguồn để đảm bảo mức điện áp cho bo mạch chính ở mức +-24V, +-5V;

· Tháo rời ổ cứng ổ CD Rom, ổ Tape sau đó dùng chổi mềm và máy hút bụi để vệ sinh từng thiết bị.

· Sử dụng chổi mềm và bình khí để làm sạch bụi trên các bo mạch chính, modun Ram và các card đi kèm: Graphics card, raid card, NIC card, kiểm tra quạt làm mát trên chip CPU để đảm bảo quạt hoạt động tốt. Dùng dung dịch Acatol làm sạch bề mặt vỉ mạch, kiểm tra chân nối với các linh kiện và hàn lại nếu phát hiện có nới lỏng;

· Lắp toàn bộ lại các bộ phận theo trình tự đã tháo ra và kết nối các dây tín hiện trên bo mạch chính, đóng vỏ bảo vệ CPU, cung cấp nguồn và bật máy chủ  lên. Nếu có tiếng "bíp" kêu báo lỗi thì cần thực hiện mở máy và kiểm tra từng phần thiết bị riêng và các dây tín hiệu kết nối;

· Kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi cho thiết bị vào chạy thử;

· Kiểm tra lại hệ điều hành và các phần mềm được cài đặt trên các Máy chủ. 

* Màn hình hiển thị:

· Tắt màn hình LCD, tháo dây cáp nối với nguồn và dây cáp tín hiệu, vệ sinh sạch bề mặt màn hình;

· Tháo nắp che phía sau màn hình LCD sử dụng chổi mềm và bình hút khí để hút sạch bụi bên trong (không nên tùy ý mở màn hình để vệ sinh các phần bên trong do linh kiện rất nhạy cảm);

· Lắp lại các dây cáp nguồn và tín hiệu, bật màn hình và kiểm tra các chức năng điều khiển, hiển thị.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Đưa thiết bị vào Rack và kết nối đến các thiết bị khác;

· Kiểm tra tình trạng tổng thể của các thiết bị trước khi đưa hệ thống về tình trạng hoạt động bình thường;

· Đánh giá kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng dựa vào bảng kiểm tra các thông số chỉ báo của hệ thống; 

· Ghi nhận lại kết quả này và so sánh với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phát hiện sai khác. Kết thúc công việc.

e. Kết thúc công việc

· Lắp ráp lại thiết bị, thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

2.4. Bộ xử lý video Radar

a. Công tác chuẩn bị


· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình;

· Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, thiết bị đo, dây cắm nguồn điện mở rộng, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác nâng hạ, bảo dưỡng;

· Chạy bộ xử lý dự phòng thay thế thiết bị bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra tình trạng toàn bộ cấu hình hệ thống và tình trạng thiết bị và ghi lại các giá trị liên quan;

· Thực hiện kiểm tra các chức năng;

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

· Vệ sinh thiết bị: vệ sinh bên trong thiết bị tránh bụi bẩn, vệ sinh quạt làm mát;

· Tắt, khởi động thiết bị;

· Sao lưu cấu hình hệ thống;

· Sao lưu toàn bộ hệ điều hành;

· Phát hiện bộ phận hư hỏng;

· Thay thế các bộ phận hư hỏng.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;

· Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

· Lắp ráp lại thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

PHẦN 3. PHÂN HỆ AIS 
a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;

· Bố trí máy thu phát AIS khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống; 

· Chạy các chương trình kiểm tra (test) của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi bảo dưỡng; 

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

· Tháo gỡ các thành phần thiết bị; 

· Vệ sinh, kiểm tra tình trạng thiết bị trong trạng thái không cấp nguồn; 

· Kiểm tra thông số các trong trạng thái cấp nguồn : 

· Kiểm tra mức điện áp tại khối điều khiển, mạch thu, mạch phát; 

· Kiểm tra mức tín hiệu thu trên mạch thu, mức tín hiệu phát trên mạch phát;

· Điều chỉnh khối khuếch đại công suất: mức cảnh báo, dải tín hiệu ra, mức tín hiệu ra, mức suy giảm tín hiệu ra;

· Thay thế các linh, phụ kiện bị hỏng nếu có.

· Kiểm tra và vệ sinh các thành phần ngoài trời như chống sét và anten thu phát.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế;

· Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

· Lắp ráp lại thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

PHẦN 4. PHÂN HỆ CCTV

1. CAMERA GIÁM SÁT 

a. Công tác chuẩn bị

· Bố trí thiết bị /hệ thống khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị;

· Dụng cụ tháo mở chuyên dụng, đồng hồ vạn năng, cồn công nghiệp và chổi mềm, kìm bấm cáp chuyên dụng, đầu nối BNC…

· Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng, mẫu bảo dưỡng thiết bị;

· Chuẩn bị mặt bằng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra hệ thống nguồn cấp;

· Kiểm tra hệ thống chống sét;

· Kiểm tra tình trạng thiết bị tại mặt thiết bị bộ chuyển đổi cáp quang, Camera IP;

· Kiểm tra tình trạng thiết bị tại hệ thống giám sát từ xa.

c. Thực hiện bảo dưỡng

· Vệ sinh thiết bị;

· Chuyển thiết bị về chế độ dự phòng;

· Tắt nguồn cung cấp cho thiết bị;

· Ngắt các cáp đầu vào và đầu ra, cáp nguồn…

· Dùng tua vít  tháo các ốc; 

· Tháo các ốc và mở nắp đậy;

· Sử dụng chổi lông, máy hút bụi chuyên dụng làm sạch bề mặt các vỉ mạch;

· Sử dụng dung dịch Acetol làm sạch các bộ phận tiếp xúc các vỉ mạch;

· Đóng vỏ thiết bị;

· Làm vệ sinh bề mặt bên ngoài vỏ máy;

· Làm vệ sinh bề mặt bên ngoài camera dome;

· Cấp nguồn, kiểm tra các chức năng hoạt động;

· Chuyển máy về chế độ dự phòng.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Xem lại hình ảnh hiện thị tại trung tâm điều hành;

· Điều khiển camera tại trung tâm điều hành;

· Đánh giá kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng dựa vào bảng kiểm tra các thông số chỉ báo của hệ thống. Ghi nhận lại kết quả này và so sánh với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phát hiện sai khác.

e. Kết thúc công việc

· Đóng tủ đựng thiết bị quang;

· Đóng nắp đậy camera IP;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt hiết bị đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng và ký tên và báo cáo người phụ trách.

2 THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CAMERA 

a. Công tác chuẩn bị

· Bố trí thiết bị /hệ thống khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị;

· Dụng cụ tháo mở chuyên dụng, đồng hồ vạn năng, cồn công nghiệp và các dụng cụ khác;

· Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng, mẫu bảo dưỡng thiết bị;

· Chuẩn bị mặt bằng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra tình trạng thiết bị tại mặt thiết bị chuyển đổi cáp quang, bộ chia tín hiệu, đầu ghi, bàn phím điều khiển, màn hình hiển thị giám sát;

· Kiểm tra tình trạng thiết bị tại hệ thống giám sát từ xa;

· Ghi lại một số thông tin cần thiết.

c. Thực hiện bảo dưỡng:

· Bảo dưỡng thiết bị (bộ chuyển đổi cáp quang, bộ chia tín hiệu, đầu ghi, bàn phím);

· Chuyển thiết bị về chế độ dự phòng;

· Tắt nguồn cung cấp cho thiết bị;

· Ngắt các cáp đầu vào và đầu ra, cáp nguồn…

· Dùng tua vít tháo các ốc; 

· Tháo các ốc và mở nắp đậy;

· Sử dụng chổi lông, máy hút bụi chuyên dụng làm sạch bề mặt các vỉ mạch;

· Sử dụng dung dịch Acetol làm sạch các bộ phận tiếp xúc các vỉ mạch;

· Đóng vỏ thiết bị;

· Làm vệ sinh bề mặt bên ngoài vỏ máy;

· Cấp nguồn, kiểm tra các chức năng hoạt động;

· Chuyển máy về chế độ dự phòng.

· Bảo dưỡng màn hình hiển thị giám sát

· Tắt màn hình LCD, tháo dây cáp nối với nguồn và dây cáp tín hiệu. Sử dụng vải mềm cộng với chất lau kính chuyên dụng để làm sạch bề mặt màn hình;

· Tháo nắp che phía sau màn hình LCD sử dụng chổi mềm và bình hút khí để hút sạch bụi bên trong. (không nên tùy ý mở màn hình để vệ sinh các phần bên trong do linh kiện rất nhạy cảm);

· Lắp lại các dây cáp nguồn và tín hiệu, bật màn hình và kiểm tra hình ảnh sao cho có chất lượng hiển thị tốt.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Chạy các chương trình kiểm tra của hệ thống điều khiển để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng

· Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt đông khai thác thông tin thực tế của hệ thống. Công việc này sẽ được tiến hành để đánh giá cho từng module. Kết quả được ghi lại bao gồm, chất lượng dịch vụ, kết quả chức năng và trạng thái hiển thị trên thiết bị;

· Đánh giá kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng dựa vào bảng kiểm tra các thông số chỉ báo của hệ thống. Ghi nhận lại kết quả này và so sánh với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phát hiện sai khác.

e. Kết thúc công việc

· Lắp lại các Panel, cửa của Rack thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt thiết bị đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bảng kết quả bảo dưỡng và ký tên và báo cáo người phụ trách.

PHẦN 5. PHÂN HỆ SCADA 

a. Công tác chuẩn bị 

· Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư, phụ tùng cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;

· Tập hợp các tài liệu bảo dưỡng, mẫu bảo dưỡng thiết bị;

· Chuẩn bị mặt bằng và các trang thiết bị an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng.


b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng


· Kiểm tra tình trạng các thiết bị có kết nối với hệ thống SCADA;

· Thực hiện thử một số phép thử để kiểm tra chức năng của thiết bị này;

· Ghi lại một số thông số cơ bản của hệ thống tại phần mềm thể hiện trên màn hình và trong các menu.

c. Thực hiện


i. Kiểm tra đường kết nối


· Thay đổi trạng thái (thay đổi cứng) các thiết bị cảm biến. Sau đó kiểm tra phần hiển thị thiết bị này tại máy tính giám sát điều khiển có chỉ báo hay không;

· Thay đổi trạng thái (thay đổi mềm) một thiết bị nào đấy tại máy tính giám sát điều khiển. Sau đó kiểm tra xem thiết bị có thay đổi tương ứng tại phần cứng hay không;

· Kiểm tra xem có gì bất thường không, nếu có sự thay đổi tương ứng ở phần máy tính thì kết nối vẫn tốt.

ii. Kiểm tra máy in và chức năng in ấn.

· Kiểm tra trạng thái của máy in, mực in, giấy in;

· Kiểm tra khả năng in tự động các log cảnh báo của hệ thống.

iii. Kiểm tra các cảm biến

· Kiểm tra tình trạng vật lý của các cảm biến;

· Kiểm tra trạng thái hoạt động của các cảm biến;

· Kiểm tra khả năng điều khiển các cảm biến;

· Kiểm tra chức năng cảnh báo sự cố;


· Tạo một cảnh báo giả tại các cảm biến (ngắt nguồn một thiết bị nào đấy);

· Kiểm tra các cảnh báo tại phần mềm giám sát điều khiển;

· Kiểm tra chức năng xác nhận cảnh báo;

· Đưa thiết bị vừa thử cảnh báo về trạng thái ban đầu.

iv. Kiểm tra, chỉnh đồng hồ


· So sánh thời gian giữa đồng hồ của hệ thống giám sát với  đồng hồ chuẩn (theo GPS);

· Sửa đổi lại thời gian nếu bị lệch.

v. Vệ sinh thiết bị


· Sử dụng chổi lông, máy hút bụi chuyên dụng làm sạch bề ngoài các thiết bị, máy tính, máy in;

· Kiểm tra, cố định lại các cáp nguồn và tín hiệu.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng


· Kiểm tra một lần nữa trang thái của thiết bị tại mặt máy và tại thiết bị giám sát từ xa của hệ thống; 

· Kiểm tra chức năng và dịch vụ, chức năng hoạt động của thiết bị từ hệ thống điều khiển chung thông qua hoạt động khai thác thông tin thực tế của hệ thống. 

e. Kết thúc công việc


· Lắp lại các panel, cửa của giá thiết bị, thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất đặt thiết bị đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào bản kết quả bảo dưỡng, ký tên và báo cáo người phụ trách.

PHẦN 6. PHÂN HỆ ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 

1. THIẾT BỊ UPS 

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;

· Bố trí bộ lưu điện UPS dự phòng khác hoạt động thay thế trong thời gian bảo dưỡng thiết bị.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của UPS, nếu UPS không ở chế độ Normal thì khởi động về chế độ Normal;

· Thử tải của UPS để kiểm tra khả năng dự phòng cho hệ thống;

· Kiểm tra các thông số điện áp đầu vào, đầu ra của UPS, các đèn hiển thị trên mặt máy và xử lý nếu có cảnh báo (Alarm);

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

· Vệ sinh thiết bị:

· Sử dụng UPS dự phòng thay thế cho UPS bảo dưỡng; 

· Tắt UPS và thực hiện tháo gỡ các thành phần thiết bị; 

· Vệ sinh vỏ máy, các thành phần cấu kiện và quạt làm mát, tra dầu nếu quạt quay không trơn chu;

· Lắp lại các thành phần cấu kiện đảm bảo đúng vị trí.

· Kiểm tra chất lượng ắc quy:

· Vệ sinh ắc quy đồng thời kiểm tra vị trí các vỉ mạch và các giắc cắm đảm bảo chính xác trước khi đưa vào làm việc và thực hiện đo kiểm;

· Đo kiểm giá trị điện áp các ắc quy và thay thế nếu thấy mức điện áp không đạt chỉ tiêu kỹ thuật;

· Sử dụng tải giả và đồng hồ đo để xác định dung lượng ắc quy theo thời gian sử dụng.

· Kiểm tra màn hình hiển thị, các đèn cảnh báo trong các vỉ Bypass, vỉ Inverter, Rectifier, đèn cảnh báo trên mặt máy và thay thế các linh kiện hỏng trên các vỉ mạch điều khiển nếu phát hiện được;

· Kiểm tra khối nguồn cấp để đảm bảo mức điện áp cấp cho các contactor đường bypass, contactor đầu ra và quạt đồng thời đo kiểm tra điện áp đầu ra, đầu vào UPS.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Kiểm tra lại các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, điện áp ắc quy và trạng thái của các đèn tín hiệu trong các vỉ mạch;

· Kiểm tra đảm bảo chuyển mạch ắc quy để ở vị trí Normal;

· Đưa UPS vào hoạt động và kiểm tra lại khả năng chịu tải của UPS.

e. Kết thúc công việc

· Lắp ráp lại thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

2. ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Chạy thử máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy trước khi bảo dưỡng;

· Ghi lại tình trạng hoạt động và các thông số từ kết quả của chương trình chạy thử liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

· Bảo dưỡng khối trong nhà: 

· Tháo vỏ máy và kiểm tra, vệ sinh sạch vỏ máy, chân máy, lưới lọc gió, giàn nhiệt, quạt gió. Sơn lại các phần gỉ sét nếu có;

· Kiểm tra và vệ sinh vỉ mạch điều khiển và các đầu cảm biến;

· Kiểm tra và vệ sinh, tra mỡ vào vòng bi trục giữa của quạt gió;

· Kiểm tra điện áp và dòng sử dụng đồng hồ số đo điện áp 3 pha và dòng của từng pha; 

· Lắp ráp lại các thành phần thiết bị, siết lại các bu lông chân máy.

· Bảo dưỡng khối ngoài trời: 

· Tháo vỏ thiết bị, kiểm tra, vệ sinh sạch các cấu kiện, sơn lại các phần gỉ sét;

· Siết chặt nắp chụp khống chế đường gas ra;

· Lắp ráp lại toàn bộ các thành phần thiết bị.

· Bảo dưỡng các đường ống dẫn.

· Thay thế gas làm lạnh (gas do Bên mời thầu cung cấp).

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Chạy máy điều hoà để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;

· Kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị từ bảng điều khiển. 

e. Kết thúc công việc

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.

3. MÁY PHÁT ĐIỆN 

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, biểu mẫu bảo dưỡng, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra trạng thái các đèn hiển thị trên mặt panel của máy;

· Chạy thử máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy trước khi bảo dưỡng;

· Ghi lại tình trạng hoạt động và các thông số từ kết quả của chương trình chạy thử liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

Chuyển máy phát điện về chế độ Stop, vệ sinh sạch tổng thể thiết bị, tháo dỡ các chi tiết máy thực hiện bảo dưỡng.

i. Bảo dưỡng phần động cơ:

· Kiểm tra độ sạch (cặn, nước và các tạp chất) và mức của nhớt bôi trơn động cơ, nhiên liệu, nước làm mát động cơ, thực hiện thay hoặc bổ sung nếu cần;

· Kiểm tra và thực hiện hiệu chỉnh dây đai máy nạp ắc quy, các puly truyền động, siết lại các đai ốc nếu cần; 

· Kiểm tra và xiết đai kẹp ống dẫn nước, ống dẫn dầu nhiên liệu, dầu nhờn. Nếu phát hiện có sự rò rỉ trên ống dẫn phải lập tức thay thế tránh hỏng máy phát điện; 

· Kiểm tra và thay phin lọc dầu nhờn làm mát, phin lọc dầu nhiên liệu theo định kỳ (250 giờ hoặc 06 tháng); 

· Kiểm tra và vệ sinh bộ bảo vệ quá nhiệt, bộ lọc khí, bộ giảm chấn và thực hiện hiệu chỉnh nếu cần;

· Kiểm tra bộ nạp ắc quy tĩnh vệ sinh sạch sẽ các tiếp điểm, đo điện áp nạp ắc quy và chỉnh định nếu cần thiết;

· Kiểm tra, vệ sinh đầu nối cáp dẫn motor đề, làm vệ sinh đầu nối từ ắc quy đến motor đề;

· Ghi chép kết quả bảo dưỡng vào mẫu kết quả bảo dưỡng thiết bị.

ii. Bảo dưỡng phần phát điện:

· Kiểm tra các chức năng bảng điều khiển và hiển thị bằng việc ấn phím Test, xử lý các sự cố (nếu có);

· Kiểm tra và hiệu chỉnh AVR, bộ kích từ và các cơ cấu đo lường sử dụng đồng hồ số chuẩn;

· Đo và xử lý độ cách điện giữa các cuộn dây và vỏ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện tẩm sấy cuộn dây (nếu cần);

· Vệ sinh tổng thể thiết bị và toàn bộ nơi đặt máy, sơn chống gỉ và sơn màu thiết bị, siết chặt các bu lông và cáp đấu nối nguồn;

· Kiểm tra và vệ sinh bảo dưỡng Rotor và Stato sau đó lắp lại hoàn chỉnh;

· Chạy thử máy, kiểm tra và hiệu chỉnh thông số nếu cần thiết;

· Kiểm tra khả năng mang tải của máy phát ở trạng thái ngắt điện lưới;

· Ghi chép kết quả bảo dưỡng vào mẫu kết quả bảo dưỡng thiết bị.

iii. Thay thế các vật tư (do Bên mời thầu cung cấp) đến thời hạn thay thế.

· Thay thế ắc quy;

· Thay thế lọc dầu;

· Thay thế lọc gió;

· Thay thế lọc nhớt;

· Thay thế dây curoa;

· Thay thế nhớt động cơ;

· Thay thế dung dịch làm mát.

iv. Bảo dưỡng bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS:

· Thực hiện đấu nối hệ thống điện vào điện lưới trực tiếp để cách ly bộ chuyển đổi nguồn ATS;

· Kiểm tra chức năng đóng, ngắt tự động và bằng tay cấp nguồn điện lưới và điện máy phát điện của contactor;

· Kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu chỉ thị, đo lường của thiết bị;

· Kiểm tra và vệ sinh các tiếp điểm trong hộp đấu dây và toàn bộ tủ ATS;

· Bảo dưỡng hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu;

· Vệ sinh, kiểm tra tổng thể hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu và xử lý các sự cố rò gỉ, hư hỏng phát hiện được;

· Kiểm tra hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ;

· Mở tất cả các van dẫn nhiên liệu đến máy và từ máy về thùng chứa nhiên liệu để xả khí, cặn bẩn và nước ra khỏi đường ống.

v. Vệ sinh phòng đặt máy:

· Vệ sinh tổng thể phòng máy;

· Kiểm tra và xử lý các sự cố phát hiện được của hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống nối đất.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Chạy máy phát điện ở chế độ tự động và nhân công để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng.

e. Kết thúc công việc

· Đóng lại cửa tủ máy phát điện, thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.   

4.  HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 

a. Công tác chuẩn bị


· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ hệ thống, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra hệ thống trước bảo dưỡng
· Kiểm tra chức năng hoạt động của từng phần tử đóng cắt trong hệ thống cung cấp điện, hệ thống đóng cắt điều khiển hệ thống chiếu sáng; 

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

Bảo dưỡng các thành phần của hệ thống, bao gồm:

i. Bảo dưỡng cáp điện, cột trụ, chao đèn, hộp đấu nối, đèn

· Ngắt nguồn hệ thống và tháo gỡ các thành phần hệ thống; 

· Treo biển cảnh báo nguy hiểm, không vận hành…

· Kiểm tra hệ thống cáp điện, đầu cốt nếu có hiện tượng lão hóa, rạn nứt hoặc đứt ngậm bên trong thì thay thế đoạn cáp…

· Bảo dưỡng hộp đấu nối chống thẩm thấu nước cũng như các thành phần khác như các tiếp điểm, cầu đấu dây…

· Bảo dưỡng cột trụ, chao đèn…

· Kiểm tra tiếp điểm.

· Thay thế đèn và tăng phô (do Bên mời thầu cung cấp).

ii. Bảo dưỡng phần đóng cắt nguồn cấp điện chiếu sáng 

· Trạng thái không cấp nguồn: 

· Tháo toàn bộ thiết bị khỏi hệ thống;

· Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khối thiết bị;

· Kiểm tra “nguội” tình trạng thiết bị, đầu cốt nghi ngờ để phát hiện hỏng hóc và thay thế nếu có hỏng hóc.

· Trạng thái cấp nguồn: 

· Ngắt nguồn, lắp ráp vào hệ thống;

· Kiểm tra chức năng hoạt động của khối thiết bị đóng cắt.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Thực hiện đóng cắt nguồn để kiểm tra tình trạng thiết bị cũng như hệ thống đèn chiếu sáng;

·  Ghi lại các kết quả.

e. Kết thúc công việc

· Lắp ráp lại thiết bị;

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.
5. THÁP ANTEN TỰ ĐỨNG

a. Công tác chuẩn bị


· Chuẩn bị các thiết bị đo, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng.

b. Kiểm tra thiết bị trước bảo dưỡng

· Kiểm tra sự hoạt động của bộ tự động điều khiển đèn chỉ báo không lưu. Ngắt nguồn AC cung cấp cho đèn chỉ báo không lưu. Treo biển báo hiệu bảo dưỡng sửa chữa tại phần nguồn cung cấp;

· Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị.

c. Thực hiện bảo dưỡng

· Vệ sinh bụi đất bám quanh chân trụ anten;

· Đo điện trở tiếp đất của anten bằng máy đo điện trở đất. Nếu đạt thấp hơn giá trị 10 ohm là đạt yêu cầu. Công việc này phải được đo 3 lần với các vị trí đo khác nhau.

i. Kiểm tra thân tháp

Tiến hành bảo dưỡng lần lượt các tầng chằng cột theo các bước như sau:

· Kiểm tra, siết lại các ốc, dùng máy cắt để cắt các ốc bị gỉ sét không tháo được;

· Thay thế ốc, thanh giằng nếu cần thiết;

· Kiểm tra tình trạng vật lý của các thành phần kết cấu.

ii. Bảo dưỡng thân cột anten

· Vệ sinh, đánh gỉ và sơn chống gỉ lại các khúc cột, khớp nối khúc cột... có dấu hiệu ăn mòn, gỉ sét. 

· Sơn lại toàn bộ tháp (sơn do Bên mời thầu cung cấp).

· Kiểm tra sự tiếp xúc của thân anten với dây đồng tiếp đất. Tiến hành làm sạch và lắp chặt lại.

iii. Bảo dưỡng hệ thống chống sét cột, các khung giá anten trên cột

· Vệ sinh và kiểm tra bảo dưỡng hệ thống kim chống sét, dây dẫn, hệ thống tiếp đất.

iv. Đồng chỉnh lại cột và dây phát xạ.

· Quan sát độ nghiêng và độ xoắn của thân cột anten từ các hướng khác nhau nhờ vào dây rọi.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

· Kiểm tra lại độ nghiêng, độ xoắn của cột.

e. Kết thúc công việc

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.


6. THIẾT BỊ MẠNG: ĐỊNH TUYẾN, CHUYỂN MẠCH 

a. Công tác chuẩn bị

· Nghiên cứu tài liệu, sơ đồ thiết bị, quy trình; 

· Chuẩn bị các thiết bị đo, khối cắm mở rộng đo kiểm, vật tư, phụ tùng, tài liệu, mặt bằng và các trang thiết bị an toàn cần thiết phục vụ công tác bảo dưỡng;

· Bố trí các khối dự phòng cần thiết khác thay thế khối bảo dưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Hệ thống VTS.

b. Kiểm tra thiết bị trước khi bảo dưỡng


· Thực hiện phát thử một số bức điện để chắc chắn rằng thiết bị hoạt động bình thường;

· Kiểm tra trạng thái hiện thời trước khi thực hiện quy trình bảo dưỡng của hệ thống kết nối gồm có các tính năng, chức năng hoạt động của thiết bị. Công việc này sẽ được ghi nhận lại nhằm phục vụ cho công tác khắc phục sự cố phát sinh sau quá trình bảo dưỡng (nếu có);

· So sánh cấu hình lưu định kỳ với cấu hình hiện tại trước khi bảo dưỡng nhằm phát hiện sự sai khác nếu có. Tiếp đó lưu dự phòng cấu hình đang hoạt động ra máy tính bên ngoài nhằm khôi phục lại nếu có sự cố sau quá trình bảo dưỡng.

c. Thực hiện bảo dưỡng


i. Thiết bị mạng SWITCH


· Tháo rời toàn bộ dây cáp kết nối từ thiết bị mạng Switth tới các thiết bị và sử dụng thiết bị kiểm tra cáp để đo tín hiệu;

· Tắt nguồn cung cấp và làm vệ sinh thiết bị;

· Kiểm tra lại máng đi dây cáp mạng và làm vệ sinh hoặc thay thế các đoạn máng đi dây bị hỏng;


· Kết nối, khởi động lại thiết bị và kiểm tra trạng thái Link Up trên từng cổng, sử dụng thiết bị kiểm tra chuyên dụng để xác định tỷ lệ lỗi bit truyền trên các cổng.

ii. Thiết bị chuyển đổi BNC/RJ45


· Kết nối, khởi động lại thiết bị và kiểm tra trạng thái đèn trên từng cổng.

d. Kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng


· Chạy các chương trình tự kiểm tra (self test) của hệ thống xử lý trung tâm để kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi bảo dưỡng;

· Kiểm tra, theo dõi các chức năng của thiết bị sau bảo dưỡng.

e. Kết thúc công việc


· Lắp ráp lại thiết bị; 

· Thu dọn, vệ sinh khu vực bảo dưỡng, cất thiết bị, thiết bị đo đúng nơi quy định;

· Ghi lại đầy đủ các nội dung, kết quả công tác bảo dưỡng vào mẫu bảo dưỡng, báo cáo người phụ trách đơn vị.
