| YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đặc tính kỹ thuật Sứ xuyên trung tính MBA trạm Long Thành |  |  |  |  |  |
|  | Hạng Mục | Yêu cầu | Đáp ứng |  |
| 1 | Số lượng | 1 bộ kèm gioăng và kẹp cực đấu dây |  |  |
| 2 | Nhà chế tạo, mã hiệu | Nêu rõ |  |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |  |
| 4 | Năm sản xuất | Nêu rõ |  |  |
| 5 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | Nêu rõ |  |  |
| 6 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |  |  |
| 7 | Khí hậu | Nhiệt đới |  |  |
| 8 | Độ ẩm tối đa của môi trường | 100% |  |  |
| 9 | Độ ẩm trung bình của môi trường | 85% |  |  |
| 10 | Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | Không quá 1000m |  |  |
| 11 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | EN 50180/IEC 60137 |  |  |
| 12 | Vỏ cách điện bằng sứ (porcelain) | Yêu cầu |  |  |
| 13 | Điện áp định mức | ≥24 kV |  |  |
| 14 | Dòng điện định mức | ≥ 2000A |  |  |
| 15 | Tần số định mức | 50Hz |  |  |
| 16 | Chiều dài dòng rò | ≥ 900 mm |  |  |
| 17 | Thay thế phù hợp sứ hiện hữu (COMEM) theo bản vẽ đính kèm. Nhà thầu trình bày giải pháp kỹ thuật để thay thế phù hợp và cam kết chịu các chi phí sửa chữa cải tạo phát sinh. | Yêu cầu |  |  |
| 18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức | ≥ 70kV |  |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét | ≥ 170 kVp |  |  |
| 20 | Điện áp chịu đựng xung đóng cắt | - |  |  |
| 21 | Nhà sản xuất và/hoặc nhà cung cấp sứ xuyên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với sứ xuyên cung cấp | Yêu cầu |  |  |
| 22 | Vỏ cách điện được làm bằng sứ (porcelain) | Yêu cầu |  |  |
| 23 | Chỉ thị mức dầu trong sứ | Không |  |  |
| 24 | Kẹp cực |  |  |  |
|  | Số lượng | 01 bộ/sứ (kẹp cực kèm bulong) |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | NEMA CC1 hoặc tương đương |  |  |
|  | Vật liệu | Phù hợp đầu ty sứ và dây dẫn nhôm hiện hữu |  |  |
|  | Kiểu | Đáp ứng bắt dây ngang |  |  |
|  | Kích thước | Phù hợp dây AAC630 |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Khả năng chịu ngắn mạch 1s | ≥ 31.5kA |  |  |
|  | Dòng định mức | ≥ 2000A |  |  |
|  | Bản vẽ kích thước | Yêu cầu |  |  |
|  | Biên bản thử nghiệm điển hình - Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ theo IEC 60694 - Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo IEC 60694 được thực hiện bởi phòng thử nghiệm thành viên Tổ chức STL. - Thử nghiệm điện áp nhiễu vô tuyến (RIV test) theo IEC 60437 | Yêu cầu |  |  |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |  |
| 26 | Các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) sứ xuyên phải do Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thực hiện hoặc Phòng thử nghiệm của nhà sản xuất thực hiện nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra độc lập có chứng chỉ ISO/IEC 17025. | Yêu cầu trường hợp nhà thầu cung cấp sứ khác hãng hiện hữu |  |  |