| YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặc tính kỹ thuật Sứ xuyên 220kV AT1 Thốt Nốt |  |  |  |
|  | Hạng Mục | Yêu cầu | Đáp ứng |
| 1 | Số lượng | 3 cái kèm gioăng và kẹp cực đấu dây |  |
| 2 | Nhà chế tạo, mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất | Nêu rõ |  |
| 5 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | Đáp ứng IEC 60137 |  |
| 6 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |  |
| 7 | Khí hậu | Nhiệt đới |  |
| 8 | Độ ẩm tối đa của môi trường | 100% |  |
| 9 | Độ ẩm trung bình của môi trường | 85% |  |
| 10 | Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | Không quá 1000m |  |
| 11 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | IEC60137-2017 hoặc mới hơn |  |
| 12 | Công nghệ sứ xuyên | OIP/ RIP/RIS |  |
| 13 | Điện áp Um | ≥ 245kV |  |
| 14 | Dòng điện định mức | ≥ 800A |  |
| 15 | Tần số định mức | 50Hz |  |
| 16 | Chiều dài dòng rò (ở Um) | ≥ 25 mm/kV |  |
| 17 | Thay thế phù hợp sứ hiện hữu theo bản vẽ và ảnh chụp nameplate đính kèm. Nhà thầu trình bày giải pháp kỹ thuật để thay thế phù hợp và cam kết chịu các chi phí sửa chữa cải tạo phát sinh. | Yêu cầu |  |
| 18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức | ≥ 460kV |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét | ≥ 1050 kVp |  |
| 20 | Điện áp chịu đựng xung đóng cắt | ≥ 850 kVp |  |
| 21 | Đường kính tại vị trí lớn nhất của đuôi sứ (phần ngâm trong dầu) | ≤ 175mm |  |
| 22 | Chiều dài đoạn biến dòng chân sứ (grounded layer) | 300mm |  |
| 23 | Khoảng cách R từ tâm sứ đến điểm nối đất gần nhất (xem ảnh bản vẽ kèm) | ≤ 305mm |  |
| 24 | Đường kính trong của sứ (phần đi dây dẫn) | ≥ 40mm |  |
| 25 | Sứ cấu tạo có vị trí để đo tổn hao điện môi tgδ của sứ. | Yêu cầu |  |
| 26 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn (trong 2 s) của sứ không nhỏ hơn 25 lần dòng điện định mức sứ. Dòng điện động của sứ không nhỏ hơn 2,5 lần dòng điện nhiệt ngắn hạn của sứ. | Yêu cầu |  |
| 27 | Giá trị chịu đựng nhỏ nhất tải trọng đầu sứ đáp ứng giá trị theo Cột II Bảng 1 Tiêu chuẩn IEC 60137: 2017, sứ có khả năng chịu được động đất theo IEC 1463 | Yêu cầu |  |
| 28 | Nhà sản xuất/ nhà cung cấp sứ xuyên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với sứ xuyên cung cấp | Yêu cầu |  |
| 29 | Vỏ cách điện đoạn ngoài trời được làm bằng sứ (porcelain) | Yêu cầu |  |
| 30 | Chiều dài đoạn cách điện sứ (porcelain) | ≥ 2150mm |  |
| 31 | Chỉ thị mức dầu trong sứ | Yêu cầu đối với loại sứ có dầu |  |
| 32 | Kẹp cực |  |  |
|  | Số lượng | 01 bộ/sứ (kẹp cực kèm bulong) |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | NEMA CC1 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu | Hợp kim nhôm |  |
|  | Kiểu | Đáp ứng bắt dây đứng |  |
|  | Kích thước | Phù hợp dây 1xTAL660 |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Khả năng chịu ngắn mạch 1s | ≥ 50kA |  |
|  | Dòng định mức | ≥ 800A |  |
|  | Bản vẽ kích thước | Yêu cầu |  |
|  | Biên bản thử nghiệm điển hình - Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ theo IEC 60694 - Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo IEC 60694 được thực hiện bởi phòng thử nghiệm thành viên Tổ chức STL. - Thử nghiệm điện áp nhiễu vô tuyến (RIV test) theo IEC 60437 | Yêu cầu |  |
| 33 | Phụ kiện khác: |  |  |
|  | Vòng corona đuôi sứ (Shield) | Không |  |
| 34 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 35 | Tuổi thọ sứ | ≥ 20 năm |  |
| 36 | Các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) sứ xuyên do Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thực hiện hoặc Phòng thử nghiệm của nhà sản xuất thực hiện nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra độc lập có chứng chỉ ISO/IEC 17025. | Yêu cầu đối với sứ xuyên khác hiệu hiện hữu, sứ xuyên không có xác nhận vận hành thành công trên lưới truyền tải điện Việt Nam với thời gian tối thiểu là 02 năm. |  |