# ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ẮC-QUY KIỀM

- Căn cứ

Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy, bộ chỉnh lưu trong TBA truyền tải điện ban hành theo Quyết định số 1723/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025.

- Yêu cầu chung

# Điều 2. Định nghĩa và các từ viết tắt

- AC (Alternating Current): dòng điện xoay chiều.

- A: Ampe.

- ABS: Acrylonitrin Butadien Styren.

- Ah: dòng điện phóng trong thời gian một giờ.

- Ắc quy kiềm: là loại ắc quy có cấu tạo điện cực dương là Nickel, điện cực âm là Cadmium được ngâm trong dung dịch kiềm.

- Chế độ nạp Float mode: là chế độ nạp phụ nạp bình thường, chế độ nạp này với điện áp cố định nên dòng điện sẽ có xu hướng tới 0 thì ắc quy sẽ được nạp đầy.

- Chế độ nạp Boost mode: là chế độ nạp cưỡng bức với điện áp cao không đổi.

- DC (Direct Current): dòng điện một chiều.

- Dòng điện thử nghiệm (It): là giá trị dòng điện tính bằng dung lượng định mức của ắc quy (Ah) chia cho 1 giờ.

- Dung lượng định mức: là lượng điện tích C5 (Ah) được nhà sản xuất công bố khi ắc quy phóng đến điện áp cuối (1,0 V) với dòng điện 0,2*It A tại 20 0C sau khi ắc quy được nạp theo quy định.

- Điện áp cuối: là giá trị điện áp cuối cùng mà ắc quy có thể phóng điện.

- Điện áp nạp: là giá trị điện áp nạp trong quá trình vận hành ắc quy.

- Điện áp nạp max: là giá trị điện áp đầu ra lớn nhất của thiết bị nạp đặt vào hệ thống ắc quy.

- Điện áp đầu vào: là giá trị điện áp đưa vào bộ chỉnh lưu.

- Điện áp đầu ra: là giá trị điện áp đầu ra của bộ chỉnh lưu đặt vào ắc quy.

- EVNNPT: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế.

- IP (Ingress Protection): bảo vệ xâm nhập.

- LCD (Liquid Crystal Display): màn hình tinh thể lỏng.

- m: miliôm.

- PP: Polypropylen.

- PVC: Polyvinyl Clorua.

- Rectifier: bộ chỉnh lưu.

- Thyristor: là thiết bị bán dẫn có 2 trạng thái ổn định được cấu tạo từ ba hoặc nhiều hơn ba lớp bán dẫn, có thể được chuyển từ chế độ đóng (off-state) sang chế độ mở (on-state) hoặc ngược lại.

- TBA: Trạm biến áp.

- Ur: điện áp định mức của một bình ắc quy.

- UHT: là điện áp của hệ thống ắc quy.

- V: Vôn.

# Điều 3. Điều kiện chung

Điều kiện môi trường:

  - Độ cao nơi lắp ắc quy so với mực nước biển: không quá 1000 m.

  - Vùng khí hậu nơi lắp ắc quy: khí hậu nhiệt đới.

  - Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 oC.

  - Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 oC.

  - Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 oC.

  - Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

  - Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

  - Mức độ ô nhiễm của môi trường: Tùy theo từng dự án.

  - Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

# Chương II
QUY ĐỊNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ẮC QUY

# Điều 4. Các yêu cầu chung đối với ắc quy

  - Ắc quy kiềm đưa vào vận hành trong nhà tại các TBA truyền tải điện là ắc quy kiềm (Ni - Cd), kiểu hở, có thoát khí, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

  - Ắc quy thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo: IEC 60623; IEC 62259; IEC 60622 (Tùy thuộc từng dự án).

# Điều 5. Thông số cơ bản của ắc quy

  - Loại ắc quy là ắc quy kiềm Ni- Cd sử dụng trong nhà, được đấu nối các bình với nhau tạo thành hệ thống.

  - Thông số cơ bản của ắc quy:

| Kiểu loại | Ni - Cd, 01 cell/ bình |
| --- | --- |
| Điện áp định mức | 1,20 V/ bình |
| Điện áp cuối khi phóng hết dung lượng với dòng điện I=0,2*It | 1,00 V/ bình |
| Điện áp phụ nạp (float) cực đại | 1,40 - 1,44 V/ bình |
| Điện áp nạp max | 1,70 V/ bình |
| Cực dương (+) | Nickel |
| Cực âm (-) | Cadmium |
| Loại dung dịch | KOH, LiOH |
| Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 oC | Xem yêu cầu chi tiết |
| Khối lượng điện cực Ni - Cd | ≤ 13 kg/ bình |
| Khối lượng dung dịch | ≤ 5 kg/ bình |
| Điều kiện làm việc | 0 oC đến 45 oC |
| Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 3000A |

# Điều 6. Yêu cầu về độ tin cậy

  - Ắc quy phải đảm bảo dung lượng phóng liên tục không nhỏ hơn 05 giờ với dòng định mức ở nhiệt độ 20 oC.

  - Khi bị hư hỏng (sự cố) ắc quy không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ…).

  - Ắc quy không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.

# Điều 7. Yêu cầu đối với các bộ phận của ắc quy

- Yêu cầu đối với vỏ của ắc quy

Vỏ ngoài của ắc quy làm bằng nhựa PP hoặc ABS hoặc bằng các vật liệu khác tương đương, màu trắng, trong suốt nhìn được mức dung dịch có vạch chỉ thị mức dung dịch, có đủ độ bền cơ học, chịu kiềm và không bị lão hóa trong thời hạn sử dụng. Vỏ ắc quy không cháy ở nhiệt độ ≥ 130 oC, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố.

- Yêu cầu về độ kín của ắc quy

  - Khi đậy van nút khí của miệng rót dung dịch, bình ắc quy vẫn thoát được khí từ trong bình, đồng thời ngăn không cho không khí và tạp chất xâm nhập vào bình.

  - Khi đậy van đặt nghiêng ắc quy một góc 30° so với vị trí bình thường thì điện dịch trong bình phải không bị rò rỉ ra ngoài.

- Yêu cầu đối với dung dịch điện phân

  - Là loại dung dịch nước hỗn hợp của hydroxide kali và hydroxide lithi (độ tạp chất tuân thủ theo bảng 1, bảng 3 IEC60993:1989).

  - Mặt trên của dung dịch điện phân được bổ sung lớp dầu chống bay hơi H2O.

  - Nhiệt độ cho phép vận hành: từ 0 oC đến +45 oC.

  - Trong quá trình phóng và nạp không phải thay dung dịch điện phân.

  - Không tỏa ra các khí có tính ăn mòn kim loại.

- Yêu cầu đối với hệ thống thoát khí

Ắc quy phải được chế tạo hệ thống thoát khí được gắn chìm và có bộ phận hãm chống áp lực sinh ra trong bình nhằm đảm bảo an toàn cho ắc quy.

- Yêu cầu về trụ cực

  - Các trụ cực của bình được hàn chắc chắn với các bản thanh cái trong bình. Các trụ này được làm làm bằng Inox có độ bền cao, tạo ren, sử dụng đai ốc để liên kết với các thanh đấu nối được đánh dấu màu sắc để phân biệt.

  - Trụ cực phải được thiết kế để bảo vệ chống lại sự rò rỉ của chất điện phân

  - Đầu cực ắc quy phải chịu lực siết bu lông có ngưỡng cụ thể (để hạn chế rủi ro hỏng đầu cực khi xiết bu lông).

  - Liên kết trụ cực và vỏ bình phải có vòng đệm hãm nén, giảm chấn.

  - Trụ cực, đai ốc và các vòng đệm làm bằng Inox và đều phải bôi lớp mỡ vadơlin mỏng.

# Điều 8. Yêu cầu đối với các phụ kiện của ắc quy

      - Yêu cầu về thanh nối

Thanh nối các bình ắc quy được làm bằng đồng cứng, bản dẹt, có chiều dài phù hợp với kích thước bình ắc quy để liên kết giữa các bình ắc quy với nhau.

      - Yêu cầu về nắp chụp

Nắp chụp đầu cực ắc quy được làm bằng nhựa PVC hoặc vật liệu chống chất điện phân ăn mòn, có kích thước phù hợp với đầu cực của ắc quy.

3. Yêu cầu về dây nối giữa các dãy

Dây nối giữa các dãy ắc quy được làm bằng đồng nhiều sợi, có bỏ bọc PVC, tiết diện ≥ 95 mm2. Dây có đầu cốt hai đầu phù hợp với đầu cực ắc quy, có chiều dài phù hợp với thiết kế của giá đỡ. Dây đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013.

      - Yêu cầu với giá đỡ

  - Ắc quy phải được lắp đặt trên các giá đỡ được thiết kế 3 hoặc 4 tầng có độ cao phù hợp (mặt trên của tầng cao nhất ≤ 1,5 m) để thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưỡng trong vận hành. Giá có thiết kế chắc chắn và chịu được toàn bộ trọng lượng của dàn ắc quy và yêu cầu cách điện với đất.

  - Giá đỡ bằng thép phải được sơn tĩnh điện (hoặc mạ kẽm) chống được sự ăn mòn của chất điện phân và môi trường, có chế tạo thuận tiện cho việc tháo lắp, vận chuyển.

# Điều 9. Yêu cầu về tuổi thọ của ắc quy

Tuổi thọ của ắc quy ≥ 15 năm.

# Điều 10. Yêu cầu về kích thước ắc quy

Kích thước ắc quy tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60623:2017, bảng 2.

# Điều 11. Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu ắc quy

  - Các ký hiệu được thể hiện trên vỏ ắc quy phải rõ ràng và khó tẩy xóa gồm:

  - Tên hãng sản xuất; kiểu loại ắc quy, địa chỉ sản xuất.

  - Dung lượng danh định: Ah.

  - Điện áp danh định: V.

  - Ký hiệu đầu cực: điện cực dương bằng dấu cộng “+”, điện cực âm bằng dấu trừ “-”.

  - Thời gian sản xuất.

  - Có ký hiệu Max, Min trên vỏ bình để theo dõi mức dung dịch.

# Điều 12. Yêu cầu về thử nghiệm ắc quy

  - Thử nghiệm ắc quy đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60623:2017 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo ắc quy.

  - Có biên bản thử nghiệm đặc tính phóng của ắc quy ở các nhiệt độ 20 oC, 5 oC và -18 oC.

  - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

# Điều 13. Yêu cầu về vận chuyển ắc quy

  - Trong các thùng đóng gói vận chuyển ắc quy phải có chất chống ẩm. Trong mỗi thùng phải có bảng kê danh mục, kiện hàng, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm, bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng và các linh kiện dự phòng.

  - Ắc quy được bảo quản trong các kho khô ráo, thoáng gió và không có các vật phẩm có tính axít.

# Điều 14. Yêu cầu về tài liệu ắc quy

  - Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số ắc quy, xuất xứ của các phụ kiện ắc quy, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

  - Có đủ các biên bản thí nghiệm.

  - Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo ắc quy và các phụ kiện ắc quy.

  - Các tài liệu hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, pha chế dung dịch, vận hành, bảo dưỡng ắc quy (tiếng Anh và tiếng Việt). Các cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị.

  - Tài liệu khuyến cáo khi thí nghiệm định kỳ: về tần suất, hạng mục kiểm tra. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

# Điều 15. Yêu cầu về dự phòng cho ắc quy

  - Có thanh nối, nắp chụp, bu lông đầu cực kèm long đen dự phòng.

  - Có dung dịch (hóa chất KOH, LiOH và nước cất) dự phòng kèm theo, có thiết bị đo tỷ trọng ắc quy và thiết bị kiểm tra điện áp ắc quy.

  - Có dây nối kèm đầu cốt hai đầu giữa các dãy ắc quy.

  - Có dây nối cầu ắc quy trong trường hợp sự cố ắc quy chưa có ắc quy thay thế.

# Điều 16. Yêu cầu khác cho ắc quy

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy, bộ chỉnh lưu trong TBA truyền tải điện” sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết

# III.1 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 500kV Đức Hòa

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 172 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 435 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.2 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 500kV Chơn Thành

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 174 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 400 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh | 12 |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu | 13 |

# III.3 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 500kV Duyên Hải, 220kV Long An, 500kV Mỹ Tho, 220kV Đức Hòa.

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 05 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 174 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh | 12 |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu | 13 |

# III.4 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Cần Đước

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 167 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.5 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Long Bình

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 170 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.6 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Mỏ Cày

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 172 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.7 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 500kV Cầu Bông, 220kV Mỹ Xuân

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 02 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 172 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 304 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.8 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Long An

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 176 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 304 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.9 Giàn Ắc quy 220VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Hóc Môn

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 220 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 03 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 176 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 310 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.10 Giàn Ắc quy 110VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Cát Lái

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 110 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 86 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 310 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.11 Giàn Ắc quy 110VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Mỹ Tho

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 11 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 86 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.12 Giàn Ắc quy 110VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Rạch Giá

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 110 VDC |  |
| 7 | Số lượng giàn Accu | 01 |  |
| 8 | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn | 88 |  |
| 9 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.13 Giàn Ắc quy 48VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Đức Hòa.

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 48 VDC |  |
| 7 | Số lượng bình ắc-quy | 40 |  |
| 8 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 210 Ah |  |
| 9 | Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 2100 |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.14 Giàn Ắc quy 48VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Trà Vinh

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 48 VDC |  |
| 7 | Số lượng bình ắc-quy | 40 |  |
| 8 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 300 Ah |  |
| 9 | Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 3000 |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.15 Giàn Ắc quy 48VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Mỏ Cày

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 48 VDC |  |
| 7 | Số lượng bình ắc-quy | 40 |  |
| 8 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 200 Ah |  |
| 9 | Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 2000 |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.13 Giàn Ắc quy 48VDC kèm giá đỡ TBA 220kV Mỹ Tho

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy | 48 VDC |  |
| 7 | Số lượng bình ắc-quy | 38 |  |
| 8 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 205 Ah |  |
| 9 | Dòng điện ngắn mạch đầu cực ắc quy trong 1 s | ≥ 2050 |  |
| 10 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 11 | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |
| 13 | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy | Yêu cầu |  |

# III.14 Bình accu trạm 220kV Tao Đàn

| STT | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tính đáp ứng |  |
| 2 | Mã hiệu Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 4 | Nước sản xuất Ắc quy | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất Ắc quy | Từ 2025 |  |
| 6 | Điện áp bình định mức bình ắc quy | 110 VDC |  |
| 7 | Nội trở 01 bình ắc quy mΩ | ≤ 0.21 |  |
| 8 | Dòng ngắn mạch (A) | ≥ 13500 |  |
| 9 | Số lượng bình ắc-quy | 22 |  |
| 10 | Dung lượng A/h 5h ở nhiệt độ 20 0C | 1350 Ah |  |
| 11 | Kích thước của mỗi bình ắc-quy | Nêu rõ |  |
| 12 | Kích thước thay thế phù hợp bình accu hiện hữu, lắp đặt phù hợp giá đỡ hiện hữu, kết nối phù hợp với các bình ắc quy hiện hữu trong giàn bình ắc quy (đính kèm bản vẽ) | Yêu cầu |  |
| 13 | Thay thế phù hợp, vận hành ổn định với các bình ắc quy hiện hữu trong giàn bình hiện hữu: - Hiệu: GAZ. - Kiểu: KL 1350 P. - Loại: Niken Cadium. - Un: 1,2V; C5: 1350Ah. |  |  |
| 14 | Phụ kiện lắp đặt đấu nối các bình ắc quy | Yêu cầu |  |

PL: Kích thước bình ắc quy hiện hữu:

PL: Ảnh chụp bình ắc quy hiện hữu