# ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ẮC-QUY TRẠM PHÚ LÂM

| STT |  | Đặc tính |  | Yêu cầu |  | Đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Điều kiện môi trường: - Độ cao nơi lắp ắc quy so với mực nước biển: không quá 1000 m. - Vùng khí hậu nơi lắp ắc quy: khí hậu nhiệt đới. - Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45°C. - Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0°C. - Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25°C. - Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %. - Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %. - Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g. |  | Yêu cầu |  |  |  |
| 2 |  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60896-21, IEC 60896-22 |  |  |  |
| 3 |  | Mã hiệu Ắc quy |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 4 |  | Nhà sản xuất Ắc quy |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 5 |  | Nước sản xuất Ắc quy |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 6 |  | Năm sản xuất Ắc quy |  | Từ 2025 |  |  |  |
| 7 |  | Điện áp danh định cho giàn ắc-quy |  | 220 VDC |  |  |  |
| 8 |  | Số lượng giàn Accu |  | 01 |  |  |  |
| 9 |  | Số lượng bình ắc-quy/ 01 giàn |  | 108 |  |  |  |
| 10 |  | Điện áp danh định của mỗi bình ắc-quy |  | 2V |  |  |  |
| 11 |  | Dung lượng bình ắc quy A/h 10h ở nhiệt độ 20 0C (C10) |  | 320÷400 (Ah) |  |  |  |
| 12 |  | Cấu tạo bình Accu |  | - Các bản cực dạng lưới dày làm bằng chì tinh khiết - Không toả ra các khí có tính ăn mòn kim loại. - Không cần phải châm bổ sung nước trong suốt quá trình vận hành. - Vỏ bình Ắc quy là vật liệu không cháy ABS, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố theo tiêu chuẩn UL94.V0. - Các cực bình sau khi đấu nối đều được che kín bảo vệ |  |  |  |
| 13 |  | Ứng dụng &chế độ làm việc của giàn ắc quy |  | Cung cấp nguồn DC cho toàn bộ hệ thống tín hiệu, điều khiển và bảo vệ trạm biến áp. Vận hành ở chế độ phụ nạp thường xuyên |  |  |  |
| 14 |  | Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình với điện áp tối thiểu 1.80VDC ở nhiệt độ 200C |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 15 phút |  | ≥ 250A |  |  |  |
| 14.2 |  | Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 60 phút |  | ≥ 167A |  |  |  |
| 14.3 |  | Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 03 giờ |  | ≥ 86A |  |  |  |
| 14.4 |  | Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 08 giờ |  | ≥ 38A |  |  |  |
| 14.5 |  | Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 10 giờ |  | ≥ 32A |  |  |  |
| 15 |  | Nội trở ắc quy khi nạp đầy ở 20°C |  | ≤ 0.33 mΩ |  |  |  |
| 16 |  | Dòng điện ngắn mạch của bình trong 01 giây |  | ≥ 6320 A |  |  |  |
| 17 |  | Điện áp phụ nạp (float) cực đại ở 20°C) |  | ≤ 2.29 V |  |  |  |
| 18 |  | Điện áp nạp max (ở 20°C) |  | ≤ 2.5 V |  |  |  |
| 19 |  | Tuổi thọ của mỗi bình ắc-quy ở nhiệt độ vận hành trung bình 20 độ C |  | ≥ 15 năm |  |  |  |
| 20 |  | Kích thước của mỗi bình ắc-quy |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 21 |  | Giá đỡ cho bộ giàn ắc-quy |  | Cung cấp Ắc quy kèm 01 bộ giá đỡ, đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện và kết cấu: + Giá đỡ chịu được trọng lượng của giàn Ắc quy, bên ngoài có phủ lớp sơn tĩnh điện. + Giàn Ắc quy được lắp đặt vận hành trên bộ giá đỡ. + Giá đỡ có thể tháo lắp để thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt + Thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo trì hệ thống Ắc quy. + Chân giá đỡ có tấm cách điện chịu được trọng lượng giàn ắc quy. + Các bình có thể được sắp xếp bố trí thành từng lớp trên giá để giảm diện tích của giá đỡ. + Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để đấu nối liên kết các bình Ắc quy gồm dây hoặc thanh nối, các đầu nối, bọc cách điện … đảm bảo có thể hoàn đấu nối hoàn chỉnh một Giàn accu. |  |  |  |
| 22 |  | Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy |  | Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp: - Trọn bộ ắc quy. - Đặt trong phòng Ắc quy; nhà thầu phải khảo sát thực tế trạm để thiết kế giá đỡ có kích thước phù hợp với không gian phòng accu hiện hữu. |  |  |  |
| 23 |  | Thử nghiệm ắc quy đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60896/21&22 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo ắc quy |  | Yêu cầu |  |  |  |
| 24 |  | Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 |  | Yêu cầu |  |  |  |
| 25 |  | Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác lắp đặt, đấu nối, nạp hình hành, phóng xả lần đầu cho giàn ắc quy |  | Yêu cầu |  |  |  |
| 26 |  | Tài liệu kỹ thuật |  | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |  |  |