# ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

# MÁY NẠP ACCU 110VDC

- Căn cứ

Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy, bộ chỉnh lưu trong TBA truyền tải điện ban hành theo Quyết định số 1723/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025.

- Yêu cầu chung

# Điều 17. Các yêu cầu chung đối với bộ chỉnh lưu

  - Bộ chỉnh lưu lắp đặt trong nhà tại các TBA truyền tải điện là loại bộ chỉnh lưu kiểu chỉnh lưu bằng Thyristor có máy biến áp cách ly, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

  - Bộ chỉnh lưu thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo: IEC 60146.

# Điều 18. Thông số cơ bản của bộ chỉnh lưu

  - Bộ chỉnh lưu được chế tạo sử dụng cho hệ thống ắc quy 220 VDC cung cấp cho hệ thống điều khiển và bảo vệ.

  - Thông số cơ bản của bộ chỉnh lưu:

| Kiểu loại | Thyristor 6 xung hoặc 12 xung |
| --- | --- |
| Điện áp cấp nguồn | 3 pha |
| Điện áp đầu vào định mức | 380 VAC ± 10% |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Dòng điện đầu ra của bộ chỉnh lưu DC | Xem yêu cầu chi tiết |
| Dòng điện ra chỉnh lưu cho ắc quy | Xem yêu cầu chi tiết |
| Điện áp đầu ra | Xem yêu cầu chi tiết |
| Công suất định mức | Xem yêu cầu chi tiết |
| Hiệu suất của thiết bị | ≥ 90% (ở 25% đến 80% tải) |
| Dòng định mức của cầu chì, aptomat, máy cắt,… | Xem yêu cầu chi tiết |
| Nhiệt độ tăng của bộ chỉnh lưu | ≤ 2 0C /10 % tải |
| Nhiệt độ tăng của máy biến áp | ≤ 2 0C /10 % tải |
| Nhiệt độ làm việc chỉnh lưu | 0 0C đến + 55 0C |
| Kích thước tủ chứa (Rộng x Sâu x Cao) mm | Xem yêu cầu chi tiết |
| Màu sắc tủ | Màu RAL 7035 hoặc màu tương đương |
| Độ ồn | ≤ 70 dBA |

(*) là thiết bị áp dụng cho TBA 500 kV

# Điều 19. Yêu cầu về độ tin cậy

  - Điện áp đầu ra luôn ổn định theo chế độ cài đặt cho phụ tải.

  - Khi bị hư hỏng (sự cố) bộ chỉnh lưu có chỉ thị bằng tín hiệu (mất điện áp vào, điện áp ra, lỗi làm mát bộ chỉnh lưu, hư hỏng thyristor…).

  - Bộ chỉnh lưu có khả năng thay thế khối (module) công suất, khối (module) điều khiển mà không ảnh hưởng đến tải.

  - Bộ chỉnh lưu không bị sự cố trong thời gian dài khi vận bình thường.

# Điều 20. Yêu cầu đối với bộ phận chính của bộ chỉnh lưu

- Yêu cầu đối với vỏ tủ của bộ chỉnh lưu

  - Vỏ ngoài của bộ chỉnh lưu làm bằng bằng kim loại có đủ độ bền cơ học, được sơn tĩnh điện, có gam màu RAL 7035 hoặc màu tương đương.

  - Vỏ phải có ký hiệu điểm nối đất, có chỗ để nối đất.

- Yêu cầu về độ kín của bộ chỉnh lưu

  - Vỏ (thùng) bộ chỉnh lưu đáp ứng tiêu chuẩn IP21.

- Các bộ phận chính của bộ chỉnh lưu

  - Bộ chỉnh lưu có hệ thống cầu chỉnh lưu có cấu tạo 6 xung hoặc 12 xung.

  - Bộ chỉnh lưu có bộ phận lọc sóng hài đầu vào, đầu ra.

  - Bộ chỉnh lưu có máy biến áp cách ly.

  - Bộ chỉnh lưu có máy cắt/aptomat AC 3 pha đầu vào, máy cắt/aptomat DC đầu ra cấp riêng cho phụ tải và bộ ắc quy.

  - Bộ chỉnh lưu có thiết bị điều khiển, giám sát tích hợp các cổng truyền thông, màn hình hiển thị thông số vận hành và tín hiệu cảnh báo.

  - Bộ chỉnh lưu có bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode), tối thiểu có 4 cấp điều chỉnh tự động theo điện áp.

  - Bộ chỉnh lưu có trang bị hệ thống làm mát, các cảm biến đo nhiệt độ.

  - Bộ chỉnh lưu có thanh nối đất (điểm nối đất), hàng kẹp đấu nối.

- Yêu cầu về các chế độ của bộ chỉnh lưu

  - Bộ chỉnh lưu được trang bị tối thiểu hai chế độ nạp là chế độ nạp Float mode và chế độ Boost mode. Hai chế độ này được thực hiện bằng tự động và bằng tay.

- Yêu cầu về tuổi thọ của bộ chỉnh lưu

  - Tuổi thọ của bộ chỉnh lưu ≥ 15 năm.

- Yêu cầu đối với mặt trước của bộ chỉnh lưu

  - Có màn hình LCD gồm tối thiểu 2 x 16 ký tự.

  - Có các phím cài đặt, điều khiển, các phím chức năng, phím di chuyển xem các thông số.

  - Có các đèn tín hiệu, âm thanh cảnh báo.

  - Có sơ đồ nguyên lý của bộ chỉnh lưu.

- Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ

  - Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ chống quá tải cho máy biến áp của bộ chỉnh lưu.

  - Bộ chỉnh lưu có chức năng bảo vệ ngắn mạch.

  - Bộ chỉnh lưu có thiết bị bảo vệ xung sét đầu vào.

  - Bộ chỉnh lưu có trang bị các rơle bảo vệ quá áp, kém áp, chạm đất...

- Yêu cầu về hệ thống làm mát

  - Bộ chỉnh lưu phải được thiết kế hệ thống làm mát sao cho thiết bị không bị vận hành ở chế độ quá nhiệt độ.

  - Môi chất làm mát theo bảng 4 IEC 60146-1-1:2009.

  - Phương pháp làm mát theo bảng 5 IEC 60146-1-1:2009

  - Có chế độ cảnh báo khi hệ thống làm mát hư hỏng.

- Yêu cầu về khả năng kết nối, giao thức kết nối

  - Bộ chỉnh lưu được thiết kế 01 cổng RS232, 01 cổng RS485 hoặc 01 cổng RJ45 để phục vụ công tác kết nối giám sát, truy cập và cài đặt từ xa.

  - Giao thức kết nối theo/hỗ trợ IEC61850, HTTPS, SNMP V 2/ V 3, Mod Bus.

- Yêu cầu về chức năng lưu trữ thông tin

- Bộ chỉnh lưu có khả năng lưu trữ tối thiểu 10.000 sự kiện dữ liệu, các tham số cài đặt phải lưu trữ trong bộ nhớ của controller và có thể tải xuống và lưu trữ trong máy tính.

- Yêu cầu tối thiểu về chức năng cảnh báo, giám sát

  - Cảnh báo mất nguồn AC đầu vào.

  - Cảnh báo tải bị ngắt ra khỏi hệ thống.

  - Cảnh báo chạm đất.

  - Cảnh báo điện áp DC cao/ thấp.

  - Cảnh báo Rectifier hỏng.

  - Bộ chỉnh lưu có chức năng kiểm tra, giám sát phóng, nạp ắc quy.

  - Cảnh báo quá dòng/ quá tải của Rectifier.

  - Cảnh báo quá áp đầu vào AC của Rectifier.

  - Cảnh báo nhiệt độ cao của Rectifier.

  - Bộ chỉnh lưu có chức năng tự giám sát các thành phần chi tiết dễ hư hỏng và đưa ra cảnh báo.

- Yêu cầu tối thiểu về chức năng đo lường và hiển thị

  - Điện áp đầu vào, ra.

  - Dòng điện đầu vào, ra.

  - Dòng nạp, xả ắc quy.

  - Hiển thị theo thời gian thực của các thông số đo lường.

  - Hiển thị cảnh báo, đèn chuông (còi).

# Điều 21. Yêu cầu về kích thước bộ chỉnh lưu

  - Kích thước bộ chỉnh lưu tuân thủ theo tiêu chuẩn:

| Công suất | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất ≥ 22 kW | ≤ 800 | ≤ 650 | ≤ 2200 |
| Công suất ≥ 33 kW | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 2200 |

# Điều 22. Yêu cầu bảng thông số và nhãn hiệu bộ chỉnh lưu

  - Tên hãng sản xuất, nước sản xuất, tiêu chuẩn thiết kế, địa chỉ sản xuất;

  - Số pha đầu vào;

  - Điện áp, dòng điện định mức đầu vào;

  - Điện áp, dòng điện định mức đầu ra;

  - Tần số định mức đầu vào;

  - Dải điện áp đầu ra;

  - Thông số bộ chỉnh lưu (công suất, dòng điện…).

# Điều 23. Yêu cầu về thử nghiệm bộ chỉnh lưu

  - Thử nghiệm bộ chỉnh lưu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60146-1-1:2009 (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009) và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo bộ chỉnh lưu.

  - Tiêu chuẩn IEC 60146-1-1:2009 (bao gồm type tests và routine tests).

  - Hạng mục: Theo IEC 60146-1-1:2009 (bảng 13 IEC 60146-1-1:2009).

  - Yêu cầu về đơn vị thử nghiệm type test: Các phòng thí nghiệm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

# Điều 24. Yêu cầu về vận chuyển bộ chỉnh lưu

  - Trong các thùng, bao bì vận chuyển phải đảm bảo chống ẩm và bảo vệ được thiết bị, phụ kiện được vận chuyển.

  - Trên mỗi thùng, bao bì phải có tên và loại sản phẩm, ngày tháng xuất xưởng, số lượng, khối lượng (trọng lượng), hướng đặt thùng, bao bì.

  - Bộ chỉnh lưu được bảo quản trong các kho có mái che khô ráo, thoáng gió.

# Điều 25. Yêu cầu về tài liệu bộ chỉnh lưu

  - Thông tin về nhà chế tạo; Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận quản lý chất lượng của bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu.

  - Đủ các biên bản thí nghiệm.

  - Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bộ chỉnh lưu, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý. Bộ bản vẽ kích thước tủ và các bộ phận chính; bản vẽ nguyên lý, bản vẽ chi tiết cấu tạo bộ chỉnh lưu và các phụ kiện bộ chỉnh lưu, bảng kê số lượng - quy cách.

  - Tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo thí nghiệm định kỳ: về tần suất, nội dung công việc.

# Điều 26. Yêu cầu khác cho bộ chỉnh lưu

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy, bộ chỉnh lưu trong TBA truyền tải điện” sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

# III.1 máy nạp 110V DC trạm Mỹ Tho, Bình Chánh, Long Thành, Rạch Giá, Châu Đốc

| TT | Hạng Mục | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đặc tính kỹ thuật chung | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung nêu tại “mục II các yêu cầu chung” Nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh đáp ứng |  |
| 2 | Số lượng | 07 máy |  |
| 3 | Nhà chế tạo | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Năm sản xuất | Từ 2025 |  |
| 6 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm | IEC 60146 |  |
| 8 | Kiểu loại | Thyristor 6 xung hoặc 12 xung |  |
| 9 | Điện áp cấp nguồn | 3 pha |  |
| 10 | Điện áp đầu vào định mức | 380 VAC ± 10% |  |
| 11 | Tần số định mức | 50 Hz |  |
| 12 | Dòng điện đầu ra tải của bộ chỉnh lưu DC | ≥100 A |  |
| 13 | Dòng điện ra chỉnh lưu cho ắc quy | ≥ 100 A |  |
| 14 | Điện áp đầu ra | 110 ÷ 150 VDC |  |
| 15 | Công suất định mức | ≥ 11 kW |  |
| 16 | Hiệu suất của thiết bị | ≥ 90% (ở 25% đến 80% tải) |  |
| 17 | Dòng định mức của cầu chì, aptomat, máy cắt,… | ≥100 A |  |
| 18 | Nhiệt độ tăng của bộ chỉnh lưu | ≤ 2 0C /10 % tải |  |
| 19 | Nhiệt độ tăng của máy biến áp | ≤ 2 0C /10 % tải |  |
| 20 | Nhiệt độ làm việc chỉnh lưu | 0 0C đến + 55 0C |  |
| 21 | Kích thước tủ chứa (Rộng x Sâu x Cao) mm R ≤ 800; S ≤ 650; C ≤ 2200 Nhà thầu khảo sát để thiết kế phù hợp với không gian lắp đặt | Nêu rõ |  |
| 22 | Màu sắc tủ | Màu RAL 7035 hoặc màu tương đương |  |
| 23 | Độ ồn | ≤ 70 dBA |  |
| 24 | Điều kiện vận hành | Sử dụng cho hệ thống ắc quy 110 VDC cung cấp cho hệ thống điều khiển và bảo vệ trạm biến áp, phù hợp ắc quy Pb và ắc quy Ni-cd. Ắc quy Ni-cd số bình 84-88 bình, dung lượng 300Ah. Điện áp phụ nạp đến 1.44V/bình Điện áp nạp lớn nhất đến 1.7V/bình, dòng nạp không đổi tối thiểu 60A |  |
| 25 | - Bộ điều chỉnh điện áp đầu ra (Dropper diode), | Cho phép chỉnh mức điện áp drop từ 0 đến 12V |  |
| 26 | - Điện áp định mức ngõ ra phụ tải (thanh cái DC) | 115 VDC |  |
| 27 | - Điện áp ngõ ra phía giàn ắc quy | Cho phép tùy chỉnh để nạp cho cho giàn ắc quy ắc quy Ni-cd số bình 84-88 bình điện áp phụ nạp đến 1.44V/bình Điện áp nạp lớn nhất đến 1.7V/bình, dòng nạp không đổi tối thiểu 60A |  |
| 28 | - MCCB DC ngõ ra yêu cầu có tiếp điểm phụ (dry contact) | Yêu cầu |  |
| 29 | - MCCB AC ngõ vào yêu cầu có tiếp điểm phụ (dry contact) và shunt trip | Yêu cầu |  |
| 30 | - Chức năng bảo vệ quá áp yêu cầu có thể cài đặt 02 mức: - - Mức 1: báo hiệu - - Mức 2: Đi cắt MCCB AC ngõ vào và báo hiệu | Yêu cầu |  |
| 31 | - Tiếp điểm ngõ ra các chế độ cảnh báo để đấu nối lên hệ thống cảnh báo. | Yêu cầu |  |
| 32 | - Phụ kiện |  |  |
|  | - Dây kết nối truy suất dữ liệu | Yêu cầu |  |
|  | - Phần mềm (có bản quyền) để giao tiếp để kết nối truy suất dữ liệu từ máy nạp | Yêu cầu |  |
| 33 | - Hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật nhà sản xuất/nhà thầu công tác cài đặt hiệu chỉnh thông số vận hành | Yêu cầu |  |
| 34 | Yêu cầu về tài liệu | Tiếng Việt/Tiếng Anh |  |