# PHỤ LỤC II.4: YÊU CẦU KỸ THUẬT

### Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và phụ kiện

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Điều kiện chung

1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Tốc độ gió lớn nhất | 160 km/h |

1.2. Chứng chỉ chất lượng: Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

II.1. Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24

1. Yêu cầu chung

a) Đặc tính tổng quát

- Sợi quang được đặt ở trung tâm ống đệm lỏng bảo vệ sợi quang, kiểu thiết kế và chế tạo này đảm bảo cho sợi quang tránh khỏi các ảnh hưởng do sự chèn ép tại các điểm uốn cáp và lực căng của dây. Ống chứa sợi quang phải được điền đầy bằng hợp chất phù hợp không độc hại và không gây ảnh hưởng đến sợi quang và có chức năng ngăn chặn sự thẩm thấu hydrogen và hơi nước.

- Ống trung tâm chứa sợi quang phải là ống thép không gỉ có bọc nhôm và phải kín nước để bảo vệ lõi trung tâm. Ống sợi quang và các lớp bện của tao dây kim loại bên ngoài kết hợp với nhau bảo vệ cho sợi quang khỏi suy giảm chất lượng do các chấn động gió, sự thay đổi nhiệt độ trên biên độ rộng, giông sét và sự cố ngắn mạch.

- Lõi trung tâm và ống bảo vệ phải liên tục, không có mối nối và chịu được lực ép bởi các sợi kim loại của dây OPGW khi căng dây OPGW trên tuyến.

- Độ dư sợi quang của cáp OPGW tối thiểu là 1% để tránh các biến dạng gây ra thay đổi đặc tính quang học do sự biến đổi của sức căng dây OPGW.

- Lớp vỏ bọc của cáp OPGW được mô tả trên tuân theo các tiêu chuẩn như sau:

+ Dây ACS theo tiêu chuẩn IEC 61232;

+ Nhôm cán nguội theo tiêu chuẩn IEC 60889;

+ Hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn IEC 60104.

Cáp OPGW có khả năng chịu được dòng sét, dòng ngắn mạch, dòng và điện áp cảm ứng từ dây dẫn và đồng thời ở cả những điều kiện không bình thường bên ngoài mà không làm suy hao tín hiệu quang truyền dẫn hay làm giảm sút đặc tính kỹ thuật của sợi quang.

b) Đặc tính điện

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch của cáp OPGW phụ thuộc vào các tiêu chuẩn thông dụng được sử dụng bởi nhà sản xuất và phù hợp với tiêu chuẩn IEEE 1138-2009 hoặc IEC-60794.

- Ống chứa cáp quang là 1 phần dẫn điện của cáp, nhà thầu có thể đệ trình cấu trúc phần dẫn điện của lõi để gia tăng tiết diện mặt dẫn điện tổng.

- Độ dẫn điện tối thiểu trong mỗi tao dây phù hợp với tiêu chuẩn ASTM, IEC, EN hay tương đương, tất cả các vật liệu dẫn điện sử dụng trong thiết kế cáp kể cả lõi quang luôn được tiếp xúc tốt về điện (không có thành phần cô lập về điện tồn tại trong bất kì phần nào của dây dẫn).

- Cáp quang sẽ được nối đất tại tất cả các vị trí cột trên đường dây với mục đích là kết nối dây OPGW với hệ thống tiếp đất của hệ thống điện. Do đó dây nối đất phải đảm bảo chịu được các tác động cơ, điện trong suốt thời gian xảy ra sự cố.

c) Đặc tính kỹ thuật lõi quang

- Các sợi quang của cáp OPGW là loại sợi quang đơn mốt theo tiêu chuẩn ITU-T G652&G652.D phù hợp với tiêu chuẩn sợi quang OPGW hiện hữu đang sử dụng trên lưới 110kV khu vực.

- Tất cả các sợi quang phải hoàn toàn trơn láng và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về quang học, cơ khí và những đòi hỏi theo yêu cầu bảo vệ môi trường. Hoàn toàn không có những mối hàn trong sợi quang được sản xuất.

- Sợi quang phải được bảo vệ bởi một lớp phủ bảo vệ bằng composite (CPC). Lớp phủ này bao gồm 02 lớp bảo vệ chống lại tia cực tím, mỗi lớp có chỉ số đàn hồi khác nhau. Lớp bên trong thường mềm hơn lớp bên ngoài, cấu trúc này bảo vệ sợi quang chống lại những suy hao tại các điểm uốn và sự rung.

- Lớp phủ sợi quang phải được tuốt ra dễ dàng bằng những dụng cụ cơ khí mà không làm hỏng sợi quang. Sợi quang phải hoàn toàn không có chất phốt pho.

d) Mã màu:

- Những sợi quang phải được đánh dấu bằng lớp phủ màu (có 12 màu khác nhau) với mã màu theo tiêu chuẩn EIA/TIA 598.

- Màu của những sợi quang phải không bị phai khi nhiệt độ thay đổi, không bị lem cũng như dính chặt vào nhau khi nằm kế nhau.

2. Thử nghiệm

a) Tổng quát

- Toàn bộ những chi phí để tiến hành các thử nghiệm và những chứng minh theo quy định, kể cả chi phí của các phụ kiện bị hư hỏng hay bị phá hỏng, sẽ phải do nhà thầu/Nhà cung cấp chịu và phải được gộp vào trong các giá chào.

- Nếu các thử nghiệm xuất xưởng đã được tiến hành trước đó cho những phần cục bộ của cáp OPGW hoặc cáp OPGW thành phẩm có cùng một thiết kế giống như loại đã được đề xuất và thử nghiệm bởi cơ quan có thẩm quyền thử nghiệm có thể được chấp nhận thay cho các thử nghiệm xuất xưởng.

b) Thử nghiệm điển hình

b1) Thử nghiệm trên cáp quang OPGW

- Nhà thầu phải xuất trình theo E-HSDT Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của E-HSMT. Chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của phòng thí nghiệm phải được cung cấp kèm theo E-HSDT.

- Các hạng mục thử nghiệm sau đây phải được tiến hành trên cáp OPGW thành phẩm:

+ Thử nghiệm ứng suất/biến dạng đối với OPGW thành phẩm;

+ Thử nghiệm đặc tính truyền tải về mặt quang học/ứng suất/ biến dạng;

+ Thử nghiệm tải trọng phá hủy.

+ Thử nghiệm lực phá vỡ (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.1.2 và 6.4.1.4);

+ Thử nghiệm mô phỏng rung (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.3.1);

+ Thử nghiệm nhiệt độ (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.3.7);

+ Thử nghiệm dòng điện ngắn mạch (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.3.3);

+ Thử nghiệm phóng điện hồ quang (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.3.4);

+ Thử nghiệm Điện trở đối với dòng điện 1 chiều (IEEE Std. 1138- 2009 phần 6.4.1.5);

+ Thử nghiệm ngấm nước cho OPGW thành phẩm (IEC 60794-1-F5);

+ Thử nghiệm uốn cong cáp (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.2.3);

+ Thử nghiệm vặn xoắn cáp (IEEE Std. 1138-2009: phần 6.4.2.4);

+ Thử nghiệm độ rão cáp (IEEE Std 1138-2009: phần 6.4.1.1);

+ Thử nghiệm giới hạn sức căng cáp (IEEE Std 1138-2009: phần 6.4.1.3);

+ Thử nghiệm kéo cáp trên con lăn ròng rọc (IEEE Std 1138-2009: phần 6.4.2.3);

+ Thử lực ép cáp (IEEE Std 1138-2009: phần 6.4.2.2);

+ Thử sự ăn mòn cáp của sương muối (IEEE Std 1138-2009: phần 6.4.3.8).

- Các thử nghiệm phải được thực hiện theo đúng quy định của IEEE 1138 và/hoặc IEC 60794.

b2) Thử nghiệm trên sợi quang

- Đường kính trường mode: theo IEC 60793-1-C9B;

- Bước sóng cắt: theo IEC 60793-1-C7A.

c) Thử nghiệm nghiệm thường xuyên (tại xưởng) và thử nghiệm mẫu

c1) Phần sợi quang

- Các thử nghiệm thường xuyên được tiến hành trong suốt quá trình sản xuất cáp theo tiêu chuẩn IEC 60793-1-C1C hoặc tương đương.

- Các thử nghiệm đòi hỏi được tiến hành gồm có:

+ Đường kính trường mode, đường kính lõi và độ mở số (NA);

+ Đường kính lớp vỏ phản xạ;

+ Sai số đồng tâm trường mode;

+ Tính nguyên vẹn của sợi;

+ Tính liên tục của sợi.

- Kiểm tra kích thước phải được tiến hành trên tối thiểu 10% số sợi quang. Nếu lõi quang là 1 phần chịu lực và dẫn điện của cáp OPGW thì các thử nghiệm về điện trở, sự giãn dài và khả năng chịu lực của lõi quang phải được thực hiện và sẽ được thêm vào trong phần kiểm tra kích thước.

c2) Phần sợi ACS hoặc AY

- Dây dẫn và dây chịu lực được tiến hành các thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng.

- Các thử nghiệm thường xuyên được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực.

+ Thử nghiệm kích thước;

+ Thử nghiệm sức lực kéo đứt tới hạn;

+ Thử nghiệm phần trăm độ giãn dài;

+ Thử nghiệm xoắn (nếu có);

+ Thử nghiệm lớp bọc;

+ Thử nghiệm lớp phủ, trọng lượng, độ kết dính, chiều dày (nếu có);

+ Thử nghiệm Điện trở với dòng điện một chiều.

c3) Cáp OPGW thành phẩm

- Các thử nghiệm mẫu OPGW thành phẩm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEEE 1138-2009 IEEE1138 và/hoặc IEC 60794, bao gồm:

+ Kiểm tra bề ngoài cáp có bị hư hỏng các dây bọc;

+ Kiểm tra kích thước của cáp OPGW;

+ Kiểm tra kích thước của ống đệm trung tâm;

+ Kiểm tra các vị trí của dây;

+ Kiểm tra độ dài của sợi quang so với cáp OPGW;

+ Thử nghiệm Điện trở đối với dòng điện 1 chiều (IEEE Std. 1138- 2009 phần 6.4.1.5 hoặc IEC 60794-4-10);

+ Thử nghiệm ngấm nước cho OPGW thành phẩm (IEC 60794-4-10);

- Các kết quả thử nghiệm trên phải gửi một bộ cho chủ đầu tư trước khi giao hàng.

- Các đặc tính cáp quang (tính liên tục và tổn thất truyền dẫn) cho mỗi sợi theo chiều dài của mỗi cuộn cáp phải được đo và lập thành bộ hồ sơ trước khi chuyển hàng từ nhà máy chế tạo.

- Các kết quả là một nhận dạng riêng cho mỗi cuộn cáp bao gồm chiều dài của cuộn cáp, ngày thử nghiệm, các loại thử nghiệm, các điều kiện môi trường tại thời gian thử nghiệm, kết quả thử nghiệm và tên của người thực hiện thử nghiệm.

d) Thử nghiệm nghiệm thu:

d1) Cáp OPGW thành phẩm cung cấp sẽ được thử nghiệm mẫu bởi Đơn vị thí nghiệm độc lập được Chủ đầu tư chấp thuận. Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm theo quy định;

- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do Đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do Đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

d2) Hạng mục thử nghiệm tối thiểu như sau:

- Thử nghiệm lực kéo tới hạn;

- Thử nghiệm điện trở đối với dòng điện DC;

- Thử nghiệm thông quang và đo chiều dài cuộn cáp quang OPGW: 100% số cuộn và 100% số sợi quang;

- Nếu có mẫu thử không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư có quyền từ chối lô hàng và Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí thay thế lô hàng mới.

- Chiều dài mẫu thử được quy định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập và không nằm trong chiều dài cuộn cáp thuộc phạm vi cung cấp trong Hợp đồng.

3. Đóng gói và ký hiệu

- Cáp được đóng gói trong 1 trống cáp bằng gổ, mỗi cuộn cáp được đóng trong 1 trong cáp riêng biệt.

- Đường kính tang trống phải đủ lớn để ngăn ngừa các hư hại cho cáp khi cuốn cáp và xả cáp. Trong mọi trường hợp, đường kính tang trống không nhỏ hơn 40 lần đường kính ngoài của cáp.

- Trống cáp phải bền và được thiết kế sao cho tránh được các hư hại đối với cáp trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ.

- Lớp bảo vệ trống cáp là nắp đậy bằng vật liệu không dẫn nhiệt hay các vật liệu khác thích hợp ngăn ngừa nguy hại cáp trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. Các đinh gim và đinh kẹp sử dụng để đóng trống cáp phải đóng ở các vị trí không làm hư hại cáp.

- Trống cáp không được tái sử dụng.

- Nên sử dụng trống cáp với bệ đỡ. Để thuận tiện cho việc thử nghiệm, khoảng 4- 5m đoạn cáp cuối được bố trí sao cho có thể tiếp cận được.

- Đầu cáp phải được bịt kín bằng nắp chụp đầu cáp và được bó chặt. Lớp ngoài cùng của cuộn cáp phải có 1 lớp bọc bảo vệ, lớp bọc bảo vệ phải chịu được nhiệt và không được lấy ra cho đến khi xã cáp.

- Tấm nhãn ghi các thông tin phải được gắn chặt bên ngoài mép mỗi trống cáp gồm có:

+ Loại và kích thước cáp;

+ Chiều dài cuộn cáp (m);

+ Trọng lượng tổng (kg);

+ Số thứ tự cuộn cáp;

+ Tên nhà sản xuất;

+ Năm sản xuất;

+ Tên và số hiệu công trình;

+ Mũi tên chỉ chiều cuốn cáp.

4. Yêu cầu khác

Vật tư mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong E-HSMT.

5. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo Bảng 8A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24.

II.2. Phụ kiện cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24

1. Chuỗi đỡ cáp quang

- Nhà thầu cung cấp tất cả các phụ kiện cho mỗi loại chuỗi đỡ, tất cả các phụ kiện được chế tạo từ thép có cường độ SS400 (SS41) hay SS490 (SS50) theo tiêu chuẩn JIS G 3101 hay tương đương.

- Tất cả các chuỗi đỡ của cáp quang được thiết kế bởi nhà thầu/nhà sản xuất phải thỏa mãn yêu cầu tải trọng phá hủy của chuỗi và phù hợp với chủng loại cáp quang sử dụng.

- Tải trọng phá hủy cơ-điện của phụ kiện cáp quang OPGW ≥ 70kN.

- Nhà thầu phải cung cấp chuỗi đỡ cáp quang hoàn chỉnh trong đó phần thân của khóa đỡ được chế tạo bằng hợp kim nhôm và khóa đỡ được yêu cầu chế tạo sao cho tránh làm biến dạng và làm lỏng phần nhôm của cáp OPGW cũng như của bộ đệm dây.

2. Chuỗi néo cáp quang

- Nhà thầu cung cấp tất cả các phụ kiện cho mỗi loại chuỗi néo, tất cả các phụ kiện được chế tạo từ thép có cường độ SS400 (SS41) hay SS490 (SS50) theo tiêu chuẩn JIS G 3101 hay tương đương.

- Tất cả các chuỗi néo của cáp quang được thiết kế bởi nhà thầu/nhà sản xuất phải thỏa mãn yêu cầu tải trọng phá hủy của chuỗi và phù hợp với chủng loại cáp quang sử dụng.

- Tải trọng phá hủy cơ-điện của phụ kiện cáp quang OPGW: ≥ 120kN.

- Nhà thầu phải cung cấp chuỗi néo hoàn chỉnh để liên kết cáp OPGW vào cột và tiếp địa cáp OPGW.

- Phụ kiện được thiết kế chịu được 95% lực kéo đứt của cáp OPGW và hạn chế tối đa các rung động trên dây tiếp địa cáp quang.

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ thiết kế chi tiết chuỗi néo. Khóa néo phải thuộc loại deadend hình xoắn trôn ốc.

3. Hộp nối cáp quang OPGW57/24

- Hộp nối được thiết kế để nối 2 dây OPGW dọc theo tuyến đường dây hoặc đấu nối giữa dây OPGW và dây ADSS ở các cột cuối của đường dây. Cáp được kéo xuống từ đỉnh cột xuống dưới dọc theo thanh chính của cột đến hộp nối.

- Nhà thầu/ nhà cấp hàng phải cung cấp hộp nối và giá đỡ tạo môi trường bảo vệ cho mối nối và bắt cáp vào cột.

- Hộp nối phải thích hợp cho việc lắp đặt trên cột thép.

- Hộp nối được bảo vệ tránh bị ăn mòn, bụi bẩn hoặc thấm nước.

- Mỗi hộp nối được tiếp cận về 1 phía thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì cáp thông qua 1 của đóng mở bằng bảng lề có khóa.

- Thành phần mỗi hộp nối bao gồm tất cả các phần cơ khí lắp ráp, hàn kín các mối nối đối đầu của cáp OPGW và các phụ kiện khác cho 1 mối nối vĩnh cửu.

4. Thử nghiệm

4.1. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình tuân theo các tiêu chuẩn IEC, ANSI hay tương đương. Thử nghiệm điển hình cho phụ kiện cáp quang OPGW sẽ bao gồm các thử nghiệm về kích thước, chiều dày lớp mạ, lực phá hủy.

Các thử nghiệm dưới đây được yêu cầu tiến hành cho bộ néo OPGW:

a) Chuỗi néo:

- Rọ néo dây: Thử nghiệm lực kéo;

- Phụ kiện: Thử nghiệm lực kéo;

- Dây nối đất: Thử nghiệm dòng ngắn mạch.

b) Tạ chống rung, bao gồm cả đệm dây:

- Đặc tính chống rung;

- Thử nghiệm mỏi;

- Thử nghiệm độ trượt của kẹp.

c) Hộp nối

- Thấm nước;

- Cách điện;

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ;

- Thử nghiệm cơ khí.

4.2. Thử nghiệm thường xuyên (tại xưởng) và thử nghiệm mẫu:

- Mẫu và các hệ số chất lượng liên quan cho những thử nghiệm của phụ kiện sẽ được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn BS 3288, IEC 61073-2 hoặc tương đương.

- Nhà cung cấp phải thông báo các loại thử nghiệm phải được tiến hành để kiểm tra hiệu suất của các phụ kiện.

5. Yêu cầu khác

Vật tư, phụ kiện mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong E-HSMT.

6. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo Bảng 8B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Phụ kiện cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24.