## 1. Tủ RMU 24
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ RMU 24kV; Vỏ tủ RMU 24kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Tủ RMU 24kV
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
4 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | Có Biên bản thí nghiệm điển hình tủ RMU do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch STL (Short-circiut Testing Liaison) phát hành. Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200
5 | Cấu trúc thiết kế | Kiểu nguyên khối (Compact type)
6 | Kiểu loại: Tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được, 24kV 4 ngăn (gồm 2 ngăn dao cắt có tải cách ly và 2 ngăn máy cắt dùng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái) | Cấu hình kiểu NE-BIBI hoặc tương đương
7 | Môi trường lắp đặt, vận hành | Trong nhà (Indoor)
8 | Số pha | 3 pha
9 | Sơ đồ thanh cái | 1 hệ thống thanh cái
10 | Yêu cầu về mở rộng | Không yêu cầu
11 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) | Được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ); Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200
12 | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems)
12.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí | Thép không gỉ
12.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) | IP 65
12.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | ≤ 0,1%/năm (ứng với khí SF6).
12.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện | Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động
12.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ | Có
13 | Tần số định mức | 50 Hz
14 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
15 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz):
15.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | ≥ 50 kV
15.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | ≥ 60 kV
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL):
16.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | ≥ 125 kVp
16.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | ≥ 145 kVp
17 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn | Đồng
18 | Dòng điện định mức của mạch chính | ≥ 630 A
19 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | ≥ 20 kA
20 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | ≥ 1 giây
21 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | ≥ 50 kA xung
22 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC) | A FL hoặc A FLR
23 | Hướng thoát hồ quang | Thoát khí đáy
24 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking)
24.1 | Khóa liên động (interlocks) | Có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của tiêu chuẩn IEC 62271
24.2 | Khóa chốt (padlocking) | Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết
II | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo khi giao hàng
1 | Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính | Có đủ
2 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU | Có đủ
3 | Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối | Có đủ
4 | Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng | Có đủ
III | Yêu cầu Ngăn dao cắt có tải cách ly
1 | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
1.2 | Cấu trúc thiết kế | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
1.3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) | LSC2
2 | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
2.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103
2.2 | Số cực | 3
2.3 | Cơ chế truyền động và thao tác | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
2.4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | ≥ 630 A
2.5 | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M1) lần
2.6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E3
2.7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
a | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M0) lần
b | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2 (hoặc tương đương E2)
3 | Phụ kiện kèm theo
3.1 | Bộ báo điện áp 3 pha (VDS hoặc VPIS) | Ở mỗi Ngăn dao cắt có tải cách ly phải có Bộ báo điện áp 3 pha VDS (theo IEC 61243-5:1997) hoặc VDIS (theo IEC 62271-213:2021, đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
3.2 | Bộ báo sự cố (FPI)
a | Số lượng lắp đặt bộ báo sự cố (FPI) trong một tủ RMU kiểu nguyên khối | Tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì phải lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI)
b | Yêu cầu về bộ báo sự cố (FPI) | Chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện
c | Nguồn nuôi cho FPI | Dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép; đối với FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện
d | Chức năng phát hiện các sự cố | Có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất)
e | Tiếp điểm đầu ra | Có tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ
f | Cơ cấu chỉ thị (đèn báo ngoài hoặc màn hình) | Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường
g | Khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI | Trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối
h | Khả năng giải trừ cưỡng bức | Có khả năng reset tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được
i | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI | Mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI
3.3 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác
a | Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo | Có đầy đủ
b | Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp | Có đầy đủ
c | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU | Có đầy đủ (tay quay, đòn thao tác...)
3.4 | Tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt | Có tối thiểu: 2 NO, 2 NC đối với dao cắt tải; 1 O/C với chức năng nối đất
IV | Yêu cầu Ngăn máy cắt
1 | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
1.2 | Cấu trúc thiết kế | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
1.3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) | LSC2
2 | Yêu cầu kỹ thuật của máy cắt
2.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-100
2.2 | Số cực | 3
2.3 | Cơ chế truyền động | 3 pha
2.4 | Môi trường dập hồ quang | Chân không; khí SF6 (hoặc khí cách điện khác)
2.5 | Dòng điện định mức | ≥ 630 A
2.6 | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 2.000 (M1) lần
2.7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2
2.8 | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức (Isc) | ≥ 20 kA
2.9 | Chu trình đóng cắt cơ bản | O – 3min - CO – 3min - O
2.10 | Khả năng đóng cắt của máy cắt khi thực hiện chức năng nối đất đối với loại máy cắt thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất (theo IEC 62271-102):
a | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M0) lần
b | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2 (hoặc tương đương E2)
3 | Phụ kiện kèm theo
3.1 | Bộ báo điện áp 3 pha (VDS hoặc VPIS) | Ở mỗi Ngăn máy cắt phải có Bộ báo điện áp 3 pha VDS (theo IEC 61243-5:1997) hoặc VDIS (theo IEC 62271-213:2021, đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
3.2 | Rơ-le bảo vệ
a | Kiểu loại | Rơ le kỹ thuật số
b | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255
c | Màn hình hiển thị | LCD
d | Nguồn nuôi rơ le | Rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép (tự cấp nguồn đồng thời có các chức năng lấy nguồn bởi một nguồn phụ AC hoặc DC). Đối với loại rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, rơ-le phải được thiết kế sao cho người sử dụng có thể cài đặt, xem thông số cài đặt, thông tin sự cố trong rơ-le ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp rơ-le đó không có điện
e | Chức năng bảo vệ, đo lường, điều khiển
e1 | Bảo vệ quá dòng điện pha (50/51) | + Có tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh; + Có tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.
e2 | Bảo vệ quá dòng chạm đất (50N/51N) | + Có tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian độc lập (Definite time-DT) có thể cài đặt được giá trị và thời gian tác động, bao gồm cả chức năng cắt nhanh; + Có tối thiểu có 01 cấp bảo vệ với đặc tính thời gian phụ thuộc (Inverse Definite Minimum Time-IDMT) có thể cài đặt, lựa chọn theo các đường cong tiêu chuẩn IEC hoặc ANSI, IEEE.
e3 | Chức năng hạn chế dòng điện xung kích khi đóng MBA | Có thể cài đặt được bằng cách lựa chọn bật/ tắt chức năng hoặc cài đặt thời gian tác động
e4 | Chức năng đo lường; hiển thị thông số vận hành, thông tin sự cố; cài đặt chỉnh định; khai thác thông tin vận hành, thông tin sự cố và giải trừ sự cố tại thiết bị ở tại vị trí lắp đặt | Có đầy đủ và không giới việc sử dụng loại rơle có khả năng khai thác thông tin từ xa
f | Cổng truyền thông | RS485
3.3 | CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho rơ-le
a | Kiểu loại | Hình xuyến, lắp đủ cả 3 pha đồng bộ với Rơ le
b | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60044
c | Chức năng | Cung cấp đồng thời tín hiệu dòng điện và nguồn cấp cho Rơ le
d | Cấp chính xác | Class 1 cho đo lường và 5P30 cho bảo vệ
e | Cuộn dây cấp nguồn | Đảm bảo đủ cấp nguồn cho rơ le khi dòng tải nhỏ
3.4 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác
a | Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo | Có đầy đủ
b | Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp | Có đầy đủ
c | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU | Có đầy đủ (tay quay, đòn thao tác...)
3.5 | Tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt | Có tối thiểu: 2 NO, 2 NC đối với máy cắt; 1 O/C với chức năng nối đất
B | Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24 kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Kích thước từng loại tủ | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
6 | Độ cứng | Khung chịu được tải trọng khi lắp đặt tủ RMU 24kV phải cẩu được toàn bộ tủ
7 | Khung chịu lực | Loại thép hình có độ dày > 3 mm
8 | Nóc tủ | Chế tạo để lắp dời, có độ dầy > 2 mm
9 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54
10 | Cánh cửa bên ngoài tủ | Loại 2 cánh
11 | Vị trí để lắp đèn báo sự cố cáp ngầm (có gắn kính ngoài chống nước và bụi)
| Vỏ tủ 4 ngăn | Đặt 3 lỗ
12 | Phụ kiện lắp đặt (khóa cửa) | Có đủ
Note on B4: Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024
Note on C35: Pham Van Thanh: Ip = 2,5 Ik

## 2. CDCL 22
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly 22 kV-630A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 22 kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
12 | Dòng điện định mức | 630A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 125kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 125kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 50 kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 50 kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có

## 3. FCO 22kV
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. 1 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định | 22 kV
8 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) |  24 kV
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức |  100A
11 | Định mức dòng cắt không đối xứng | ≥ 12 kArms
12 | Định mức dòng cắt đối xứng | ≥ 8 kArms
13 | Mức chịu đựng điện áp xung (1.2/50s) |  125 kVp
14 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút |  50 kV
15 | Phụ kiện đi kèm FCO
15.1 | Cách điện | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm; Cấp chống cháy: HB40
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  25mm/1kV
15.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím
Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì
15.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15.5 | Dây chì đi kèm FCO | do Chủ đầu tư cấp
16 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
18 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | Có
Note on A2: Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 4429 ngày 26/9/2023 của NPC
Note on C22: Văn bản 4429 ngày 26/9/2023 của NPC

## 4. CSV 22kV
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 18 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 13,97 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth đối với ZnO-22 kV | ≥ 1,1 C
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs đối với ZnO-22 kV | ≥ 0,4 C
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 125 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | ≥ 50 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 5. Cap ngam 22
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x240 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300mm2.
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 12,7/22(24) kV
6 | Ruột dẫn điện
6.1 | Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
6.2 | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
6.3 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x240 mm2 | 3x240 mm2
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300mm2 | 3x300 mm2
6.4 | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x240 mm2 | ≤ 0,125 /km
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300mm2 | ≤ 0,10 /km
6.5 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
8.1 | Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
8.2 | Vật liệu cách điện | XLPE
8.3 | Chiều dày danh định của lớp cách điện | 5,5 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.2 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.3 | Lớp màn chắn kim loại
9.3.1 | Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
9.3.2 | Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm; Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm; Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng
9.3.3 | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | Đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha): ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện 240, 300mm2.
10 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại
11 | Lớp bọc bên trong và chất độn
11.1 | Cấu trúc | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn
11.2 | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn | Phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện
11.3 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong | ≥ 2 mm
11.4 | Vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Áo giáp
12.1 | Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
12.2 | Vật liệu | Dải băng phải là thép mạ kẽm
12.3 | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,8 mm
13 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
13.1 | Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
13.2 | Vật liệu vỏ bọc bên ngoài
- | Đối với Cáp ngầm AL/XLPE /PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV | PVC
- | Đối với AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV | FR-PVC (chống cháy)
13.3 | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
13.4 | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
14 | Điện áp chịu đựng
14.1 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | 125 kVpeak đối với cáp 12,7/22(24) kV
14.2 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | 48 kV đối với cáp 12,7/22(24) kV
14.3 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | 42 kV đối với cáp 12,7/22(24) kV
15 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV(24)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
16 | Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
17 | Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m và phù hợp với chiều dài từng đoạn cáp theo thiết kế
18 | Màu vỏ cáp | Màu cam
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C30: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C49: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C50: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C51: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp

## 6. Phụ kiện cáp 22
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời, trong nhà; Hộp nối cáp ngầm 22 kV; Đầu cáp T-plug 22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
4.1 | Loại cáp | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV
4.2 | Điện áp | 12,7/22(24) kV
4.3 | Vật liệu làm lõi cáp | Nhôm
4.4 | Vật liệu cách điện | XLPE
4.5 | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm
4.6 | Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
4.7 | Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
B | Yêu cầu cụ thể
I | Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
II | Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng trong nhà
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
III | Hộp nối cáp ngầm 22 kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Chôn ngầm, loại quấn băng đổ nhựa Resin
3 | Thành phần cho một hộp nối cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây nối màn chắn đồng | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Nhựa cách điện và chất đóng rắn | Được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác
3.4 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.5 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện ống nối kèm theo | 03 ống nối loại xiết bứt đầu bu lông; Ống nối phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
IV | Hộp đầu cáp T-plug
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc
3.1 | Đối với Đầu cáp 3 pha T-plug | Dùng cho cáp 3 lõi bao gồm: 01 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Giáp bảo vệ cáp | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
5 | Thiết kế của T-plug
5.1 | Được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối | Đáp ứng
5.2 | Được thiết kế để để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng | Đáp ứng
5.3 | Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi) | Đảm bảo lắp đặt phù hợp trong tủ RMU
6 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp T-pug
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
7.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
7.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
8 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 7A. Day bọc AC 120
Bảng 7A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây bọc ACSR 95/16-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 95/16-XLPE2,5/HDPE; ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-2:2013; TCVN 5064/SĐ1:1995; IEC60502-2
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Điện áp hệ thống cao nhất | 24 kV
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Phần lõi dẫn điện ACSR 95/16
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 95/16 mm2
3 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,3007 Ω/km
4 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra): Lớp 1 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
6 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/4,50 mm
7 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,05 mm
8 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/4,5 mm
9 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
10 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 95,4 mm2
11 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 15,9 mm2
12 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
13 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 2%
14 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1.176 N/mm2
15 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1.098 N/mm2
16 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
17 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
18 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 33.369 N
III | Phần lõi dẫn điện ACSR 120/19
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 120/19 mm2
3 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,244 Ω/km
4 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra)
| Lớp 1 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 18
| Lớp 2 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
5 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần lõi thép | Nhỏ nhất 14, lớn nhất 28
6 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
7 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 26/2,40 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,03 mm
9 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 7/1,85 mm
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,06 mm
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 117,6 mm2
12 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 18,8 mm2
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 175 N/mm2
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,5 %
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1.313 N/mm2
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1.166 N/mm2
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 190 g/m2
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 41.521 N
IV | Phần Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn; - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện; - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | ≥ 0,3 mm
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | 1.000 Ωm
V | Phần Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn; - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm.
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | 2,5 mm
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | ≥ 2,2 mm
VI | Phần Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | 1,8 mm
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | ≥ 1,4
VII | Các chỉ tiêu chung
1 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
- | Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C
- | Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C
2 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | 22kV/ 1 phút
Note on A2: Văn bản số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 7B. Cap van xoan
Bảng 7B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp vặn xoắn Alus 4x120mm2
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
2 | Lõi dẫn điện | Nhôm
3 | Vật liệu cách điện | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | 2 kV
5 | Điện áp chịu xung | 20kV với dây >35 mm2; 15kV với dây ≤ 35 mm2
6 | Tiết diện danh định của dây dẫn | 4x120 mm2
7 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | 19 sợi
8 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | 12,8/13,5 mm
9 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20 độ C | ≤ 0,253 W/km
10 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | 16,8 kN
11 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | 1,7 mm
12 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1,43 mm
13 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | 2,3 mm
14 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 17,5 mm
15 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | ≤ 4.500 kg
16 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
Note on A2: Văn bản 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025

## 7C. Cáp đồng 1 pha
Bảng 7C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x240 mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
6 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
B | Yêu cầu cụ thể
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x240 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x240mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 37 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 17,6 ÷ 19,2mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,7 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,8 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,0754Ω/km

## 8A. Day OPGW57_24
Bảng 8A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-T G.652&G652.D; IEC 60794, IEC 60793, IEEE 1138-2009, TCVN 10250:2013
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
5 | Kiểu loại | OPGW57/24
6 | Sợi quang được đặt ở trung tâm ống đệm lỏng kim loại và có độ dư tối thiểu là 1%. Lõi trung tâm và ống bảo vệ kim loại phải liên tục, không có mối nối. | Đáp ứng
7 | Ống trung tâm chứa sợi quang phải là ống thép không gỉ có bọc nhôm và phải kín nước để bảo vệ lõi trung tâm | Đáp ứng
8 | Các sợi thép chịu lực của cáp OPGW phải là thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm | Đáp ứng
9 | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cùng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn điện rồi ép nguội. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật phần cơ lý và điện
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60794
2 | Khoảng vượt tối đa của cáp | 500 m
3 | Số sợi quang | 24 sợi
4 | Loại sợi quang | Đơn mode
5 | Modul đàn hồi | 16200 daN/mm2
6 | Hệ số dãn nở nhiệt (10-6/độ C) | 12,9
7 | Đường kính cáp OPGW | ~ 10,8 mm
8 | Trọng lượng riêng | ~ 0,41 kg/m
9 | Lực kéo đứt | ≥ 6800daN
10 | Điện trở 1 chiều | 12,91 (kA)
11 | Khả năng ổn định nhiệt (kA2s) | ≥ 25
12 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ÷ 100% không đọng sương
13 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt | ≤ 20 lần đường kính ngoài của cáp
14 | Bán kính nhỏ nhất sau khi lắp đặt | ≤ 10 lần đường kính ngoài của cáp
15 | Áp suất gió làm việc tối đa | 95 daN/m2
16 | Nhiệt độ khi lắp đặt (độ C) | 0 ÷ +50
17 | Nhiệt độ khi làm việc (độ C) | -10 ÷ +70
18 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1,5% | 500 m
III | Thông số kỹ thuật phần sợi quang
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-T G652.D
2 | Đường kính trường mốt (µm) | 8,6 ÷ 9,5
3 | Sai số đồng tâm của trường mốt | ≤ 0,5 µm
4 | Đường kính lớp vỏ bảo vệ (µm) | 242 ± 5
5 | Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125 ± 1
6 | Độ không tròn đều ở đường kính lớp phản xạ | ≤ 1 %
7 | Bước sóng cắt (λcc) | ≤ 1.260 mm
8 | Bước sóng hoạt động | 1.310 và 1.550 nm
9 | Mã màu | Được đánh dấu bằng lớp phủ màu với mã màu theo tiêu chuẩn EIA/TIA-598
10 | Hệ số suy hao
a | Tại 1.310 nm | ≤ 0,36 dB/km
b | Tại 1.550 nm | ≤ 0,22 dB/km
11 | Hệ số tán sắc
a | Tại 1.310 nm | ≤ 3,5 Ps/nm.km
b | Tại 1.550 nm | ≤ 18 Ps/nm.km
Note on A2: VB 4591/EVNNPC-ĐT ngày 04/10/2023 (định hướng thiết kế ĐZ 110kV)

## 8B. Phụ kiện OPGW
Bảng 8B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Chuỗi đỡ cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tải trọng phá hủy của các phụ kiện (Khớp nối trung gian, U treo, và bu lông) | ≥ 70kN
5 | Vật liệu chế tạo
a | Dây bện xoắn bảo vệ trong (bọc phía ngoài cáp OPGW) | Hợp kim nhôm |  | .
b | Dây bện xoắn bảo vệ ngoài (bọc phía ngoài Dây bên xoắn bảo vệ trong) | Hợp kim nhôm hoặc thép bọc nhôm |  | .
c | Thân khóa; kẹp cáp | Hợp kim nhôm |  | .
d | Vật liệu Khớp nối trung gian, U treo, và bu lông | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
e | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
6 | Bộ nối đất | Theo bản vẽ thiết kế
7 | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; phù hợp với dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và có đầy đủ các chi tiết như bản vẽ kèm theo, bao gồm cả các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng
II | Chuỗi néo cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tải trọng phá hủy của các phụ kiện (Yếm néo dạng đúc, Móc treo chữ U; Thanh nối) | ≥ 120 kN
5 | Vật liệu chế tạo
a | Kẹp cáp, Dây bện xoắn bên ngoài | Hợp kim nhôm hoặc thép bọc nhôm |  | .
b | Dây bện xoắn lớp bên trong | Hợp kim nhôm hoặc thép bọc nhôm |  | .
c | Vật liệu Yếm néo dạng đúc, Móc treo chữ U; bu lông chữ U; thanh nối trung gian | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
6 | Bộ nối đất | Theo bản vẽ thiết kế
7 | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; phù hợp với dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và có đầy đủ các chi tiết như bản vẽ kèm theo, bao gồm cả các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng
III | Hộp nối cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kiểu lắp đặt | Ngoài trời
5 | Kiểu thiết kế | Dạng cố định ở vị trí đứng, treo trên cột, sử dụng được nhiều lần, chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm
6 | Công năng | Dùng cho nối thẳng hoặc rẽ nhánh
7 | Ngõ vào/ra cáp | Có ≥ 4 ngõ vào/ra, phù hợp để nối dây: OPGW57/24-OPGW57/24
8 | Chất liệu vỏ hộp | Nhôm đúc nguyên khối, không rỉ
9 | Phụ kiện để lắp đặt | Có đầy đủ
10 | Gioăng cao su chống nước | Có

## 9A. C.dien đứng
Bảng 9A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 22kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
II | Yê cầu cụ thể
1 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 24 kVrms
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện | ≥ 600 mm |  | 600
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 85kVrms
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 150 kVpeak
8 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
9 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
10 | Đường kính ty sứ | 20 mm
11 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
12 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E13: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 9B. C.dien chuỗi
Bảng 9B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 22 kV
1 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 24 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 130 kVrms
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 100 kVrms
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 190 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện
| Đối với chuỗi néo đơn | 1 chuỗi
| Đối với chuỗi néo kép | 2 chuỗi
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn (hoặc kép) cách điện Polymer 22 kV (khóa néo loại Giáp níu dây bọc AC95/16- XLPE 2,5/HDPE; AC120/19- XLPE 2,5/HDPE)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Giáp níu phù hợp tương ứng với dây bọc AC95/16- XLPE 2,5/HDPE hoặc AC120/19- XLPE 2,5/HDPE
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện giáp níu | Giáp níu được tạo dạng trước (preformed) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành
b | Vật liệu cấu tạo giáp níu | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế
c | Các phụ kiện bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ | Đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nhúng nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng
e | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 10. Đầu cốt
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
5 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50, M240
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
3.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
3.2 | Đầu cốt ép dây đồng M240 | Loại 1 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | 1
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng M240 | 2
6 | Tiết diện của dây dẫn
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng M240 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 240 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng M240 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 240 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng M240 | ≥ 630 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
9.1 | Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
9.2 | Đầu cốt ép dây đồng M240 | ≥ 24,9 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50, AM95, AM120 loại xiết bứt đầu (trung thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 2 bu lông xiết bứt đầu
4 | Bản cực
4.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Loại 1 lỗ
4.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 2 lỗ
4.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 50 mm2
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 950 mm2
5.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 50 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | ≥ 220 A
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
7.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | ≥ 3.1 kA/2s
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
8.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7.4 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
III | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95; AM120 (hạ thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | 1
6 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 11. Xà kết cấu thép
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 12. Cột Bê tông
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)