# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về gói thầu

1. Tên gói thầu: Sửa chữa máy biến áp 500kV-150MVA hiệu AREVA bị hư hỏng – Trạm biến áp 500kV Long Thành.

2. Loại hợp đồng: Trọn gói.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

4. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026.

II. Mục tiêu công việc:

Nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ vận chuyển, sửa chữa máy biến áp 500kV-150MVA hiệu AREVA bị hư hỏng của Trạm biến áp 500kV Long Thành.

III. Khối lượng công việc thuộc gói thầu:

- Phần tháo gỡ và lắp đặt:

- Tháo gỡ phụ kiện MBA đảm bảo công tác vận chuyển MBA, để vận chuyển về xưởng sửa chữa.

- Lắp đặt MBA sau sửa chữa vận chuyển về trạm.

- Phần vận chuyển

- Vận chuyển MBA 500kV-150MVA và phụ kiện, dầu MBA từ trạm 500kV Long Thành đến xưởng sửa chữa.

- Vận chuyển máy biến áp và toàn bộ phụ kiện, dầu sau sửa chữa từ xưởng sửa chữa đến trạm biến áp 500kV Long Thành

- Phần sửa chữa

- Thay toàn bộ giấy cách điện, gỗ cách điện và các vật liệu cách điện khác trong ruột máy.

- Thay thế bộ đổi nấc (OLTC) máy biến áp.

- Dùng dây điện từ hiện hữu, thay giấy cách điện, quấn lại các cuộn dây máy biến áp.

- Thay thế tủ điều khiển MBA (bao gồm đầy đủ phụ kiện bên trong: CB, hàng kẹp, rơ le phụ, contactor, ...

- Thay thế toàn bộ cáp nhị thứ nội bộ MBA.

- Thay thế các rơ le mặt máy, đồng hồ nhiệt độ

- Thay thế tất cả các biến dòng chân sứ.

- Thay thế tất cả các sứ xuyên.

- Bổ sung dầu cách điện do bị hao hụt do sự cố.

- Sửa chữa vỏ máy.

- Thay thế hệ thống cánh tản nhiệt và quạt làm mát, bơm tuần hoàn.

- Thay gioăng máy biến áp, các van máy biến áp, túi thở...

- Đối với phần mạch từ MBA sẽ được kiểm tra đánh giá khi tháo gỡ ruột máy biến áp và bổ sung phương án, khối lượng sửa chữa/thay thế phù hợp đối với các hư hỏng phát hiện thêm (nếu có).

- Phần thí nghiệm

- Thí nghiệm xuất xưởng MBA đầy đủ cả các hạng mục sau sửa chữa.

- Thí nghiệm tần số quét MBA trước khi vận chuyển từ xưởng sửa chữa đến trạm.

- Thí nghiệm tần số quét MBA sau khi vận chuyển đến trạm.

- Thí nghiệm máy biến áp, dầu máy biến áp, dầu OLTC đầy đủ hạng mục sau khi lắp đặt hoàn thiện.

Ghi chú:

- Các hạng mục vận chuyển máy biến áp đã bao gồm toàn bộ phí bảo hiểm vận chuyển và các chi phí vận chuyển liên quan khác.

- Đối với danh mục dịch vụ có có đơn vị tính là “trọn gói” như mô tả ở Mẫu số 1A chương IV được hiểu bao gồm tất cả khối lượng công việc nêu trên. Nhà thầu phải tính toán phương án phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết về khối lượng công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc mà không được tăng giá thầu (nếu có).

IV. Yêu cầu kỹ thuật:

A. YÊU CẦU CHUNG

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định, quy chuẩn luật pháp và quy định, tiêu chuẩn có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng.

1. Quy định liên quan

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.

- Quy phạm trang bị điện.

- Các VTTB chính cung cấp đáp ứng “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220 kV, 500 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành theo Quyết định số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Máy biến áp sau sửa chữa đáp ứng các thông số thí nghiệm theo tiêu chuẩn của “Quy định thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1901/QĐ-EVNNPT ngày 29/09/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp và kháng điện áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 và 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Ngoài ra nhà thầu phải tuân theo các quy chuẩn, quy phạm, quy định liên quan hiện hành của Nhà nước.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan để chứng minh năng lực kinh nghiệm và dịch vụ chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ quản lý và giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.

- Với đặc điểm là công trình thi công trong điều kiện trạm biến áp với cấp điện áp 500kV đang vận hành, nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ giám sát an toàn để giám sát liên tục trong quá trình thi công tại trạm.

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành.

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ phận giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

- Kiểm tra đánh giá, giám sát quá trình gia công chế tạo, nghiệm thu xuất xưởng:

+ Nhà thầu có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ công tác của PTC4 đến kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy của nhà thầu theo quy định. Chi phí đi lại và ăn ở của tổ này sẽ do PTC4 chi trả. Việc chứng kiến việc kiểm tra, thử nghiệm của PTC4 sẽ không phải là lý do để miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm sửa chữa, bảo hành hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác theo hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm thông báo trước các công đoạn (kiểm tra, chế tạo, chạy thử...) để PTC4 chuẩn bị cử đoàn đến làm việc tại xưởng sửa chữa.

+ Kiểm tra đánh giá tình trạng máy biến áp trước khi sửa chữa: Đơn vị sửa chữa thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch mở máy để kiểm tra, đánh giá tình trạng MBA trước khi thống nhất phương án sửa chữa chi tiết, để chủ đầu tư có kế hoạch giám sát, chứng kiến, thời gian thông báo trước 20 ngày làm việc.

+ Giám sát quá trình gia công, chế tạo: Đơn vị sửa chữa cung cấp bảng tiến độ chi tiết các công việc, giai đoạn sửa chữa máy biến áp cho chủ đầu tư, để chủ đầu tư có kế hoạch giám sát, kiểm tra, lấy mẫu vật liệu theo quy định, thời gian thông báo trước khi bắt đầu thực hiện công tác sửa chữa.

+ Chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng: Đơn vị sửa chữa thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch thí nghiệm xuất xưởng máy biến áp sau khi hoàn tất công tác sửa chữa, để chủ đầu tư có kế hoạch chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng theo quy định.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công công trình.

4. Yêu cầu về kho bãi công trường và lán trại tạm của đơn vị thi công

- Nhà thầu phải chuẩn bị công trường đảm bảo yêu cầu lưu trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, ăn ở cho đơn vị mình, tuân theo các qui định an toàn điện, đơn vị quản lý về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với đơn vị quản lý về các yêu cầu trên.

- Nhà thầu phải dọn dẹp hoàn trả mặt bằng sạch sẽ, gọn gàng sau khi kết thúc công tác.

5. Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để cùng thống nhất biện pháp giải quyết.

- Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công

- Nhà thầu lập phương án thi công biện pháp an toàn theo biểu mẫu của Chủ đầu tư và trình chủ đầu tư phê duyệt thống nhất trước khi thi công.

- Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành tại những nơi Nhà thầu tổ chức thực hiện các công việc trong hợp đồng.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự cố/hư hỏng cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.

- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng qui định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp phép (nếu có).

- Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.

- Qui trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.

- Báo cáo

Trong suốt thời gian thực hiện dự án/gói thầu, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình.

- Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp khi cần thiết để giải quyết công việc, nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- YÊU CẦU CÔNG TÁC THÁO GỠ, LẮP ĐẶT, ĐÓNG GÓI VẬN CHUYỂN MÁY BIẾN ÁP

- Nhà thầu phải tuân thủ quy trình công nghệ, hướng dẫn của nhà sản xuất, quy định EVNNPT trong công tác tháo gỡ, đóng gói, lắp đặt thiết bị đảm bảo chất lượng thiết bị, không để xảy ra hư hỏng khiểm khuyết thiết bị, phụ kiện do công tác tháo gỡ lắp đặt thiết bị.

- Nhà thầu cử chuyên gia kỹ thuật MBA để hướng dẫn, giám sát lắp đặt hiệu chỉnh, thử nghiệm và nghiệm thu đóng điện máy biến áp.

- Nhà thầu chuẩn bị mặt bích để đậy kín các mặt bích khi tháo máy để bảo quản máy biến áp và phụ kiện khi tháo ra để vận chuyển về nhà máy sửa chữa và vận chuyển về trạm sau sửa chữa.

- Nhà thầu chuẩn bị bình khí N2 và đồng hồ đo áp lực để lắp đặt cho máy biến áp trong quá trình vận chuyển.

- Nhà thầu phải chuẩn bị hộp đen, thiết bị giám sát hành trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận chuyển được EVNNPT quy định tại Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp và kháng điện áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 và 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về vận chuyển nêu trong Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp và kháng điện áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 và 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Nhà thầu/nhà thầu phụ vận chuyển máy biến áp phải có Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định và phải có kinh nghiệm vận chuyển máy biến áp 500kV trở lên. Nhà thầu phải cam kết có Giấy phép lưu hành và thực hiện theo phương án vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp cho đoạn đường dự kiến đi qua trước khi vận chuyển. Mọi chi phí liên quan đến việc chậm trễ do không có Giấy phép sẽ do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm vận chuyển cho máy biến áp và phụ kiện trong suốt quá trình vận chuyển theo quy định.

- Nhà thầu thực hiện công tác đóng gói vật tư phụ kiện thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, không để gây hư hỏng thiết bị do công tác đóng gói vận chuyển.

- Nhà thầu phải chuẩn bị thùng (tank) chứa dầu máy biến áp để vận chuyển dầu máy biến áp, các thùng (tank) chứa dầu phải đảm bảo các yêu cầu về độ kín, độ sạch... đảm bảo chất lượng dầu máy trong quá trình vận chuyển.

- Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định luật pháp có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng, điều luật và quy định liên quan.

- Trường hợp tại nơi tiếp nhận hàng hoá cần vận chuyển thuộc gói thầu này đang để ở bên trong/bên dưới các hàng hoá khác/hoặc các tình huống khác... mà phải tháo dỡ hoặc di dời các hàng hoá chướng ngại đó để lấy được hàng hoá thuộc gói thầu này thì nhà thầu phải thực hiện các công việc này và chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu. Nhà thầu cũng phải thực hiện bốc xếp, hoàn trả, đặt lại... các hàng hoá chướng ngại về vị trí cũ.

- Phương tiện dùng để vận chuyển phải chọn loại phù hợp với kích thước và tải trọng máy biến áp 500kV 150MVA. Máy biến áp phải được đặt đúng trọng tâm và được chằng buộc chắc chắn trên sàn phương tiện vận chuyển để đảm bảo không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.

- Chằng buộc, áp tải, vận chuyển hàng hoá đảm bảo an toàn và không vượt quá các thông số kỹ thuật dao động cho phép theo quy định của nhà sản xuất máy biến áp 500kV-150MVA.

- Các thông số về giới hạn cho phép trong quá trình dịch chuyển, di dời, vận chuyển (dao động, xung lực các hướng, độ nghiêng tối đa cho phép …) theo khuyến cáo của nhà chế tạo máy biến áp.

- Trường hợp truy xuất dữ liệu từ hộp đen vượt quá giới hạn cho phép, nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đánh giá tình trạng của máy biến áp và sửa chữa, khắc phục mọi hư hỏng đối với máy biến áp.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn mặt bằng, gia cố, sửa chữa hoặc bồi thường các cấu kiện xây dựng và những hạng mục liên quan khác bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển máy biến áp. Chịu trách nhiệm bồi thường những hư hỏng, mất cắp hoặc phí sửa chữa đối với hàng hoá (nếu có) trong quá trình bốc xếp, cẩu kích và vận chuyển cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và trong quá trình vận chuyển.

- Nhà thầu phải có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận chuyển thiết bị, không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị, cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

- Công nhân tham gia vận chuyển, lắp đặt thiết bị vật liệu phải được đào tạo về an toàn lao động và an toàn PCCC.

- Công việc thu dọn và làm sạch hiện trường phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất công việc. Các công việc Nhà thầu dọn dẹp gồm tất cả cây cối, nhà tạm, thiết bị vận chuyển, vật liệu phế thải, ván khuôn, thùng hộp và các vật liệu khác ở xung quanh. Các vật liệu không sử dụng được phải loại bỏ ra khỏi công trường không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sự vận hành của công trình.

- Các loại rác thải sinh ra trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, di dời nhà thầu phải đổ đúng nơi qui định mà nhà thầu đã thoả thuận với chính quyền địa phương.

-Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian di dời, vận chuyển và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình di dời, vận chuyển.

- Trong quá trình vận chuyển, nhà thầu phải cử người giám sát thường xuyên để công việc được tuyệt đối an toàn.

- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ việc di dời, vận chuyển và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Nhà thầu có trách nhiệm đi khảo sát thực tế tại hiện trường để có các phương án dự thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Nhà thầu có trách nhiệm bố trí toàn bộ máy móc, phương tiện, dụng cụ ... cần thiết để phục vụ bốc dỡ, kích kéo, đóng gói, đóng kiện, vận chuyển toàn bộ hàng hoá kể từ khi chủ đầu tư bàn giao hàng hoá cho Nhà thầu tại nơi giao hàng đến địa điểm nhận hàng tại chân công trình theo yêu cầu.

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với cơ quan chức năng để cắt điện nâng dây và tháo gỡ vật cản trên đường (dây điện cao áp, thông tin...); sửa chữa, gia cố, cải tạo, khắc phục... những phát sinh trên tuyến đường vận chuyển (nếu có) để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và đảm bảo vận chuyển hàng hoá an toàn. Phối hợp với lực lượng công an đảm bảo trật tự giao thông và an ninh trên tuyến đường vận chuyển.

| STT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu về bảo quản thiết bị |  |  |
|  | Để đảm bảo phần ruột máy biến áp không bị nhiễm ẩm, trong quá trình vận chuyển phần ruột máy phải được nạp đầy khí Nitơ và được kiểm tra xử lý các điểm rò khí trước khi vận chuyển, kiểm tra thường xuyên nạp bổ sung khí nếu giảm thấp. | Yêu cầu |  |
|  | Các chi tiết tháo rời khi vận chuyển như: Hệ thống đường ống, bình dầu phụ, bộ tản nhiệt (bộ làm mát), các ụ sứ có lắp biến dòng chân sứ bên trong… phải được bịt kín bằng các mặt bích bịt trong quá trình vận chuyển. | Yêu cầu |  |
|  | Trong quá trình vận chuyển, vì trọng tâm có thể mất cân bằng trong quá trình nâng, cần bố trí người giám sát quá trình nâng lên và hạ xuống của sàn ôtô hoặc quá trình lên xuống của sàn tàu thuỷ nhằm tránh những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Sàn ôtô và sàn tàu phải cứng và bằng phẳng. | Yêu cầu |  |
|  | Dầu trong máy biến áp và trong tec chứa dầu phải cùng loại, không pha trộn với các loại dầu khác. Khi bảo quản không được để lẫn với các loại dầu khác tránh sử dụng nhầm ảnh hưởng đến chất lượng MBA. | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra máy biến áp có bị nhiễm ẩm trong quá trình vận chuyển đến công trường hay không. Máy biến áp chỉ có thể được lắp đặt và đưa vào hoạt động khi được xác định là không bị nhiễm ẩm. | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu phải tự tìm hiểu các quy định pháp luật của Việt Nam về việc đóng gói máy biến áp, các vật tư phụ kiện phục vụ vận chuyển. | Yêu cầu |  |
| II | Yêu cầu về đóng gói |  |  |
|  | Chuẩn bị các hòm chứa sứ, mặt bích bịt và phụ kiện ghi rõ kích thước, số lượng vật tư, cân nặng theo các quy định của vận tải đường bộ và đường thủy. | Yêu cầu |  |
|  | Trong mỗi hòm phải có ni lông bao trùm kín toàn bộ thiết bị, phụ kiện. Các phụ kiện phải được liên kết với các hòm phụ kiện, đảm bảo không bị xô lệch đối với hòm chứa trong suốt quá trình vận chuyển. | Yêu cầu |  |
|  | Các vật tư sử dụng đóng hòm phải được áp dụng các tiêu chuẩn. | Yêu cầu |  |
| III | Yêu cầu về vận chuyển thiết bị |  |  |
|  | Kích thủy lực được sử dụng để nâng, hạ kháng điện. Kích được đặt dưới đế đỡ để nâng lên hoặc hạ xuống. Để đảm bảo an toàn cho kháng điện, không được phép nâng lên hoặc hạ xuống bốn phía cùng một lúc. Cho phép đồng thời đỡ các lực tại hai điểm của vỏ máy biến áp theo cạnh ngắn, luân phiên nâng lên hoặc hạ xuống ở hai bên của vỏ máy biến áp theo cạnh ngắn. Mỗi lần nâng không được nâng cao quá 120mm. Trước khi nâng lên, đặt thanh giằng ngang và tấm đỡ thật chắc chắn đồng thời cần tiến hành các biện pháp nhằm ngăn giá đỡ bị trượt và kháng điện bị rung. | Yêu cầu |  |
|  | Trước khi sử dụng kích, kiểm tra các khoảng nâng của kích để đảm bảo chúng đồng nhất với nhau nhằm tránh hiện tượng tập trung áp lực tại một điểm do toàn bộ trọng lượng máy gây ra. | Yêu cầu |  |
|  | Khi vận chuyển kháng điện từ nơi nhận đến địa điểm, lộ trình vận chuyển và điều kiện có tải/không tải tại cả hai vị trí (vị trí xuất phát và đích) phải được khảo sát kỹ lưỡng, đồng thời tiến hành các biện pháp an toàn. | Yêu cầu |  |
|  | Phương tiện dùng để vận chuyển phải chọn loại phù hợp với kích thước và tải trọng của máy biến áp. Máy biến áp phải được đặt đúng trọng tâm và được chằng buộc chắc chắn trên sàn của phương tiện vận chuyển để đảm bảo không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển. | Yêu cầu |  |
|  | Trong toàn bộ quá trình vận chuyển bằng đường bộ và di chuyển thuỷ lực song song bằng tay, độ rung và độ lắc của máy biến áp không được phép vượt quá độ rung và độ lắc trong điều kiện vận chuyển thông thường bằng đường bộ | Yêu cầu |  |
| VI | Yêu cầu cam kết |  |  |
|  | Nhà thầu phải tìm hiểu các thủ tục và vật tư đóng hòm phù hợp với tiêu chuẩn, quy định. | Yêu cầu |  |
|  | Trên mỗi hòm phải đầy đủ các biển hiệu và danh sách hàng hóa theo quy định. | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu phải cam kết các kiện hàng đảm bảo đủ điều kiện vận tải đường bộ, đường thủy. Nếu xảy ra vấn đề liên quan đối với việc đóng gói bảo quản hàng hóa nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như chi phí xử lý. | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí đối với việc bảo quản thiết bị mà dẫn đến việc ảnh hưởng chất lượng kháng điện. | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí đối với việc phải thí nghiệm thêm các hạng mục (kiểm tra phóng điện cục bộ; hàm lượng khí; cách điện các cuộn dây; không tải; phản hồi tần số quét FRA) trong thời gian theo quy định của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia khi máy biến áp bị xung chấn động quá giới hạn (các hạng mục nêu trong Công văn số 2357/EVNNPT-KT, ngày 20/06/2016) | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về vận chuyển nêu trong Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp và kháng điện áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 và 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia | Yêu cầu |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm vận chuyển cho máy biến áp và phụ kiện trong suốt quá trình vận chuyển theo quy định | Yêu cầu |  |

- YÊU CẦU CÔNG TÁC SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP, THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH

C.1 Phương án sửa chữa:

Nhà thầu khảo sát đề xuất phương án sửa chữa phù hợp khôi phục thông số tính năng vận hành của máy biến áp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật HSMT, phương án sửa chữa tối thiểu gồm các hạng mục sau:

- Phần tháo gỡ và lắp đặt:

- Tháo gỡ phụ kiện MBA đảm bảo công tác vận chuyển MBA, để vận chuyển về xưởng sửa chữa.

- Lắp đặt MBA sau sửa chữa vận chuyển về trạm.

- Phần vận chuyển

- Vận chuyển MBA 500kV-150MVA và phụ kiện, dầu MBA từ trạm 500kV Long Thành đến xưởng sửa chữa.

- Vận chuyển máy biến áp và toàn bộ phụ kiện, dầu sau sửa chữa từ xưởng sửa chữa đến trạm biến áp 500kV Long Thành.

- Phần sửa chữa

- Thay toàn bộ giấy cách điện, gỗ cách điện và các vật liệu cách điện khác trong ruột máy.

- Thay thế bộ đổi nấc (OLTC) máy biến áp.

- Dùng dây điện từ hiện hữu, thay giấy cách điện, quấn lại các cuộn dây máy biến áp.

- Thay thế tủ điều khiển MBA (bao gồm đầy đủ phụ kiện bên trong: CB, hàng kẹp, rơ le phụ, contactor,...

- Thay thế toàn bộ cáp nhị thứ nội bộ MBA.

- Thay thế các rơ le mặt máy, đồng hồ nhiệt độ.

- Thay thế tất cả các biến dòng chân sứ.

- Thay thế tất cả các sứ xuyên.

- Bổ sung dầu cách điện do bị hao hụt do sự cố.

- Sửa chữa vỏ máy.

- Thay thế hệ thống cánh tản nhiệt và quạt làm mát, bơm tuần hoàn.

- Thay gioăng máy biến áp, các van máy biến áp, túi thở...

- Đối với phần mạch từ MBA sẽ được kiểm tra đánh giá khi tháo gỡ ruột máy biến áp và bổ sung phương án, khối lượng sửa chữa/thay thế phù hợp đối với các hư hỏng phát hiện thêm (nếu có).

4/ Phần thí nghiệm

- Thí nghiệm xuất xưởng MBA đầy đủ cả các hạng mục sau sửa chữa.

- Thí nghiệm tần số quét MBA trước khi vận chuyển từ xưởng sửa chữa đến trạm.

- Thí nghiệm tần số quét MBA sau khi vận chuyển đến trạm.

- Thí nghiệm máy biến áp, dầu máy biến áp, dầu OLTC đầy đủ hạng mục sau khi lắp đặt hoàn thiện.

C.2 Yêu cầu kỹ thuật máy biến áp sau sửa chữa

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHÍNH MBA SAU KHI SỬA CHỮA

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |
| 1 | Đáp ứng yêu cầu chung quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 500kV trên lưới truyền tải điện số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 |  | Yêu cầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| II | Yêu cầu chi tiết |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60076 và các Tiêu chuẩn liên quan |  |
| 2 | Kiểu MBA |  | MBA là loại máy biến áp tự ngẫu, 1 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, có bộ OLTC phía cuộn dây 500 kV |  |
| 3 | Số cuộn dây |  | 3 |  |
| 4 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 5 | Điện áp định mức |  |  |  |
| 5.1 | Cuộn cao áp (HV) nấc 1 (nấc đầu) | kV | 550/√3 |  |
| 5.2 | Cuộn cao áp (HV) nấc 9 (nấc chính) | kV | 500/√3 |  |
| 5.3 | Cuộn cao áp (HV) nấc 17 (nấc cuối) | kV | 450/√3 |  |
| 5.4 | Cuộn trung áp (MV) | kV | 225/√3 |  |
| 5.5 | Cuộn hạ áp (LV) | kV | 35 |  |
| 6 | Phương pháp làm mát |  | ONAN/ ONAF/ ODAF. |  |
| 7 | Điện áp cấp cho thiết bị phụ trợ: |  |  |  |
| 7.1 | Nguồn AC | V | 03 pha 380 V, 50 Hz; 01 pha 220 V, 50 Hz |  |
| 7.2 | Nguồn DC | V | 220 |  |
| 8 | Tỷ số biến áp | kV | 500/√3 8x1,25%/ 225/√3/ 35 |  |
| 9 | Tổ đấu dây |  | Ia0I0 (Khi tổ hợp 3 pha: YNa0d11) |  |
| 9.1 | Cuộn cao áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 9.2 | Cuộn trung áp |  | Đấu sao (phía trung áp được đấu tự ngẫu với phía cao áp) |  |
| 9.3 | Cuộn hạ áp |  | Dùng để đấu nối thành cuộn tam giác khi tổ hợp 3 pha |  |
| 10 | Vật liệu chế tạo cuộn dây: |  | Áp dụng trong trường hợp sửa chữa/thay thế cuộn dây |  |
| 10.1 | Vật liệu chế tạo dây quấn cuộn dây MBA bằng đồng ủ Tiêu chuẩn, ở nhiệt độ 20 oC có điện trở suất không lớn hơn 0,017241 (Ω.mm2/m) hoặc 0,15328 (Ω.g/m) theo Tiêu chuẩn IEC 60028: 1925. |  | Yêu cầu |  |
| 10.2 | Cuộn dây MBA phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện tuân thủ theo bộ Tiêu chuẩn IEC 60317. Dây quấn cuộn dây MBA có tiết diện đảm bảo khi vận hành mang tải định mức, mật độ dòng điện trong tất cả các cuộn dây ≤ 3 A/mm2. |  | Yêu cầu |  |
| 11 | Vật liệu chế tạo lõi từ |  | Áp dụng trong trường hợp sửa chữa/thay thế lõi từ |  |
| 11.1 | Vật liệu chế tạo |  | - Thép silic cán nguội dẫn từ định hướng - Độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50 Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo Tiêu chuẩn IEC 60404 |  |
| 11.2 | Độ dày lá thép | mm | ≤ 0,23 |  |
| 12 | Giấy cách điện |  | - Cách điện cứng tối thiểu Class A, cách điện phải đảm bảo độ bền cách điện, nhiệt độ của MBA và đảm bảo MBA hoạt động ổn định, lâu dài theo tuổi thọ thiết kế có tuổi thọ và vòng đời theo Tiêu chuẩn IEC 60076-14 - Vật liệu cách điện xen lu lô (Cellulose) dùng để chế tạo là vật liệu mới. Có giá trị polyme DP từ 1.000 ÷ 2.000 |  |
| 13 | Công suất định mức loại MBA: |  |  |  |
| 13.3 | Đối với MBA 150 MVA (Cao/Trung/Hạ) | MVA | - ONAN: 90/90/30 - ONAF/ONAF1:120/120/40 - OFAF/ODAF/ONAF2: 150/150/50 |  |
| 14 | Độ tăng nhiệt độ cho phép: |  |  |  |
| 14.1 | Lớp dầu trên | K | ≤ 55 |  |
| 14.2 | Cuộn dây |  |  |  |
| - | Trung bình |  |  |  |
|  | Hệ thống làm mát ON…và OF… | K | ≤ 60 |  |
|  | Hệ thống làm mát OD… | K | ≤ 65 |  |
| - | Cao nhất (hot-spot) | K | ≤ 73 |  |
| 15 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch của hệ thống |  |  |  |
| 15.1 | Phía cao áp | kA/ 1s | ≥ 50 |  |
| 15.2 | Phía trung áp | kA/ 1s | ≥ 50 |  |
| 15.3 | Phía hạ áp | kA/ 1s | ≥ 31.5 |  |
| 16 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch qua các cuộn dây của MBA (tính tại đầu vào MBA) |  | Đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5 |  |
| 16.1 | Phía cao áp | kA/ 1s | Nêu rõ |  |
| 16.2 | Phía trung áp | kA/ 1s | Nêu rõ |  |
| 16.3 | Phía hạ áp | kA/ 1s | Nêu rõ |  |
| 16.4 | Bảng tính toán dòng ngắn mạch cho MBA |  | Nhà sản xuất cung cấp bảng tính ngắn mạch chi tiết cho các cuộn dây MBA |  |
| 17 | Điện áp cao nhất (Um) |  |  |  |
| 17.1 | Cuộn dây cao áp | kV | ≥ 550 |  |
| 17.2 | Cuộn dây trung áp | kV | ≥ 245 |  |
| 17.3 | Cuộn dây hạ áp | kV | ≥ 40,5 |  |
| 17.4 | Trung tính | kV | ≥ 36 |  |
| 18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz/ 01 phút: |  |  |  |
| 18.1 | Cuộn dây cao áp | kVrms | ≥ 680 |  |
| 18.2 | Cuộn dây trung áp | kVrms | ≥ 460 |  |
| 18.3 | Cuộn dây hạ áp | kVrms | ≥ 80 |  |
| 18.4 | Trung tính | kVrms | ≥ 70 |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50s): |  |  |  |
| 19.1 | Cuộn dây cao áp | kVp | ≥ 1550 |  |
| 19.2 | Cuộn dây trung áp | kVp | ≥ 1050 |  |
| 19.3 | Cuộn dây hạ áp | kVp | ≥ 185 |  |
| 19.4 | Trung tính | kVp | ≥ 170 |  |
| 20 | Điện áp chịu đựng xung đóng cắt |  |  |  |
| 20.1 | Cuộn dây cao áp | kVp | ≥ 1175 |  |
| 20.2 | Cuộn dây trung áp | kVp | --- |  |
| 20.3 | Cuộn dây hạ áp | kVp | --- |  |
| 20.4 | Trung tính | kVp | --- |  |
| 21 | Độ ồn cho phép tại khoảng cách 3 m (tính từ thùng MBA), phụ tải định mức | dB | ≤ 75 |  |
| 22 | Khả năng quá tải cho phép |  | Theo IEC 60076-7 và Điều 65 Quy định này |  |
| 23 | Điện áp ngắn mạch ở 75 0C |  | Theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5 |  |
| 23.1 | Kiểu điện áp ngắn mạch |  | Điện áp ngắn mạch cuộn cao - trung (Uk 500-225) đo ở nhiệt độ 75 oC và công suất định mức có giá trị tỷ lệ thuận với chiều tăng nấc phân áp của cuộn điều áp MBA: Điện áp ngắn mạch tại nấc đầu có giá trị nhỏ nhất, điện áp ngắn mạch tại nấc cuối có giá trị lớn nhất |  |
| 23.2 | Uk 500-225 |  |  |  |
|  | Nấc 1 | % | 12,0 5% (MBA 150 MVA) |  |
|  | Nấc 9 | % | 13,0 5% (MBA 150 MVA) |  |
|  | Nấc 17 | % | 14,0 5% (MBA 150 MVA) |  |
| 23.3 | Uk 500-35 |  |  |  |
|  | Nấc 1 | % | 35 15% |  |
|  | Nấc 9 | % | 35 15% |  |
|  | Nấc 17 | % | 35 15% |  |
| 23.4 | Uk 225-35 | % | 17 15% đối với MBA 150 MVA |  |
| 24 | Tổn thất không tải ở điện áp định mức |  |  |  |
| 24.3 | Đối với MBA loại 150 MVA | kW | ≤ 50 |  |
| 25 | Tổn thất có tải ở công suất định mức, nấc 9, 750C (Pk 500-225) |  |  |  |
| 25.3 | Đối với MBA loại 150 MVA | kW | ≤ 245 |  |
| 26 | Sứ xuyên (cách điện đầu vào MBA): |  |  |  |
| 26.1 | Sứ xuyên cách điện MBA phía cao áp |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | OIP/ RIP/ RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 01 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 550 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 680 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung đóng cắt | kVp | ≥ 1175 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 1550 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1600 |  |
| - | Chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA |  | Yêu cầu |  |
| - | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo sứ |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn - nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ xuyên |  | Sứ OIP: vỏ sứ Porcelain Sứ RIP, RIS: vỏ sứ Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa và đáp ứng IEC61462 |  |
| - | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Năm sản xuất |  | Từ 2025 |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 26.2 | Sứ xuyên cách điện MBA phía trung áp |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | OIP/ RIP/ RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 01 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 245 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 460 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50 s | kVp | ≥ 1050 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1600 |  |
| - | Chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA |  | Yêu cầu |  |
| - | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp công nghệ chế tạo sứ |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ xuyên |  | Sứ OIP: vỏ sứ Porcelain Sứ RIP, RIS: vỏ sứ Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa và đáp ứng IEC61462 |  |
| - | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Năm sản xuất |  | Từ 2025 |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 26.3 | Sứ xuyên cách điện MBA phía trung tính |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP/ RIS/ RIF/ RIN/ Solid porcelain |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 01 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 36 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 70 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50 s | kVp | ≥ 170 |  |
| - | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tanδ sứ |  | Phù hợp công nghệ chế tạo sứ |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ xuyên |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 2000 |  |
| - | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Năm sản xuất |  | Từ 2025 |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 26.4 | Sứ xuyên cách điện MBA phía hạ áp |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP/ RIS/ RIF/ RIN/ Solid porcelain |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 02 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 40,5 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 80 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 185 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 2000 |  |
| - | Chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA |  | Yêu cầu |  |
| - | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Phù hợp công nghệ chế tạo sứ |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ xuyên |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
| - | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Năm sản xuất |  | Từ 2025 |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 27 | Biến dòng điện chân sứ |  |  |  |
| 27.1 | Biến dòng điện chân sứ phía cao áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ có biến dòng |  | 01 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: |  |  |  |
|  | + Đối với MBA 150 MVA | A | 600-800-1200/1/1/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x30 VA, Class: 0,5 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (3 cuộn) |  | 3x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Cuộn dây dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | 01 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 05 |  |
| 27.2 | Biến dòng điện chân sứ phía trung áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ có biến dòng |  | 01 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: |  |  |  |
|  | + Đối với MBA 150 MVA |  | 800-1200-2000/1/1/1/1 |  |
| - | Dung lượng, cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x30 VA, Class: 0,5 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 04 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Cuộn dây dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | 01 |  |
| 27.3 | Biến dòng điện chân sứ phía hạ áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ có biến dòng |  | 01 hoặc 02 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện |  |  |  |
|  | + Đối với MBA 150 MVA |  | 1500/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | ≥ 02 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| 27.4 | Biến dòng điện chân sứ phía trung tính |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 01 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện |  |  |  |
|  | + Đối với MBA 150 MVA |  | 600-800-1200/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 03 |  |
| - | Cuộn dây dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | 01 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| 27.5 | Biến dòng điện chân sứ dùng đo nhiệt độ cuộn dây |  |  |  |
| - | Vị trí lắp đặt |  | Phía 500 kV, 220 kV và N |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện/ Công suất: + Cuộn cao áp + Cuộn trung áp + Cuộn N | A/ VA A/ VA A/ VA | Phù hợp MBA |  |
| - | Cấp chính xác: + Cuộn cao áp + Cuộn trung áp + Cuộn hạ áp |  | Phù hợp MBA/ Class: 1 |  |
| 27.6 | Biến dòng điện chân sứ cấp cho rơle tự động điều chỉnh điện áp (F90) |  |  |  |
| - | Vị trí lắp đặt |  | Phía cao áp |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện | A | Phù hợp rơle F90 |  |
| - | Công suất và cấp chính xác |  | Phù hợp với MBA/ Class 1 |  |
| 28 | Dầu cách điện cho MBA và bộ OLTC |  |  |  |
| 28.1 | Dầu biến thế bổ sung loại Nytro Libra ≥ 44650kg |  | Yêu cầu |  |
| 28.2 | Dầu MBA và bộ OLTC phải là dầu khoáng cách điện, sử dụng cùng một loại dầu mới, chưa qua sử dụng, có phụ gia chống ô xy hóa, phù hợp theo bảng 3 (loại A) Tiêu chuẩn IEC 60296: 2020 hoặc TCVN 13128: 2020 (ASTM D3487: 2016). Độ nhớt động học của dầu ≤ 9 mm2/s tại 40 0C. |  | Yêu cầu |  |
| 28.3 | Thông tin của dầu phải ghi rõ: gốc dầu, nhóm dầu, nhà sản xuất, nơi sản xuất, nêu thành phần (không có phụ gia/có ít phụ gia/có phụ gia), các loại dầu tương đương và khả năng pha trộn, tỷ lệ pha trộn cho phép với dầu của các hãng Shell, Nynas… đang dùng thông dụng trên các MBA trên lưới EVNNPT. |  | Yêu cầu |  |
| 29 | Hệ thống làm mát |  |  |  |
| 29.1 | Quạt làm mát |  |  |  |
| - | Điện áp định mức | AC | 3 pha, 380 V |  |
| - | Công suất định mức | kW | Nêu cụ thể |  |
| - | Chỉ thị chiều quay khi làm việc |  | Có |  |
| - | Số lượng |  | ≥ 3 |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 29.2 | Bơm dầu MBA |  |  |  |
| - | Điện áp định mức | AC | 3 pha, 380 V |  |
| - | Công suất định mức | kW | Nêu cụ thể |  |
| - | Chỉ thị hướng bơm dầu khi làm việc, tiếp điểm báo hiệu |  | Yêu cầu |  |
| - | Số lượng |  | ≥ 2 |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 30 | Bộ điều áp dưới tải (OLTC) |  |  |  |
| 30.1 | Dòng điện định mức thỏa mãn các yêu cầu: |  | - Khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục giới hạn tăng nhiệt độ của tiếp điểm OLTC không vượt quá 20 0C - Các điện trở quá độ của OLTC chịu được 1,5 lần dòng điện định mức ở chế độ vận hành liên tục |  |
| 30.2 | OLTC |  | Bố trí cho từng pha |  |
| 30.3 | Kiểu đấu nối |  | CFVV |  |
| 30.4 | Kiểu tiếp điểm dập hồ quang |  | Trong buồng chân không |  |
| 30.5 | Khối chuyển mạch (Diverter switch) và khối chọn nấc (Tap selector) |  | Độc lập |  |
| 30.6 | Số nấc phân áp (không bao gồm các nấc trung gian) |  | 17 |  |
| 30.7 | Điện áp xoay chiều cung cấp cho động cơ của bộ truyền động |  | 3 pha 220/380 V – 50 Hz |  |
| 30.8 | Điện áp cung cấp nguồn điều khiển |  | 220 VAC – 50 Hz |  |
| 30.9 | Điều chỉnh điện áp dưới tải |  | Phía cao áp |  |
| 30.10 | Chu kỳ bảo dưỡng |  | ≥ 500000 lần thao tác hoặc 07 năm hoặc theo yêu cầu của hãng sản xuất |  |
| 30.11 | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 30.12 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 31 | Tủ truyền động cơ khí OLTC |  |  |  |
| 31.1 | Động cơ truyền động | AC | 3 pha, 380 V |  |
| 31.2 | Điện áp nguồn điều khiển | VAC | 220 |  |
| 31.3 | Điện áp nguồn sấy, chiếu sáng | VAC | 220 |  |
| 31.4 | Cấp bảo vệ |  | ≥ IP55 |  |
| 32 | Thùng dầu phụ MBA |  | Lắp đặt cho thùng dầu chính và OLTC, tách rời với thùng MBA |  |
| 33 | Tủ điều khiển tại chỗ |  |  |  |
| 33.1 | Đặc tính kỹ thuật |  | Theo quy định tại Điều 57 Quy định 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 |  |
| 33.2 | Thiết bị, phụ kiện bên trong tủ |  | Theo quy định tại Điều 57 Quy định 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 |  |
| 34 | Tủ chung MBA |  | NA |  |
| 34.1 | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |
| 34.2 | Thiết bị, phụ kiện bên trong tủ |  |  |  |
| 35 | Tủ điều khiển từ xa |  | NA |  |
| 35.1 | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |
| 35.2 | Thiết bị, phụ kiện bên trong tủ |  |  |  |
| 36 | Các thiết bị bảo vệ và đo lường |  |  |  |
| 36.1 | Rơle hơi |  | Có 02 cấp bảo vệ, có vị trí lấy mẫu khí (kèm theo phụ kiện để thu toàn bộ lượng khí từ trên rơle hơi xuống dưới thân MBA) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.2 | Rơle dòng dầu bộ OLTC |  | Có 01 cấp bảo vệ |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.3 | Rơle áp suất đột biến MBA |  | Có 01 cấp bảo vệ |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.4 | Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu chính MBA: |  | - Hiển thị mức dầu theo nhiệt độ. - Tiếp điểm báo tín hiệu mức dầu thấp và mức cao |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.5 | Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu OLTC: |  | - Hiển thị mức dầu theo nhiệt độ - Tiếp điểm báo tín hiệu mức dầu thấp và mức cao |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.6 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu MBA: |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống làm mát) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65 |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, đặt trong tủ điều khiển chung |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.7 | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống làm mát) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65 |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Số lượng |  | ≥ 02 |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.8 | Van xả áp lực thùng dầu chính (rơle áp suất) |  | ≥ 02 |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.9 | Van xả áp lực bộ OLTC |  | Có |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.10 | Bộ thở thùng dầu MBA |  | Có (bộ thở có điện trở sấy tự động, loại miễn bảo trì) |  |
| - | Dung tích bộ thở |  | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 36.11 | Bộ thở thùng dầu OLTC |  | Có (bộ thở có điện trở sấy tự động, loại miễn bảo trì) |  |
| - | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 36.12 | Túi thở của bình dầu phụ MBA |  | Có |  |
| 37 | Khối lượng MBA |  |  |  |
| 37.1 | Khối lượng tổng thể | kg | Nêu cụ thể |  |
| 37.2 | Khối lượng dầu | kg | Nêu cụ thể |  |
| 37.3 | Khối lượng vận chuyển | kg | Nêu cụ thể |  |
| 38 | Vỏ MBA |  |  |  |
| 38.1 | Kiểu thiết kế |  | Nêu cụ thể |  |
| 38.2 | Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) bao gồm đầy đủ sứ, phụ kiện | mm | Nêu cụ thể |  |
| 38.3 | Kích thước bên ngoài khi vận chuyển (Dài x Rộng x Cao) không bao gồm sứ, phụ kiện | mm | Nêu cụ thể |  |
| 38.4 | Màn chắn từ |  | Có |  |
| 38.5 | Sơn bề mặt ngoài MBA |  | Loại sơn chịu nhiệt, có khả năng giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh sáng mặt trời |  |
| 38.6 | Sơn bề mặt trong của thùng dầu chính, thùng dầu phụ |  | Loại sơn chịu nhiệt, chịu dầu |  |
| 39 | Gioăng của MBA |  |  |  |
| 39.1 | Gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép bằng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự). |  | Yêu cầu |  |
| 39.2 | Các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm của gioăng tuân thủ theo Tiêu chuẩn BS 7531 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. Tuổi thọ vận hành của gioăng không nhỏ hơn 15 năm. |  | Yêu cầu |  |
| 40 | Kẹp cực đấu nối đầu sứ MBA |  |  |  |
| 40.1 | Số lượng |  | 01 kẹp/ 01 sứ xuyên |  |
| 40.2 | Nhà sản xuất, nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 41 | ### Yêu cầu khả năng chịu dòng ngắn mạch của máy biến áp |  | MBA được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về chịu ngắn mạch theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5: 2006. Nhà sản xuất cấp: (i) Bảng tính dòng điện ngắn mạch cho tất cả các cuộn dây của MBA theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5: 2006. Chi tiết theo hướng dẫn tại Công văn số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 của Tổng Giám đốc EVNNPT; |  |
| 42 | Đối với các thử nghiệm Xuất xưởng, Điển hình, Đặc biệt yêu cầu phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm phải có năng lực phù hợp và có chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2017 (ISO - International Organization for Standardization: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế). |  | Yêu cầu |  |
| 43 | Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch |  | Cung cấp bảng tính toán chứng minh đáp ứng |  |

- Bảng yêu cầu thí nghiệm xuất xưởng (FAT):

| STT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà thầu cam kết sử dụng dầu hiện hữu của máy biến áp (sau khi xử lý và bổ sung) để thí nghiệm FAT | Yêu cầu |  |
|  | Phòng thí nghiệm phải là cơ sở được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 và đảm bảo đủ khả năng thí nghiệm FAT cho MBA 500kV-150MVA | Yêu cầu |  |
|  | Thiết bị thí nghiệm được kiểm chuẩn và còn thời hạn kiểm chuẩn tại thời điểm thí nghiệm | Yêu cầu |  |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn thử nghiệm máy biến áp trong Quy định thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1901/QĐ-EVNNPT ngày 29/09/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Các hạng mục thí nghiệm tối thiểu đối với máy biến áp và phụ kiện: |  |  |
|  | Kiểm tra bên ngoài | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 và R60/R15, R600/R60 (PI) | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện lõi từ | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện gông từ | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở 1 chiều của các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp | Yêu cầu |  |
|  | Đo tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc | Yêu cầu |  |
|  | Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch | Yêu cầu |  |
|  | Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải tại 90 %, 100 %, 110 % điện áp định mức và ở và điện áp 2kV, 10kV | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm xung sét | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm xung đóng cắt | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm đo cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng (tần số 100-200Hz) kết hợp đo phóng điện cục bộ (PD) | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm cách điện hệ thống dây cáp điện mạch phụ trợ | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm bộ OLTC | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra độ kín MBA | Yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm đo điện trở một chiều, tỷ số biến, cực tính và đặc tính từ hóa các BCT | Yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây | Yêu cầu |  |
|  | Đo hàm lượng khí hòa tan trong dầu MBA và thí nghiệm dầu cách điện | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm các sứ đầu vào MBA, đối với các sứ xuyên có Vị trí đo tgδ sứ đo tổn hao điện môi tgδ và điện dung, đáp ứng tần số điện môi (DFR) của sứ | Yêu cầu |  |
|  | Thử nghiệm đáp ứng tần số quét (SFRA). | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm các phụ kiện bao gồm: Đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA | Yêu cầu |  |
|  | Đo độ ẩm cách điện cứng ≤ 2.2% | Yêu cầu |  |

- Bảng yêu cầu thí nghiệm máy biến áp sau lắp đặt:

| STT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị thí nghiệm được kiểm chuẩn và còn thời hạn kiểm chuẩn tại thời điểm thí nghiệm | Yêu cầu |  |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn thử nghiệm máy biến áp trong Quy định thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành kèm theo quyết định số 1901/QĐ-EVNNPT ngày 29/09/2025 | Yêu cầu |  |
|  | Điện trở cách điện sau sửa chữa đạt giá trị theo từng cấp điện áp không suy giảm quá 30% (khi quy đổi về cùng một nhiệt độ đo). | Yêu cầu |  |
|  | Đo tg của các cuộn dây không được tăng quá 30% so với giá trị xuất xưởng (khi quy đổi về cùng một nhiệt độ đo). | Yêu cầu |  |
|  | Các hạng mục thí nghiệm tối thiểu đối với máy biến áp và phụ kiện: |  |  |
|  | Kiểm tra bên ngoài | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện lõi từ | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện gông từ | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra độ kín vỏ máy | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra hệ thống làm mát | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra sự hoạt động của các đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ đo nhiệt độ dầu, mức dầu | Yêu cầu |  |
|  | Đo dòng không tải và tổn thất không tải | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 và R60/R15, R600/R60 (PI) | Yêu cầu |  |
|  | Đo tổn hao điện môi tgδ và điện dung của các cuộn dây | Yêu cầu |  |
|  | Đo tổn hao điện môi tgδ và điện dung, đáp ứng tần số điện môi (DFR) của sứ đầu vào | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở 1 chiều của các cuộn dây ở tất cả các nấc | Yêu cầu |  |
|  | Đo tỉ số biến các cuộn dây ở tất cả các nấc | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra cực tính, tổ đấu dây và thứ tự pha | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra độ ẩm cách điện cứng | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra các biến dòng lắp sẵn (TI chân sứ) | Yêu cầu |  |
|  | - Đo điện trở cách điện cuộn thứ cấp | Yêu cầu |  |
|  | - Đặc tính từ hoá | Yêu cầu |  |
|  | - Tỷ số biến và cực tính | Yêu cầu |  |
|  | - Đo điện trở một chiều cuộn thứ cấp | Yêu cầu |  |
|  | - Kiểm tra điện áp xoay chiều tăng cao cuộn thứ cấp | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra bộ điều áp dưới tải - Chụp sóng bộ công tắc K (đo điện trở động) và phân tích quá trình làm việc của các tiếp điểm dập lửa - Kiểm tra đồ thị vòng | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra các rơle bảo vệ nội bộ MBA | Yêu cầu |  |
|  | Đo điện trở cách điện rơ le, cáp | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra sự hoạt động của rơ le | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra dầu cách điện | Yêu cầu |  |
|  | - Đo điện áp chọc thủng Uct | Yêu cầu |  |
|  | - Đo độ chớp cháy | Yêu cầu |  |
|  | - Đo hàm lượng axit | Yêu cầu |  |
|  | - Đo hàm lượng tạp chất cơ học | Yêu cầu |  |
|  | - Đo tổn hao điện môi tgδ | Yêu cầu |  |
|  | - Đo hàm lượng nước trong dầu | Yêu cầu |  |
|  | - Đo hàm lượng khí trong dầu i | Yêu cầu |  |
|  | - Đo điện trở suất | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra phản hồi tần số FRA | Yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm mạch nhị thứ nội bộ MBA | Yêu cầu |  |

Phụ lục: Thông tin máy biến áp sửa chữa

- Hiệu: AREVA

- Kiểu: AMH

- Năm sản xuất: 2004

- Điện áp: .

- Công suất: 150/150/50 MVA

- Dòng điện định mức: 520/1155/1429 A

- Chế độ làm mát: ONAN/ONAF/ODAF.

- Hiện trạng: đang đặt ngoài lưới tại trạm 500kV Long Thành

( Đính kèm nameplate máy biến áp)

* Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

* Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.