## 1. CDCL 22, 35
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-1250A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cầu dao cách ly 35 kV-630A
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 35kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 38,5kV
12 | Dòng điện định mức | 630A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 185kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 185kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 80kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 80kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có
II | Cầu dao cách ly 22 kV-1250A
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 22 kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
12 | Dòng điện định mức | 1250A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 125kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 125kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 50 kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 50 kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có
Note on B4: Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN

## 2. FCO 35
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. 1 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định | 35 kV
8 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) |  35 kV
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức |  100A
11 | Định mức dòng cắt không đối xứng | ≥ 10 kArms
12 | Định mức dòng cắt đối xứng | ≥ 5 kArms
13 | Mức chịu đựng điện áp xung (1.2/50s) |  170 kVp
14 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút |  70 kVp
15 | Phụ kiện đi kèm FCO
15.1 | Cách điện | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm; Cấp chống cháy: HB40
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  25mm/1kV
15.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím
Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì
15.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15.5 | Dây chì đi kèm FCO | do Chủ đầu tư cấp
16 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
18 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | Có
Note on A2: Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 4429 ngày 26/9/2023 của NPC
Note on C22: Văn bản 4429 ngày 26/9/2023 của NPC

## 3. CSV 22, 35
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất
| ZnO-22 kV | 24 kV
| ZnO-35 kV | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện
| ZnO-22 kV | Trung tính trực tiếp nối đất
| ZnO-35 kV | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha
| ZnO-22 kV | 1,4
| ZnO-35 kV | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất đối với ZnO-35 kV (ZnO-22 kV không áp dụng) | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van
| ZnO-22 kV | DH
| ZnO-35 kV | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur
| ZnO-22 kV | ≥ 18 kV
| ZnO-35 kV | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV
| ZnO-22 kV | ≥ 13,97 kV
| ZnO-35 kV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth đối với ZnO-22 kV (ZnO-35 kV không áp dụng) | ≥ 1,1 C
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs đối với ZnO-22 kV (ZnO-35 kV không áp dụng) | ≥ 0,4 C
10 | Hệ số phối hợp cách điện
| ZnO-22 kV | ≥ 1,4
| ZnO-35 kV | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s)
| ZnO-22 kV | ≥ 125 kVpeak
| ZnO-35 kV | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút)
| ZnO-22 kV | ≥ 50 kV
| ZnO-35 kV | ≥ 75 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 4. Cap ngam 22
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 12,7/22(24) kV
6 | Ruột dẫn điện
6.1 | Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
6.2 | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
6.3 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện | 3x300 mm2
6.4 | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC | ≤ 0,10 /km
6.5 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
8.1 | Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
8.2 | Vật liệu cách điện | XLPE
8.3 | Chiều dày danh định của lớp cách điện | 5,5 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.2 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.3 | Lớp màn chắn kim loại
9.3.1 | Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
9.3.2 | Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm; Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm; Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng
9.3.3 | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | Đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha): ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện 300mm2.
10 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại
11 | Lớp bọc bên trong và chất độn
11.1 | Cấu trúc | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn
11.2 | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn | Phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện
11.3 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong | ≥ 2 mm
11.4 | Vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Áo giáp
12.1 | Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
12.2 | Vật liệu | Dải băng phải là thép mạ kẽm
12.3 | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,8 mm
13 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
13.1 | Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
13.2 | Vật liệu vỏ bọc bên ngoài | PVC
13.3 | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
13.4 | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
14 | Điện áp chịu đựng
14.1 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | 125 kVpeak đối với cáp 12,7/22(24) kV
14.2 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | 48 kV đối với cáp 12,7/22(24) kV
14.3 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | 42 kV đối với cáp 12,7/22(24) kV
15 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV(24)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
16 | Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
17 | Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m
18 | Màu vỏ cáp | Màu cam
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C26: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C43: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C44: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C45: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp

## 5. Phụ kiện cáp 22
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời; Hộp nối cáp ngầm 22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
4.1 | Loại cáp | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV
4.2 | Điện áp | 12,7/22(24) kV
4.3 | Vật liệu làm lõi cáp | Nhôm, đồng
4.4 | Vật liệu cách điện | XLPE
4.5 | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm
4.6 | Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
4.7 | Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
B | Yêu cầu cụ thể
I | Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
II | Hộp nối cáp ngầm 22 kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Chôn ngầm, loại quấn băng đổ nhựa Resin
3 | Thành phần cho một hộp nối cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây nối màn chắn đồng | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Nhựa cách điện và chất đóng rắn | Được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác
3.4 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.5 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện ống nối kèm theo | 03 ống nối loại xiết bứt đầu bu lông; Ống nối phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 6A. Day AC70
Bảng 6A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây dẫn ACSR 70/11 mm2
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 70/11; ACSR 120/19
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn ACSR 70/11
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/3,8 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/3,8 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 11,3 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,8 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥ 6,6 Kg
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 24.130 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~275 Kg/km
Note on A2: Văn bản số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 6B. Day bọc AC70, 120
Bảng 6B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-2:2013; TCVN 5064/SĐ1:1995; IEC60502-2
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Điện áp hệ thống cao nhất | 24 kV
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Phần lõi dẫn điện ACSR 70/11
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/3,8 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/3,8 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 11,3 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,8 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 24.130 N
III | Phần lõi dẫn điện ACSR 120/19
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 120/19 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,244 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra)
| Lớp 1 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 18
| Lớp 2 | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần lõi thép | Nhỏ nhất 14, lớn nhất 28
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
6 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 26/2,40 mm
7 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,03 mm
8 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 7/1,85 mm
9 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,06 mm
10 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 117,6 mm2
11 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 18,8 mm2
12 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 175 N/mm2
13 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,5 %
14 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1.313 N/mm2
15 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1.166 N/mm2
16 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
17 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 190 g/m2
18 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 41.521 N
IV | Phần Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn; - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện; - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | ≥ 0,3 mm
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | 1.000 Ωm
V | Phần Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn; - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm.
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | 2,5 mm
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | ≥ 2,2 mm
VI | Phần Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | 1,8 mm
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | ≥ 1,4
VII | Các chỉ tiêu chung
1 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
- | Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C
- | Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C
2 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | 22kV/ 1 phút
Note on A2: Văn bản số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 7A. C. quang ADSS
Bảng 7A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp quang ADSS-24 sợi
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-TG.652 & G652.D; IEC60794, IEC60973; IEEE1138-2009
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
5 | Kiểu loại | Là cáp quang đơn mốt tự treo phi kim loại
II | Đặc tính sợi quang
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-T G652.D
2 | Loại sợi | Đơn mốt (SM)
3 | Số sợi quang | 24 sợi
4 | Biên dạng chỉ số chiết suất | dạng chiết suất bậc
5 | Đường kính lớp vỏ bảo vệ | 242 ± 5 mm
6 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125 ± 1 mm
7 | Đường kính trường mốt bước sóng 1310nm | (8,6-9,5) ± 0,6 mm
8 | Đường kính trường mốt bước sóng 1550nm | 10,5 ± 1 mm
9 | Sai số đồng tâm trường mốt | £ 0,5 mm
10 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ | £ 1%
11 | Bước sóng cắt | £ 1260 nm
12 | Hệ số suy hao 1310 nm | £ 0,36 dB/km
13 | Hệ số suy hao 1550 nm | £ 0,22 dB/km
14 | Hệ số tán sắc 1285 –1330 | £ 3,5 ps/nm.km
15 | Hệ số tán sắc 1550 | £ 18 ps/nm.km
16 | Bước sóng tán sắc 0 | 1300 £ l0 £ 1324nm
17 | Độ dốc tán sắc 0 | 0,092 ps/nm2.km
18 | Hệ số phân cực mốt PMD | £ 0,3 ps
III | Đặc tính cơ học và cấu trúc cáp quang ADSS/24 sợi
1 | Khoảng vượt của cáp | loại ≥ 150m; loại ≥ 300m
2 | Cấu trúc thiết kế | Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ). Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh phần tử trung tâm
3 | Đường kính ống lỏng | ≥ 2mm
4 | Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy | Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy
5 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau
6 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang | EIA/TIA 598
7 | Hệ số giãn nở nhiệt | £ 2.10-6
8 | Loại vỏ | PE chất lượng cao (HDPE)
9 | Khả năng chống thấm | Yêu cầu đảm bảo
10 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ¸ 100% không đọng sương
11 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt | £ 20 lần đường kính cáp
12 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt | £ 10 lần đường kính cáp
13 | Nhiệt độ khi lắp đặt | (0 đến +50)oC
14 | Nhiệt độ khi làm việc | (0 đến +70)oC
15 | Áp suất gió làm việc tối đa | ³ 95 daN/m2
16 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tác động (Max working tension no fibre strain) | ≥ 8 kN
17 | Tải trọng tới hạn (ETS estimate tensile strength) | ≥ 12 kN
18 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1.5%
| Cáp quang ADSS-24/150 | ≥ 150m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 1.5%
| Cáp quang ADSS-24/300 | ≥ 300m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 1.5%
IV | Yêu cầu thử nghiệm với cáp quang
1 | Mỗi chủng loại cáp quang Nhà thầu cung cấp cho gói thầu phải được thử nghiệm 01 mẫu do Cơ quan, đơn vị độc lập có thẩm quyền thử nghiệm (được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005) thực hiện đáp ứng các thông số: | Đáp ứng
2 | Kiểm tra sức căng | IEC – 794 – 1 – E1
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
3 | Kiểm tra độ chịu nén | IEC – 794 – 1 – E3
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
4 | Kiểm tra độ chịu va đập | IEC – 794 – 1 – E4
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
5 | Kiểm tra độ xoắn | IEC – 794 – 1 – E7
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
6 | Kiểm tra độ uốn cong | IEC – 794 – 1 – E11(E6)
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
7 | Kiểm tra độ chịu nhiệt | IEC – 794 – 1 – F1
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
8 | Kiểm tra hợp chất đổ đầy | IEC – 794 – 1 – E14
Phương pháp
9 | Kiểm tra chống thấm nước | IEC – 794 – 1 – F5
Phương pháp
Note on A2: Văn bản 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025

## 7B. PK cap quang
Bảng 7B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chuỗi néo cáp quang ADSS; Hộp nối cáp quang ADSS-24 (Măng sông); Hộp phân phối sợi quang ODF-24
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Chuỗi néo cáp quang ADSS
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang | Đảm bảo
3 | Dây xoắn néo cáp (dây bện xoắn lớp ngoài cáp) | Bằng thép cường lực, mạ kẽm chống gỉ; thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm có độ dài:
Cáp ADSS-24Fo/300 độ dài ≥ 0,9m;
4 | Dây xoắn bảo vệ cáp (dây bện xoắn lớp trong cáp) | Bằng thép cường lực, mạ kẽm chống gỉ; thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm có độ dài:
Cáp ADSS-24Fo/300 độ dài ≥ 1,2m;
5 | Móc điều chỉnh | Bằng inox hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM-A153
6 | Lực căng danh định | ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp
II | Hộp nối cáp quang ADSS-24 (Măng sông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Vật liệu vỏ | Phi kim loại
3 | Kiểu thiết kế | - Dạng cố định ở vị trí đứng;
- Treo trên cột, chôn ngầm hoặc đặt trong hố cáp;
- Sử dụng được nhiều lần;
- Chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm.
4 | Công năng | Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh
5 | Ngõ vào/ ra cáp | Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 04 cửa
6 | Cơ chế bảo vệ mối hàn | Dùng ống co nhiệt
7 | Khay hàn và phụ kiện hợp bộ | Phụ kiện hợp bộ đầy đủ
III | Hộp phân phối sợi quang ODF-24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Vật liệu | Kim loại
3 | Kiểu thiết kế | - Dạng hộp kín bảo vệ sợi quang và các mối nối;
- Phù hợp với giá (Rack) 19 inchs chuẩn.
4 | Cơ chế bảo vệ mối hàn | Dùng ống co nhiệt
5 | Bộ phận giảm lực căng của cáp (cổ cáp) | Đảm bảo cố định chắc chắn đầu cáp tại ngõ vào ODF
6 | Chuẩn đấu nhảy ODF | Chuẩn FC/PC
7 | Phụ kiện | Đầy đủ Pigtail, co nhiệt, adapter…

## 7C. TB ket noi quang
Bảng 7C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Thiết bị kết nối cáp quang
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Modul quang SFP
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chuẩn kết nối cổng quang (Connector) | LC
4 | Tốc độ truyền dữ liệu | 10/100/1000 Mbps
5 | Khoảng cách truyền cáp quang | 30 km
6 | Loại tín hiệu | Single-Mode (Đơn mode)
7 | Bước sóng quang | 1310nm/1550nm
8 | Chuẩn giao tiếp | IEEE802.3, 100Base-FX, IEEE802.3u
9 | Tương thích chuẩn | IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX
10 | Hỗ trợ tự động kết nối MDI/MDI-X, tự động tương thích 10M/100M | Đáp ứng
11 | Hỗ trợ truyền dẫn không đồng bộ Full/Half duplex, điểm tới điểm | Đáp ứng
12 | Khả năng đồng độ, tương thích thiết bị | Tương thích tất cả các loại swich Cisco, Maipu, Huwei, HP, Converter Công nghiệp ….
II | Converter Quang - Điện
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Cấu hình cổng | Hỗ trợ 01 cổng Gigabit điện + 01 cổng Gigabit quang SFP
3.1 | Cổng RJ45 | 10/100/1000Base-T(X)
3.2 | Cổng quang | 1000Base-X (SFP slots)
4 | Lắp đặt | DIN-Rail
5 | Vỏ | Vỏ nhôm công nghiệp
6 | Cấp bảo vệ | tối thiểu IP40
7 | Nguồn cấp | Hỗ trợ nguồn kép (Dual Power Input)
7.1 | Nguồn DC | 9–60 V
7.2 | Nguồn AC | 110–240 V
8 | Công suất tiêu thụ | ≤5W
9 | Khoảng cách truyền dẫn
9.1 | Cổng điện | 0 – 100 m
9.2 | Cổng quang | Lên đến 20 km
10 | Chuẩn mạng hỗ trợ | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z
III | Thiết bị chuyển mạch Switch L3
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Thời gian sản xuất và sử dụng | Thiết bị mới 100%, chưa từng được sử dụng, và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau
4 | I/O ports and slots | 24 fixed 1000/10000 SFP+ ports
5 | Additional ports and slots | 1 RJ-45 serial console port; 1 RJ-45 out-of-band management port
6 | Nguồn cấp | 02 power supply slots
7 | Quạt làm mát | 01 fan tray slot
8 | Bộ nhớ và bộ xử lý
| Flash | ≥ 256 MB
| RAM (SDRAM) | ≥ 2 GB
| Packet buffer | ≥ 3.6 GB
9 | Hiệu năng
| Độ trễ (Latency) 10Gbps | < 1.7 µs (64-byte packets)
| Thông lượng (Throughput) | lên đến 367 Mpps
| Băng thông chuyển mạch | 480 Gbps
| Định tuyến (Routing) | IPv4: 16.000 entry; IPv6: 8.000 entry
| Địa chỉ MAC | 128000 entries
10 | Điều kiện vận hành
| Nhiệt độ | 0°C đến 45°C
| Độ ẩm | 10% – 90%, không ngưng tụ

## 8A. Day OPGW57_24
Bảng 8A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-T G.652&G652.D; IEC 60794, IEC 60793, IEEE 1138-2009, TCVN 10250:2013
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
5 | Kiểu loại | OPGW57/24
6 | Sợi quang được đặt ở trung tâm ống đệm lỏng kim loại và có độ dư tối thiểu là 1%. Lõi trung tâm và ống bảo vệ kim loại phải liên tục, không có mối nối. | Đáp ứng
7 | Ống trung tâm chứa sợi quang phải là ống thép không gỉ có bọc nhôm và phải kín nước để bảo vệ lõi trung tâm | Đáp ứng
8 | Các sợi thép chịu lực của cáp OPGW phải là thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm | Đáp ứng
9 | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cùng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn điện rồi ép nguội. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật phần cơ lý và điện
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60794
2 | Khoảng vượt tối đa của cáp | 500 m
3 | Số sợi quang | 24 sợi
4 | Loại sợi quang | Đơn mode
5 | Modul đàn hồi | 16200 daN/mm2
6 | Hệ số dãn nở nhiệt (10-6/độ C) | 12,9
7 | Đường kính cáp OPGW | ~ 10,8 mm
8 | Trọng lượng riêng | ~ 0,41 kg/m
9 | Lực kéo đứt | ≥ 6800daN
10 | Điện trở 1 chiều | 12,91 (kA)
11 | Khả năng ổn định nhiệt (kA2s) | ≥ 25
12 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ÷ 100% không đọng sương
13 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt | ≤ 20 lần đường kính ngoài của cáp
14 | Bán kính nhỏ nhất sau khi lắp đặt | ≤ 10 lần đường kính ngoài của cáp
15 | Áp suất gió làm việc tối đa | 95 daN/m2
16 | Nhiệt độ khi lắp đặt (độ C) | 0 ÷ +50
17 | Nhiệt độ khi làm việc (độ C) | -10 ÷ +70
18 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1,5% | 500 m
III | Thông số kỹ thuật phần sợi quang
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-T G652.D
2 | Đường kính trường mốt (µm) | 8,6 ÷ 9,5
3 | Sai số đồng tâm của trường mốt | ≤ 0,5 µm
4 | Đường kính lớp vỏ bảo vệ (µm) | 242 ± 5
5 | Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125 ± 1
6 | Độ không tròn đều ở đường kính lớp phản xạ | ≤ 1 %
7 | Bước sóng cắt (λcc) | ≤ 1.260 mm
8 | Bước sóng hoạt động | 1.310 và 1.550 nm
9 | Mã màu | Được đánh dấu bằng lớp phủ màu với mã màu theo tiêu chuẩn EIA/TIA-598
10 | Hệ số suy hao
a | Tại 1.310 nm | ≤ 0,36 dB/km
b | Tại 1.550 nm | ≤ 0,22 dB/km
11 | Hệ số tán sắc
a | Tại 1.310 nm | ≤ 3,5 Ps/nm.km
b | Tại 1.550 nm | ≤ 18 Ps/nm.km
Note on A2: VB 4591/EVNNPC-ĐT ngày 04/10/2023 (định hướng thiết kế ĐZ 110kV)

## 8B. Phụ kiện OPGW
Bảng 8B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Chuỗi đỡ cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tải trọng phá hủy của các phụ kiện (Khớp nối trung gian, U treo, và bu lông) | ≥ 70kN
5 | Vật liệu chế tạo
a | Dây bện xoắn bảo vệ trong (bọc phía ngoài cáp OPGW) | Hợp kim nhôm |  | .
b | Dây bện xoắn bảo vệ ngoài (bọc phía ngoài Dây bên xoắn bảo vệ trong) | Hợp kim nhôm hoặc thép bọc nhôm |  | .
c | Thân khóa; kẹp cáp | Hợp kim nhôm |  | .
d | Vật liệu Khớp nối trung gian, U treo, và bu lông | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
e | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
6 | Bộ nối đất | Theo bản vẽ thiết kế
7 | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; phù hợp với dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và có đầy đủ các chi tiết như bản vẽ kèm theo, bao gồm cả các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng
II | Chuỗi néo cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tải trọng phá hủy của các phụ kiện (Yếm néo dạng đúc, Móc treo chữ U; Thanh nối) | ≥ 120 kN
5 | Vật liệu chế tạo
a | Kẹp cáp, Dây bện xoắn bên ngoài | Hợp kim nhôm hoặc thép bọc nhôm |  | .
b | Dây bện xoắn lớp bên trong | Hợp kim nhôm hoặc thép bọc nhôm |  | .
c | Vật liệu Yếm néo dạng đúc, Móc treo chữ U; bu lông chữ U; thanh nối trung gian | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
6 | Bộ nối đất | Theo bản vẽ thiết kế
7 | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; phù hợp với dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và có đầy đủ các chi tiết như bản vẽ kèm theo, bao gồm cả các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng
III | Hộp nối cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kiểu lắp đặt | Ngoài trời
5 | Kiểu thiết kế | Dạng cố định ở vị trí đứng, treo trên cột, sử dụng được nhiều lần, chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm
6 | Công năng | Dùng cho nối thẳng hoặc rẽ nhánh
7 | Ngõ vào/ra cáp | Có ≥ 4 ngõ vào/ra, phù hợp để nối dây: OPGW57/24-OPGW57/24; OPGW57/24-ADSS24
8 | Chất liệu vỏ hộp | Nhôm đúc nguyên khối, không rỉ
9 | Phụ kiện để lắp đặt | Có đầy đủ
10 | Gioăng cao su chống nước | Có

## 9A. C.dien đứng
Bảng 9A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
II | Yê cầu cụ thể
1 | Điện áp làm việc cực đại
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 24 kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện |  |  | 600
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 600 mm
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 962 mm
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 85kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 65 kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 150 kVpeak
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng đối với Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ
| Sứ đứng gốm 22kV | 20 mm
| Sứ đứng gốm 35kV | 24 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
13 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E15: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 9B. C.dien chuỗi
Bảng 9B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 22, 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 22, 35 kV
1 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 24 kV
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 38,5 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 130 kVrms
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 180 kVrms
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 100 kVrms
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 145 kVrms
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
| Cách điện Polymer 22 kV | ≥ 190 kVpeak
| Cách điện Polymer 35 kV | ≥ 280 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện
| Đối với chuỗi néo đơn | 1 chuỗi
| Đối với chuỗi néo kép | 2 chuỗi
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn (hoặc kép) cách điện Polymer 22 kV (khóa néo loại Giáp níu dây bọc AC70/11- XLPE 2,5/HDPE; AC120/19- XLPE 2,5/HDPE)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Giáp níu phù hợp tương ứng với dây bọc AC70/11- XLPE 2,5/HDPE hoặc AC120/19- XLPE 2,5/HDPE
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện giáp níu | Giáp níu được tạo dạng trước (preformed) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành
b | Vật liệu cấu tạo giáp níu | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế
c | Các phụ kiện bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ | Đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nhúng nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng
e | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút
III | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
e | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
f | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
IV | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC70/11 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khánh | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
e | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 10. Đầu cốt
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
5 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực | Loại 1 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây: 1
6 | Tiết diện của dây dẫn | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: | ≥ 270 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ≥ 5,6 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70, AM150 loại xiết bứt đầu (trung thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 2 bu lông xiết bứt đầu
4 | Bản cực
4.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
4.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 265 A
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 440 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4,3 kA/2s
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 9.3 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 11. Xà kết cấu thép
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 12. Cột Bê tông
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)