Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

a/ Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho máy đo nhiệt độ mối nối và thiết bị đo kiểm tra vầng quang điện phục vụ chuẩn bị sản xuất dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.

Máy đo nhiệt độ mối nối: Máy đo có thể đo được nhiệt độ mối nối dây dẫn (tại điểm ép nối, ép vá và khóa néo, đầu cose dây dẫn) ở khoảng cách lên đến 100m hoặc lớn hơn và đường kính vật đo có kích thước 26mm; yêu cầu cấp chính xác cao; có thể hoạt động bền bỉ trong môi trường với nhiệt độ môi trường từ -50C ÷ 500C và độ ẩm đến 90%. Thời gian vận hành và tuổi thọ của pin lớn; có trang bị các cổng giao tiếp phổ thông hiện nay để sạc pin và truyền dữ liệu như USB/HDMI/Bluetooth; dễ sửa chữa.

Thiết bị đo kiểm tra vầng quang: Là loại camera dùng để kiểm tra cách điện của thiết bị trên lưới điện đang vận hành nhằm phát hiện phóng điện vầng quang và phát hiện sớm hồ quang điện trên các thiết bị hoạt động trong môi trường điện áp đến 500kV. Sử dụng được trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, cấp chính xác cao; có thể hoạt động bền bỉ với môi trường khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Thời gian vận hành của pin lớn; có các cổng giao tiếp phổ thông hiện nay, dễ sửa chữa.

b/ Các yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu và bảo hành:

- Hàng hoá giao phải mới 100% và chưa qua sử dụng.

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua những giấy tờ sau:

- Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của hàng hoá đã giao.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên các sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Các giấy tờ khác có liên quan.

- Nhà thầu phải có cam kết dịch vụ sửa chữa sau bán hàng.

- Hàng hóa phải được bảo hành kể từ khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. Thời gian bảo hành theo quy định của hồ sơ mời thầu.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi giao hàng:

+ Cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thử nghiệm, vận hành của các thiết bị kèm theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để chủ đầu tư/đơn vị vận hành có thể lắp đặt, sử dụng mà không phụ thuộc và sự hướng dẫn của chuyên gia nhà sản xuất.

+ Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận hàng hóa nếu các tài liệu do nhà thầu cung cấp không phù hợp với các quy định của hợp đồng mà không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào khác.

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư bất kỳ sự thay đổi nào so với nội dung trong hợp đồng và chỉ ra sự thay đổi đó để chủ đầu tư xem xét.

+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thiết bị tại thời điểm giao hàng. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu phục vụ công tác vận hành bao gồm ít nhất các nội dung như sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiếu bị, các điều kiện về chế độ vận hành để đạt được tuổi thọ thiết kế;

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, kiểm tra.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ của thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng cho các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để kịp thời phát hiện sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị;

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ, thay thế linh kiện, sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng chức năng.

- Các khuyến cáo khác (nếu có);

Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ, tài liệu trên trước khi hàng hóa được giao đến địa điểm quy định, nếu không nhà thầu sẽ phải chịu những chi phí phát sinh liên quan.

c/ Các thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.

2.2. Bảng thông số kỹ thuật chào thầu:

- Các thiết bị phải đáp ứng tối thiểu các thông số cơ bản được nêu trong “Bảng dữ liệu kỹ thuật” sau.

- Các dữ liệu trong cột “Chào thầu” trong “Bảng dữ liệu kỹ thuật” dưới đây yêu cầu Nhà thầu phải điền đầy đủ. Mỗi “Bảng dữ liệu kỹ thuật” phải được ký tắt của Nhà thầu.

- Hồ sơ dự thầu phải có đầy đủ tài liệu (như: catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất hàng hoá .v.v…) để chứng minh các số liệu nhà thầu kê khai trong cột “Chào thầu” đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

2.2.1. Bảng dữ liệu kỹ thuật của Máy đo nhiệt độ mối nối

| TT | Nội dung mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại (dùng để đo nhiệt độ trên đường dây 220-500kV) |  |
| 6 | Dải đo nhiệt độ | °C | từ 00 đến 650 °C hoặc lớn hơn |  |
| 7 | Cấp chính xác |  | ≤ 2°C hoặc 2% giá trị đọc |  |
| 8 | Khoảng cách đo: |  |  |  |
| 8.1 | Khoảng cách đo gần nhất | m | ≤ 5,0 với ống kính hồng ngoại nhìn xa (tele) |  |
| 8.2 | Kích thước vật đo (mục tiêu) tại 100m | mm | ≤ 26 |  |
| 9 | Độ nhạy nhiệt độ |  | ≤ 0,050C (50mK) ở 300C (ống kính hồng ngoại nhìn xa) |  |
| 10 | Cảm biến |  | - Loại không làm mát - Độ phân giải nhiệt ≥ 640x480 pixels |  |
| 11 | Tần số hình ảnh | Hz | ≥ 9 |  |
| 12 | Cảm biến |  | ≥ 640x480 pixels |  |
| 13 | Giải quang phổ |  | 7,5 µm ÷14 µm |  |
| 14 | Ống kính |  |  |  |
| 14.1 | Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn (gắn trong máy): |  |  |  |
| a | Trường quan sát | 0 | ≥ 24x18 |  |
| b | Độ phân giải không gian: |  | ≤ 0,93 mRad |  |
| c | Khoảng cách lấy nét tối thiểu: |  | ≤ 15 cm hoặc tốt hơn |  |
| 14.2 | Ống kính hồng ngoại nhìn xa |  |  |  |
| a | Trường quan sát | 0 | ≤ 14x10 |  |
| b | Độ phân giải không gian: |  | ≤ 0,38 mRad |  |
| c | Khoảng cách lấy nét tối thiểu: |  | ≤ 5m hoặc tốt hơn (đối với ống kính hồng ngoại nhìn xa) |  |
| 15 | Độ phóng đại ảnh |  | Đến 8x hoặc lớn hơn |  |
| 16 | Chế độ lấy nét (điều chỉnh tiêu cự) |  | Tự động bằng ánh sáng/laser, bằng tay |  |
| 17 | Camera kỹ thuật số |  | ≥ 5MP hoặc tốt hơn |  |
| 18 | Màn hình hiển thị: |  |  |  |
| 18.1 | Loại |  | Màn hình LCD; màn hình cảm ứng |  |
| 18.2 | Kích thước màn hình: |  | ≥ 4 inches |  |
| 18.3 | Độ phân giải màn hình |  | ≥640x480 pixels hoặc tốt hơn |  |
| 18.4 | Ống ngắm |  | có |  |
| 19 | Chế độ ảnh |  |  |  |
| 19.1 | Chế độ hiển thị |  | Ảnh thường/ Ảnh hồng ngoại/ Ảnh lồng ảnh (Picture - in - picture) |  |
| 19.2 | Bảng màu hiển thị: |  | ≥ 6 tùy chọn |  |
| 19.3 | Đo nhiệt độ theo điểm (do người dùng xác định) |  | có |  |
| 19.4 | Đo theo khung đo (do người dùng xác định): |  | Có |  |
| 19.5 | Đánh dấu điểm nhiệt độ nóng/lạnh: |  | Có |  |
| 19.6 | Đo nhiệt độ điểm trung tâm |  | Có |  |
| 19.7 | Cho phép hiển thị cảnh báo nhiệt độ |  | Có |  |
| 19.8 | Hiệu chỉnh giá trị phát xạ: |  | Có |  |
| 20 | Ghi chú trên ảnh chụp |  |  |  |
| 20.1 | Ghi chú bằng giọng nói: |  | Có |  |
| 20.2 | Ghi chú bằng văn bản (text) |  | Có |  |
| 20.3 | Ghi chú bằng hình ảnh: |  | Có |  |
| 21 | Lưu trữ dữ liệu |  | ≥ 8GB |  |
| 22 | Định dạng file ảnh |  | BMP hoặc JPEG hoặc tương đương |  |
| 23 | Định dạng Video |  | AVI hoặc tương đương |  |
| 24 | Phần mềm cho phép xuất tập tin định dạng |  | Có |  |
| 25 | Quay Video và định dạng |  | Có |  |
| 26 | Giao diện kết nối |  | USB/HDMI/Bluetooth/Wiffi hoặc tương đương |  |
| 27 | Các thông số về môi trường làm việc và bảo quản: |  |  |  |
| 27.1 | Nhiệt độ làm việc: |  | - 5 độ c đến 50 độ C |  |
| 27.2 | Nhiệt độ bảo quản: |  | -20 độ C đến 50 độ C |  |
| 27.3 | Độ ẩm: |  | Đến 90%, không ngưng tụ |  |
| 27.4 | Cấp bảo vệ: |  | Tối thiểu IP 54 theo IEC 60529 |  |
| 27.5 | Chống shock: |  | 25 g, IEC 68-2-29 |  |
| 27.6 | Chống rung: |  | 2g, IEC 60068-2-6 |  |
| 28 | Nguồn cấp |  |  |  |
| 28.1 | Pin |  | Loại Li-ion/Lithium nạp lại được |  |
| 28.2 | Thời gian vận hành pin |  | ≥ 2 giờ liên tục |  |
| 28.3 | Tự động tắt khi không sử dụng |  | có |  |
| 28.4 | Bộ sạc pin |  | có |  |
| 28.5 | Nguồn sạc |  | 100-240VA, 50Hz |  |
| 29 | Phụ kiện |  |  |  |
| 29.1 | Camera nhiệt với ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn, và ống kính tele Lens |  | Có |  |
| 29.2 | Pin có thể nạp được |  | 02 cục |  |
| 29.3 | Dây cắm nguồn AC, cấp kèm đầu chuyển đổi nguồn 220VAC/50Hz |  | Có |  |
| 29.4 | Thẻ nhớ |  | ≥ 8GB |  |
| 29.5 | Dây USB |  | Có |  |
| 29.6 | Dây Video HDMI |  | Có |  |
| 29.7 | Hộp chứa cứng chống sốc, va chạm dùng để di chuyển |  | Có |  |
| 29.8 | Dây đeo |  | Có |  |
| 29.9 | Phần mềm kết nối máy tính |  | Có |  |
| 29.10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt |  | Có |  |
| 30 | Ghi nhãn |  | Thiết bị phải ghi rõ nhẫn hiệu của nhà sản xuất, model, số serial trên thân. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa |  |
| 31 | Tài liệu của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật cho tiết: |  | Cung cấp kèm theo HSDT |  |
| 32 | Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc các biên bản thử nghiệm tương tự hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn được |  | Cung cấp khi giao hàng |  |

### Ghi chú: Ngoài các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản nêu trên, nhà thầu phải liệt kê đầy đủ các thông số và đặc tính kỹ thuật khác cũng như chào đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo mỗi thiết bị và có kèm theo Catalogue của từng thiết bị nhà nhà thầu đề xuất trong HSDT để bên mời thầu xem xét, đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

### 2.2.2. Bảng dữ liệu kỹ thuật của Thiết bị đo kiểm tra vầng quang điện

| TT | Nội dung mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Loại camera phát hiện phóng điện vầng quang và hồ quang điện cho các thiết bị hoạt động trong môi trường điện áp từ 1-500kV. Sử dụng được trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm |  |
| 6 | Ghi hình ảnh |  | Ghi hình corona, arcing, sparking thành các video clip để lưu trữ |  |
| 7 | Dải quang phổ |  | 240-280nm hoặc dải rộng hơn |  |
| 8 | Độ nhạy của cảm biến thiết bị: | W/cm2 | ≤ 2,2 x 10^-18 W/cm2 |  |
| 9 | Góc quan sát tối thiểu |  | ≥ 6,4⁰ x 4,8⁰ |  |
| 10 | Độ nhạy sáng của camera thường | Lux | ≤ 0,1 |  |
| 11 | Khoảng lấy nét nhỏ nhất của kênh ảnh thường khi không sử dụng ống kính phụ |  | ≤0,9m - ∞ hoặc tốt hơn |  |
| 13 | Kiểu lấy nét |  | Lấy nét độc lập bằng tay hoặc tự động |  |
| 13.1 | Phóng đại quang học |  | Nhà thầu điền |  |
| 13.2 | Phóng đại (kỹ thuật số) |  | Nhà thầu điền |  |
| 14 | Độ lệch giữa ảnh UV và ảnh Khả kiến (trong chế độ hình ảnh kết hợp) | miliradian | ≤ 1 miliradian |  |
| 15 | Hiển thị |  | Màn hình LCD, kích thước ≥ 5 inches Độ phân giải tối thiểu 640 x 480 pixels Độ sáng màn hình điều chỉnh tự động hoặc bằng tay |  |
| 16 | Định dạng lưu trữ |  | - Ảnh tĩnh: JPEG hoặc tương đương - Video: AVI 720p hoặc tốt hơn |  |
| 17 | Lưu trữ dữ liệu |  | Thẻ nhớ SD hoặc micro SD, có dung lượng ≥ 32 GB |  |
| 18 | Ảnh quan sát |  | Ảnh thường/ảnh UV/Ảnh UV lồng ảnh thường |  |
| 19 | Đầu ra tín hiệu Video |  | PAL hoặc NTSC hoặc HDMI hoặc tương đương |  |
| 20 | Cổng giao tiếp |  | USB/Ethernet/RS232/HDMI hoạc tương đương |  |
| 21 | Khả năng cập nhật firmware mới cho thiết bị |  | Cập nhật qua thẻ nhớ SD |  |
| 22 | Điều kiện môi trường |  |  |  |
| 22.1 | - Nhiệt độ làm việc và bảo quản |  | - Nhiệt độ môi trường làm việc: đến 55⁰C - Nhiệt độ bảo quản: đến 55⁰C |  |
| 22.2 | Độ ẩm |  | Đến 90%, không ngưng tụ |  |
| 22.3 | Cấp bảo vệ (theo IEC 60529) |  | IP54 |  |
| 23 | Trọng lượng thiết bị |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 24 | Kích thước thiết bị |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 25 | Nguồn cấp |  | - Pin Li-ion /Lithium sạc lại được. - Thời gian sử dụng pin tối thiểu 2,0 giờ. - Nguồn sạc: 110 - 240 VAC, 50-60 Hz |  |
| 26 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
| 26.1 | Valy cứng chưa thiết bị khi vận chuyển |  | Có |  |
| 26.2 | Thẻ nhớ SD |  | Có |  |
| 26.3 | Cáp sạc pin rời |  | Có |  |
| 26.4 | Bộ sạc rời |  | Có |  |
| 26.5 | Cap Video |  | Có |  |
| 26.6 | Cáp USB |  | Có |  |
| 26.7 | Pin Li-ion/Lithium: |  | 02 viên hoặc nhiều hơn |  |
| 26.8 | Hướng dẫn sử dụng (tiếng anh và bản dịch tiếng việt) |  | Có |  |
| 27 | Ghi nhãn |  | Thiết bị phải ghi rõ nhẫn hiệu của nhà sản xuất, model, số serial trên thân. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa |  |
| 28 | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất: Catalogue bản gốc, đặc tính kỹ thuật chi tiết |  | Cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| 29 | Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc biên bản thử nghiệm tương tự |  | Cung cấp khi giao hàng |  |

### Ghi chú: Ngoài các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản nêu trên, nhà thầu phải liệt kê đầy đủ các thông số và đặc tính kỹ thuật khác cũng như chào đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo mỗi thiết bị và có kèm theo Catalogue của từng thiết bị nhà nhà thầu đề xuất trong HSDT để bên mời thầu xem xét, đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2.3. Dịch vụ kèm theo:

Nhà thầu phải hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, xử lý khi có sự cố trong suốt quá trình bảo hành. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị tương đương để thay thế tạm thời trong khi chờ khắc phục sự cố, việc này phải được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo sự cố (điện thoại/email/ứng dụng chat) trong suốt quá trình bảo hàng. Trường hợp nhà thầu không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư/đơn vị vận hàng kịp thì nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã cung cấp.

Chi phí cho các dịch vụ này bao gồm trong giá gói thầu.

3. Đóng gói và Vận chuyển:

3.1 Đóng gói:

Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển tới địa điểm giao hàng. Việc đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng được va chạm trong khi bốc dỡ, vận chuyển.

Trên bề mặt của các kiện hàng phải được ghi rõ các thông tin:

+ Số hợp đồng:

+ Tên dự án:

+ Bảng liệt kê thiết bị, phụ kiện:

+ Đơn vị gửi:

+ Đơn vị nhận:

+ Kích thước:

+ Thể tích:

+ Khối lượng tịnh và toàn bộ:

3.2 Vận chuyển:

- Địa điểm giao hàng: Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín (chi tiết sẽ thông báo trong quá trình thực hiện hợp đồng).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng bao gồm cả chi phí bảo hiểm vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa và kho lưu trữ trong quá trình bàn giao hàng hóa của hợp đồng.

- Nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định, khuyến cáo của nhà sản xuất trong quá trình đóng gói, vận chuyển.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá theo đúng các quy định về an toàn lao động của Việt Nam đã ban hành.

Nhà thầu đảm bảo thuân thủ theo đúng quy định của Nhà sản xuất về đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

4. Bảo hành, bảo trì:

- Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày hàng hóa được bên A chấp thuận nghiệm thu (nhưng không thấp hơn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất).

- Đối với các vật tư, thiết bị thay thể do nhà thầu sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành thì thời hạn bảo hành các thiết bị này là 24 tháng kể từ ngày kết thức việc sửa chữa, thay thế.