# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN - GÓI THẦU

- TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN:

  - TÊN DỰ ÁN:

- Máy 2 Trạm biến áp 220kV Phong Điền.

  - MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

- Giảm tải cho MBA 220/110kV 125MVA hiện hữu tại TBA 220kV Phong Điền.

- Đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực

- Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực huyện Phong Điền trong chế độ vận hành bình thường cũng như chế độ sự cố N-1.

- Giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  - NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

Dự án “ Máy 2 Trạm biến áp 220kV Phong Điền” được đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Lắp MBA 220kV thứ 2 225/115/23kV - 250MVA. Nâng công suất trạm biến áp 220kV Phong Điền lên 375MVA (125+250)MVA;

- Phía 220kV: Lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 220kV của MBA AT2 tại ngăn D08, 01 ngăn đường vòng tại ngăn D07, lắp đặt Dao cách ly 3 pha lên thanh cái C29 và hoàn thiện sơ đồ 2 thanh cái phía 220kV có thanh cái vòng.

- Phía 110kV: Lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 110kV của MBA AT2 tại ngăn E13.

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA: Đầu tư đồng bộ hệ thống điều khiển, bảo vệ đo lường cho MBA 250MVA-220/110/22kV AT2, các ngăn lộ lắp mới và các ngăn lộ hiện có cho phù hợp với sơ đồ mới, phù hợp quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT và tuân thủ các quy phạm, quy định hiện hành.

  - ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Dự án Máy 2 Trạm biến áp 220kV Phong Điền sẽ thực hiện trong khuôn viên TBA 220kV Phong Điền hiện hữu (không phải mở rộng diện tích trạm) thuộc địa phận Tổ DP Trạch Hữu, Phường Phong Điền, TP. Huế.

  - QUẢN LÝ DỰ ÁN:

- Chủ đầu tư:

  - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

  - Công ty Truyền tải điện 2 thay mặt EVNNPT trực tiếp điều hành dự án.

- Nhà thầu Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

  - NGUỒN VỐN:

- Vốn đầu tư xây dựng công trình do EVNNPT bố trí theo kế hoạch.

  - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tổng tiến độ công trình: 2025 - 2026.

- TỔNG QUAN VỀ GÓI THẦU:

- Gói thầu này là gói thầu số GT04 nhằm mục đích mua sắm vật tư thiết bị nhất thứ 220kV, 110kV, các phụ kiện & dịch vụ đi kèm cho TBA 220kV Phong Điền.

- Quy mô của gói thầu bao gồm:

  - Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ, kẹp cực, cách điện và phụ kiện đấu nối nhất thứ các loại như đã mô tả trong Phạm vi cung cấp.

  - Vận chuyển vật tư thiết bị đến chân công trình (TBA 220kV Phong Điền) bao gồm phí bảo hiểm vận chuyển và các chi phí liên quan khác.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư thiết bị (như đã thể hiện chi tiết trong phần Phạm vi cung cấp) cho dự án và thực hiện các phần việc như đã được mô tả hoặc chưa mô tả tuân theo Các Điều Kiện của Hợp Đồng.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

  - YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ VẬT LIỆU NHẤT THỨ

    - CÁC TIÊU CHUẨN

- Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn như quy định chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật theo phiên bản mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Trong trường hợp nhà thầu chào các vật liệu và phụ kiện mà nhà thầu không trực tiếp sản xuất hoặc chế tạo thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền của nhà chế tạo cho phép họ được cung cấp các vật liệu và phụ kiện đó cho Dự án “Máy 2 Trạm biến áp 220kV Phong Điền”. Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

- Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

    - MÃ MÁC VÀ KÝ HIỆU PHÂN BIỆT:

- Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.

    - ĐÓNG GÓI:

- Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong thùng gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.

- Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

- Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những  thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

    - KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.

    - VẬT LIỆU VÀ PHỤ KIỆN:

- Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2021 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

    - TÀI LIỆU KỸ THUẬT, HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

- Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

- Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.

    - VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ NHẤT THỨ

- Tuân thủ theo Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025, sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 (chi tiết có đính kèm E-HSMT).

III.	YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ

3.1. MÁY CẮT:

Tuân thủ Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt điện lắp đặt ngoài trời cấp điện áp 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện, và Quyết định số 2416/QĐ-EVNNPT ngày 9/12/2025 về việc điều chỉnh, sửa đổi Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 220kV và chống sét 500kV, 220kV trên lưới truyền tải điện.

- Máy cắt 220kV, 110kV có khả năng đóng cắt mạch điện trong chế độ vận hành bình thường và cắt mạch điện trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp đến 220kV; máy cắt 220kV mỗi pha 01 bộ truyền động, máy cắt 110kV có truyền động chung 3 pha, mỗi pha có 01 buồng dập hồ quang; phù hợp cho việc lắp đặt và vận hành ngoài trời.

- Máy cắt được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-100. Máy cắt có cách điện và dập hồ quang bằng khí SF6, phải đảm bảo yêu cầu về độ kín của hệ thống khí SF6 với mức rò khí ≤0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

- Khí SF6 hoặc các vật liệu cách điện và dập hồ quang khác phải đáp ứng những yêu cầu chi tiết nêu trong tiêu chuẩn IEC 60376. Tất cả những vật liệu sử dụng trong cấu tạo máy cắt khí SF6 phải phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường khí SF6 và những sản phẩm phân hủy của SF6. Máy cắt phải có khả năng chịu được áp suất lớn nhất mà nó có thể sinh ra trong quá trình vận hành mà không bị rò khí hoặc hư hỏng biến dạng. Các trang bị thiết bị nạp khí phù hợp với máy cắt SF6.

- Hệ thống khí của buồng cắt phải có đồng hồ đo áp lực khí và có bộ phận giám sát để phát hiện khí SF6 rò ở hai mức. Mức đầu tiên phải báo tín hiệu và mức thứ 2 phải khóa mạch thao tác cắt máy cắt (lockout).

3.1.1. Máy cắt 220kV:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

- Máy cắt phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 62271-1, -2, -100, -101, -300; IEC60815; IEC 60071; IEC 60137; IEC 62063; IEC 60529; IEC 62262.

- Yêu cầu về độ biến đổi với tác động của khí hậu và môi trường theo IEC 62271 và IEC 60721.

- Số liệu kỹ thuật :

- Kiểu					: Live Tank, ngoài trời, 01 pha, cách điện và dập hồ quang bằng SF6, truyền động lò xo.

- Điện áp định mức của thiết bị		: 245kV.

- Tần số					: 50Hz.

- Dòng điện định mức			: 2000A.

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch 	: 50kA/1s.

- Dòng cắt ngắn mạch định mức	: 50kA.

- Khả năng cắt dòng nạp đường dây	: ≥125Arms.

- Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm	: ≥250Arms.

- Khả năng cắt dòng dung		: ≥400Arms.

- Chu kỳ thao tác định mức		: O-0,3sec - CO - 3min – CO.

- Thời gian đóng và mở 3 pha không đồng pha: ≤ 4ms.

- Thời gian cắt 				:  35ms.

- Số buồng cắt 1 pha			: 01 buồng.

- Mức cách điện định mức (BIL)	:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút	: 460kV.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 			: 1050kV đỉnh.

- Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch chạy qua máy cắt (đang đóng):

  - Dòng điện động:	 125kA

  - Thời gian chịu dòng ngắn mạch (có giá trị hiệu dụng  50kA): 1s.

- Cắt thành phần dòng một chiều	: theo IEC 62271 – 100.

- Tốc độ gia tăng của điện áp thoáng qua tại mức cài đặt đến mức sự cố theo IEC 62271 – 100.

- Hệ số cách ly cực đầu tiên		: ≥1,3.

- Mức độ tiêu hao khí SF6 trong 1 năm: 0,5%.

- Khoảng trống pha- đất tối thiểu	: 2100mm.

- Khoảng trống pha- pha tối thiểu	: 2100mm.

- Tủ điều khiển có đầy đủ các áp tô mát cấp nguồn riêng biệt cho mạch động cơ, mạch điều khiển, mạch sấy chiếu sáng, đã đấu dây hoàn chỉnh gồm:

  - Khóa điều khiển: Tại chỗ/ từ xa.

  - Thiết bị chống giã giò.

  - Áp kế khí SF6 có tiếp điểm báo tín hiệu/lockout.

  - 01 cuộn đóng.

  - 02 cuộn cắt.

  - Tiếp điểm thường hở	:  12NO

  - Tiếp điểm thường kín	:  12NC

  - Tiếp điểm phụ dùng để báo tín hiệu tình trạng căng lò xo và dùng để điều khiển động cơ.

  - Thiết bị chống đóng cắt không đồng thời.

  - Thiết bị sấy có điều khiển và hệ thống chiếu sáng.

  - Các thiết bị cần thiết khác...

- Bộ truyền động				: Căng lò xo bằng động cơ & bằng tay.

- Tuổi thọ bộ truyền động 		:  10.000 lần.

- Hệ thống đóng				: 01.

- Hệ thống cắt   				: 02.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện	: 25 mm/kV.

- Điện trở tiếp xúc			: Phù hợp theo thiết bị.

- Nguồn tự dùng:

  - Động cơ tích năng 		: 220VDC (+10%;-15%).

  - Mạch đóng				: 220VDC (+10%;-15%).

  - Mạch cắt				: 220VDC (+10%;-30%).

  - Nguồn sấy & chiếu sáng	: 220VAC (+10%;-15%).

- Yêu cầu về độ tăng nhiệt, bền cách điện dòng ngắn mạch:

- Độ tăng nhiệt			: theo IEC 62271, IEC 60137.

- Độ bền cách điện		: theo IEC 62271, IEC 60137, IEC 60060.

- An toàn				: theo IEC 60694.

- Dòng điện ngắn mạch		: theo IEC 62271-100.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện, và Quyết định số 2416/QĐ-EVNNPT ngày 9/12/2025 về việc điều chỉnh, sửa đổi Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 220kV và chống sét 500kV, 220kV trên lưới truyền tải điện.

3.1.2. Máy cắt 110kV:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

- Máy cắt phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 62271-1, -2, -100, -101, -300; IEC60815; IEC 60071; IEC 60137; IEC 62063; IEC 60529; IEC 62262.

- Yêu cầu về độ biến đổi với tác động của khí hậu và môi trường theo IEC 62271 và IEC 60721.

- Số liệu kỹ thuật:

- Kiểu					: Ngoài trời 3 pha, chung 01 bộ truyền động, cách điện và dập hồ quang bằng SF6, truyền động lò xo.

- Điện áp định mức của thiết bị		: 123kV.

- Tần số					: 50Hz.

- Dòng điện định mức			: 2000A.

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch 	: 40kA/1s.

- Dòng cắt ngắn mạch định mức		: 40kA.

- Cắt thành phần dòng một chiều	: theo IEC 62271 – 100.

- Tốc độ gia tăng của điện áp thoáng qua tại mức cài đặt đến mức sự cố theo IEC 62271 – 100.

- Chu kỳ thao tác định mức		: O-0,3sec - CO - 3min – CO.

- Thời gian cắt 				:  35ms.

- Thao tác dòng dung:

  - Đối với cáp				: theo IEC 62271-100.

  - Đối với đường dây trên không	: theo IEC 62271-100.

- Tự đóng lặp lại				: 03 pha.

- Mức cách điện định mức (BIL):

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút	: 230kV.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s			: 550kV đỉnh.

- Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch chạy qua máy cắt (đang đóng):

  - Dòng điện động				:  100kA.

  - Thời gian chịu dòng ngắn mạch (có giá trị hiệu dụng  40kA): 1s.

- Hệ số cách ly cực đầu tiên			: 1,5.

- Mức độ tiêu hao khí SF6 trong 1 năm	: 0,5%.

- Tủ điều khiển có đầy đủ các áp tô mát cấp nguồn riêng biệt cho mạch động cơ, mạch điều khiển, mạch sấy chiếu sáng, đã đấu dây hoàn chỉnh gồm:

  - Khóa điều khiển: Tại chỗ/ từ xa.

  - Thiết bị chống giã giò.

  - Áp kế khí SF6 có tiếp điểm báo tín hiệu/ lockout.

  - 01 cuộn đóng.

  - 02 cuộn cắt.

  - Tiếp điểm thường hở	:  12NO

  - Tiếp điểm thường kín	:  12NC

  - Tiếp điểm phụ dùng để báo tín hiệu tình trạng căng lò xo và dùng để  điều khiển động cơ.

  - Thiết bị sấy có điều khiển và hệ thống chiếu sáng.

  - Các thiết bị cần thiết khác...

- Bộ truyền động: Căng lò xo bằng động cơ & bằng tay.

- Tuổi thọ bộ truyền động 		:  10.000 lần.

- Hệ thống đóng				: 01.

- Hệ thống cắt   				: 02.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện	: 25 mm/kV.

- Điện trở tiếp xúc			: phù hợp theo thiết bị.

- Nguồn tự dùng:

  - Động cơ tích năng 		: 220VDC (+10%;-15%).

  - Mạch đóng				: 220VDC (+10%;-15%).

  - Mạch cắt				: 220VDC (+10%;-30%).

  - Nguồn sấy & chiếu sáng	: 220VAC (+10%;-15%).

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

3.1.3. Tủ truyền động máy cắt:

- Bộ truyền động:

- Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung; tủ truyền động có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

- Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt an toàn ít nhất là 10.000 lần.

- Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ điều khiển chung:

- Tủ điều khiển chung được chế tạo bằng thép không gỉ, dày ≥ 2mm, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55, khuyến cáo lắp đặt tủ điều khiển tại vị trí gần pha B nhất, mạch điều khiển, bảo vệ liên kết với các tủ truyền động ở các pha bằng các cáp liên lạc, khuyến cáo sử dụng loại giắc cắm chuyên dụng.

- Trang bị các thiết bị sau đây tại tủ điều khiển tại chỗ của máy cắt:

  - Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác máy cắt tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác máy cắt từ xa).

  - Khóa thao tác đóng /cắt tại chổ máy cắt: Có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

  - Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

  - Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

  - Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: Dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

- Hàng kẹp nhị thứ phải mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Có dự phòng tối thiểu 20% các hàng kẹp đấu nối. Tiếp điểm hàng kẹp phải được thiết kế chắc chắn, không bị rỉ trong quá trình vận hành.

- Bên trong tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng, có lắp đặt các vị trí để đấu nối tiếp đất.

- Những yêu cầu thao tác:

- Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC.

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: không đồng pha (cho máy cắt truyền động 1 pha), chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch lockout, alarm; có mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và khóa mạch động cơ tích năng khi có lỗi cơ khí.

- Bố trí lắp đặt:

- Các máy cắt phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của máy cắt có thiết kế, lắp đặt với độ cao trên 1,3 m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

- Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

3.1.4. Yêu cầu thí nghiệm:

- Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm:

- Các máy cắt được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong Quy định này cũng như tiêu chuẩn IEC đặc thù quy định cho từng thành phần của thiết bị.

- Nhà sản xuất và/hoặc nhà cung cấp các thiết bị máy cắt có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với các thiết bị được cung cấp, trong đó:

      - Các biên bản thử nghiệm Type test phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo tiêu chuẩn IEC 62271-100.

      - Các biên bản thử nghiệm Routine Test của máy cắt do nhà sản xuất máy cắt tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

- Các yêu cầu về thử nghiệm đối với máy cắt:

Khi thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các máy cắt phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62271-100 trở lên. Nhà sản xuất phải cung cấp các tài liệu thử nghiệm sau:

- Thử nghiệm Type test:

Đối với những máy cắt 220 kV và 110 kV là loại thông dụng đã có trên lưới truyền tải điện Việt Nam, yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng 7 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests).

- Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits).

- Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature, class M1).

Đối với các máy cắt 220 kV, 110 kV là những loại máy cắt mới chưa từng vận hành an toàn ổn định trên 10 bộ và ít nhất 2 năm trên lưới truyền tải điện Việt Nam. Yêu cầu nhà sản xuất cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng các thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 sau:

- Xác định cấp bảo vệ (Test to verify the degrees of protection of enclosures).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness tests).

- Thử nghiệm độ ẩm (Humidity test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng trên các máy cắt đối với các điều kiện làm việc đặc biệt theo cấp M2 (Extended mechanical endurance tests on circuit breakers for special service conditions, class M2 rating).

- Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests).

- Thử nghiệm dòng điện tới hạn (Critical current tests).

- Thử nghiệm ngắn mạch đường dây ngắn (Short-line fault tests).

- Thử nghiệm sự cố 1 pha (Single-phase fault test).

- Thử nghiệm Routine test:

Nhà sản xuất máy cắt phải cung cấp các biên bản thử nghiệm xuất xưởng chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 sau:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness test).

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical operating tests).

Nhà sản xuất có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các biên bản và kết quả các thử nghiệm nêu trên.

Phụ kiện

Trang bị đi kèm với máy cắt bao gồm:

- Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các kẹp cực máy cắt.

- Các kẹp bu-lông phù hợp dây đồng/ thanh dẫn nối đất.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ của máy cắt.

- Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

Bản vẽ và mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, truyền động.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, thí nghiêm, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (và các văn bản thay thế bổ sung), các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

3.1.4. Giám sát thi công lắp đắt/ cài đặt:

- Trong quá trình lắp đặt máy cắt tại công trình, nhà thầu phải cử chuyên gia nhà chế tạo hoặc người giám sát có đủ chứng chỉ được cấp bởi nhà chế tạo hoặc được nhà chế tạo ủy quyền thực hiện công tác giám sát lắp đặt máy cắt. Công tác thực hiện giám sát lắp đặt theo quy định tại văn bản số 2878/EVNNPT-KT ngày 17/08/2018.

3.2. DAO CÁCH LY:

3.2.1. Yêu cầu chung:

- Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy đinh đặc tính kỹ thuật cơ bản Dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

- DCL 220kV, 110kV đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại DCL 3 pha hoặc 1 pha, mở giữa theo phương ngang, sứ cách điện, có DTĐ hoặc không có DTĐ, lắp đặt ngoài trời. DCL được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, Ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- DCL phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 62271-1, -100, -102, -104, -108; IEC 60815; IEC 60071; IEC 60137; IEC 60273. Hoặc tương đương.

3.2.2. Dao cách ly 220kV:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

- Dao cách ly phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 62271-1, -100, -102, -104, -108, IEC 60815, IEC 60071, IEC 60137.

- Số liệu kỹ thuật:

- Kiểu				: Ngoài trời, 3 pha hoặc 1 pha, mở giữa theo phương ngang, sứ cách điện, có hoặc không dao tiếp địa.

- Điện áp định mức		: 245kV.

- Tần số định mức			: 50Hz.

- Dòng điện định mức		: 2000A.

- Dòng cắt đường dây điện dung DCL	: phù hợp theo thiết bị.

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức	: 50kA/1sec.

- Dòng điện động chịu đựng của dao cách ly và dao tiếp địa	: 125kA.

- Mức cách điện cơ bản:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút:

  - Pha - Pha & Pha - đất	: 460kV.

  - Ngang qua khi dao đang mở	: 530kV.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 	:

  - Pha - Pha & Pha - đất	: 1050kV.

  - Ngang qua khi dao đang mở	: 1200kV.

- Loại cách điện				: Sứ gốm hình trụ tán tròn.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện	: 25mm/kV.

- Truyền động lưỡi dao chính		: Động cơ và bằng tay.

- Truyền động lưỡi dao tiếp địa		: Động cơ và bằng tay.

- Độ bền cơ đối với dao cách ly	: M1.

- Độ bền cơ đối với dao tiếp địa 	: M0.

- Độ bền điện đối với dao tiếp địa	: theo IEC 62271-102.

- Khoảng trống pha- đất tối thiểu	: 2100mm.

- Khoảng trống pha- pha tối thiểu	: 2100mm.

- Số tiếp điểm phụ của DCL		:  (12NO+12NC).

- Số tiếp điểm phụ của DTĐ		:  (8NO+8NC).

- Thiết bị liên động cơ khí		: Yêu cầu cung cấp.

- Vật liệu bề mặt tiếp điểm		: Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ hợp kim bạc/niken.

- Nguồn tự dùng:

  - Động cơ truyền động 		: 220VDC (+10%;-15%).

  - Điều khiển đóng cắt DCL và DTĐ, liên động cuộn dây:

: 220VDC (+10%;-15%).

  - Nguồn sấy & chiếu sáng	: 220VAC (+10%;-15%).

- Yêu cầu về độ tăng nhiệt, bền cách điện, độ rung, dòng ngắn mạch:

- Độ tăng nhiệt			: theo IEC 62271, IEC 60137.

- Độ rung				: theo IEC 60068, IEC 60025.

- Độ bền cách điện		: theo IEC 62271, IEC 60137, IEC 60060.

- Dòng điện ngắn mạch		: theo IEC 62271-100, -1.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

3.2.3. Dao cách ly 110kV:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

- Dao cách ly phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 62271-1, -100, -102, -104, -108, IEC 60815, IEC 60071, IEC 60137.

- Số liệu kỹ thuật:

- Kiểu				: Ngoài trời, 3 pha hoặc 1 pha, mở giữa theo phương ngang, sứ cách điện, có hoặc không dao tiếp địa.

- Điện áp định mức		: 123 kV.

- Tần số định mức			: 50 Hz.

- Dòng điện định mức		: 2000A.

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức: 40kA/1sec.

- Mức cách điện cơ bản:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút:

  - Pha - Pha & Pha - đất	: 230kV.

  - Ngang qua khi dao đang mở	: 265kV.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s :

  - Pha - Pha & Pha - đất	: 550kV.

  - Ngang qua khi dao đang mở	: 630kV.

- Loại cách điện				: Sứ gốm hình trụ tán tròn.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện	: 25mm/kV.

- Lưỡi tiếp địa				: không có vật đối trọng.

- Truyền động lưỡi dao chính		: Động cơ và bằng tay.

- Truyền động lưỡi dao tiếp địa		: Động cơ và bằng tay.

- Độ bền cơ đối với dao cách ly	: M1.

- Độ bền cơ đối với dao tiếp địa 	: M0.

- Độ bền điện đối với dao tiếp địa	: theo IEC 62271-102.

- Số tiếp điểm phụ của DCL		:  (8NO+8NC).

- Số tiếp điểm phụ của DTĐ		:  (6NO+6NC).

- Thiết bị liên động cơ khí		: Yêu cầu cung cấp.

- Vật liệu bề mặt tiếp điểm		: Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken.

- Khoảng cách pha – pha tối thiểu	: 1100mm

- Khoảng cách pha – đất tối thiểu	: 1100mm

- Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha: ≥ 1100mm

- Nguồn tự dùng:

  - Động cơ truyền động 		: 220VDC (+10%;-15%).

  - Điều khiển đóng cắt DCL và DTĐ, liên động cuộn dây:

: 220VDC (+10%;-15%).

  - Nguồn sấy & chiếu sáng	: 220VAC (+10%;-15%).

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

3.2.4. Yêu cầu về độ tăng nhiệt, bền cách nhiệt, độ rung, dòng ngắn mạch.

- DCL phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo IEC 62271 và IEC 60137.

- DCL phải đáp ứng các yêu cầu về độ rung theo IEC 60068 và IEC 60255.

- DCL phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 62271, IEC 60137 và IEC 60060

- DCL phải đáp ứng về dòng điện ngắn mạch theo IEC 62271-100, IEC 62271-1.

3.2.5. Yêu cầu về độ tin cậy DCL

- Số lần đóng + cắt cơ khí (chu trình): ≥ 2000 (DCL); ≥ 1000 (DCĐ).

- Thời gian vận hành đến khi đại tu: ≥ 10 năm vận hành hoặc 2000 lần thao tác đối với DCL và 1000 lần đối với DTĐ.

- Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế DCL mới: ≥ 25 năm.

3.2.6. Yêu cầu đối với các bộ phận thành phần của DCL

- Yêu cầu đối với tiếp điểm chính của DCL

- Vật liệu: Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm được mạ hợp kim bạc/niken/thiếc.

- Yêu cầu đối với tiếp điểm chính của DTĐ

- Vật liệu: Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm được mạ hợp kim bạc/niken/thiếc.

- Có liên động chống thao tác khi DCL đang đóng, bao gồm liên động cơ khí và liên động điện theo IEC 62271-1.

- Các bộ phận động của DTĐ được nối đất qua đay đồng bện vào giá đỡ DCL có tiết diện ≥ 50mm2 theo IEC 62271-102.

- Yêu cầu đối với các tay truyền động

- Phải làm bằng vật liệu kim loại hoặc hợp kim không bị han gỉ.

- Có chốt khóa cố định chống xê dịch tại các khớp nối.

- Cố kết cấu kín không để côn trung chui vào.

- Yêu cầu đối với tủ truyền động

- Vật liệu chế tạo tủ: Thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm.

- Trong tủ có đầy đủ các thiết bị như động cơ, rơ le, tiếp điểm phụ, đèn chiếu sáng,  rơ le nhiệt, ổ cắm điện, áp tô mát, điện trở sấy, lỗ thống gió. Đáy tủ có bị trí luồn cáp tương thích với cáp nhị thứ. Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ. Số tiếp điểm phụ dự phòng của DCL không dưới 12 NO + 12 NC, với dao tiếp đất không dưới 8 NO + 8 NC.

- Lực cần thiết để thao tác DCL hoặc DTĐ: ≤ 250 N theo IEC 62271-102.

- Trong tủ phải có thanh nối đất chung bằng đồng được bố trí với các lỗ khoan sẵn. Tủ phải được chế tạo đáp ứng tối thiểu độ kín IP55 theo IEC 60529

- Yêu cầu đối với sứ của DCL

- Vật liệu: sứ gốm hình trụ tán tròn.

- Sứ phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện.

- Sứ DCL phải được chế tạo đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60273.

- Yêu cầu khả năng chịu lực cho đầu trên của sứ DCL

- Phải đáp ứng các yêu cầu chịu lực tĩnh theo chiều dọc, chiều ngang và chiều thẳng đứng theo IEC 62271-102.

- Yêu cầu liên kết dẫn điện giữa ty sứ DCL và lưỡi dao

- Phải được liên kết bằng bu lông hoặc hàn, đảm bảo không phát nhiệt trong vận hành.

3.2.7. Bảng thông số và nhãn hiệu DCL

- Phải làm bằng vật liệu không han gỉ hay ô xi hóa.

- Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thống số chính theo quy định IEC 62271-1, IEC 62271-102 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm DCL. Phải có biên bản thử nghiệm cho các phụ kiện DCL.

3.2.8. Yêu cầu về thí nghiệm DCL

- Thí nghiệm Type Test. Special type test, Routine test cho DCL phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 62271-1, IEC 62271-102 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo DCL. Phải có biên bản thử nghiệm cho các phụ kiện DCL.

3.2.9. Yêu cầu về vận chuyển DCL

- Khi vận chuyển đóng gói riêng từng bộ phận DCL.

- Phải có bảng danh mục chi tiết các bộ phận của 1 bộ DCL hoàn chỉnh.

- Phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Phải có biện pháp ngăn chặn hơi ẩm xâm nhập và tác động của nước biển.

- Tuân thủ theo IEC 62271-1, IEC 62271-102.

3.2.10. Yêu cầu về tài liệu DCL

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số DCL, xuất xứ của các phụ kiện DCL, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Phải có đủ các biên bản thí nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước. bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: Lưỡi dao chính, lưỡi tiếp địa, trụ sứ dao, đầu cực DCL để nối với kẹp cực bắt dây dẫn, bản vẽ nhị thứ đấu nối trong tủ truyền động, giá đỡ và các phụ kiện DCL.

- Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, thí nghiệm DCL và các phụ kiện DCL.

- Tài liệu khuyến cáo khi đại tu: về tần suất, nội dung công việc. Các khuyết điểm hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

- Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016.

3.2.11. Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm DCL

- Các thử nghiệm Type Test, Special Type Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005.

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testting Liasion) phát hành, theo IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau:

  - Thí nghiệm điện môi (dielectric tests)

  - Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main)

  - Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuouns current test)

  - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short tim withstand current and peak current witstand tests)

  - Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test)

- Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.

3.2.12. Yêu cầu về phụ kiện DCL

- Phải có đủ các kẹp cực (phù hợp với dây dẫn, ống dẫn, thanh dẫn) để đấu nối DCL và các phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt hoàn chỉnh DCL để đóng điện vận hành. Kẹp cực đầu cốt cao áp là loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông.

- Phải có dụng cụ thao tác DCL, DTĐ bằng tay.

- Vật tư dự phòng cho DCL phục vụ cho việc sửa chữa tùy từng dự án.

3.2.13. Yêu cầu khác cho DCL

- DCL mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hóa được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- DCL đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam; được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3.3. BIẾN DÒNG ĐIỆN:

3.3.1. Yêu cầu chung:

- BDĐ đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại BDĐ một pha, loại kín, dầu cách điện, đặt ngoài trời. BDĐ được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, Ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- BDĐ phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 60044-1 (2003-02); IEC 60815 (2008-10); IEC 60071-1 (2011-03); IEC 60137 (2008-07); IEC 61869-1 (2007-10); IEC 61869-2 (2012-09); IEC 60060 (2010-11); IEC 60529 (2001-02); IEC 60296 (2012-02); IEC 60422 (2013-01); IEC 60028 (1925).

3.3.2. Biến dòng điện 220kV:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

- Máy biến dòng phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 61869-2, IEC 60815, IEC 60071, IEC 60137.

- Số liệu kỹ thuật:

- Kiểu: loại 1 pha, kiểu kín, ngâm trong dầu, lắp ngoài trời.

- Điện áp định mức 		: 245 kV.

- Tần số định mức			: 50Hz	.

- Phương pháp nối đất trung tính: Nối đất trực tiếp.

- Dòng điện động			: 125kA.

- Điện áp thử nghiệm:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút	: 460kV (cuộn nhất thứ), 3 kV (cuộn nhị thứ).

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 			: 1050kV.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện	: 25mm/kV.

- Số cuộn dây thứ cấp			: 05.

- Tỷ số dòng – cấp chính xác		: 800-1200-2000/1/1/1/1/1.

- Công suất 				: 30/10/10/30/30VA.

- Công suất & Cấp chính xác được đảm bảo tại mọi tỷ số biến.

- Cách thay đổi tỷ số biến		: Phía cuộn thứ cấp.

- Dòng quá tải định mức			: 1,2 x 2000A.

- Dòng ngắn mạch định mức		: 50kA/1s.

- Khả năng chịu tải trọng tĩnh		: Theo IEC 61869-2

- Giới hạn nhiệt độ của cuộn dây	: 65K

- Dầu: là loại dầu cách điện kháng ô xi hóa, không chứa chất PCB hoặc chất nguy hại khác. Phải ghi rõ gốc dầu, mã hiệu dầu và khối lượng dầu cho BDĐ. Dầu phải đáp ứng theo IEC 60296, IEC 60422.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1819/QĐ-EVNNPT ngày 16/9/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của biến dòng điện 500kV, 220kV trên lưới truyền tải điện.

3.3.3. Biến dòng điện 110kV:

- Tiêu chuẩn thiết kế:

- Máy biến dòng phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 61869-2, IEC 60815, IEC 60071, IEC 60137.

- Số liệu kỹ thuật:

- Kiểu: 01 pha, ngâm trong dầu, kiểu kín, lắp ngoài trời.

- Điện áp định mức 		: 123 kV

- Tần số định mức			: 50Hz

- Phương pháp nối đất trung tính: Nối đất trực tiếp.

- Dòng điện động			: 79kA.

- Điện áp thử nghiệm:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút 	: 230 kV.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 			: 550kV.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện	: 25mm/kV

- Số cuộn dây thứ cấp			: 05

- Tỷ số biến dòng		 		: 800-1200-2000/1/1/1/1/1A

- Cấp chính xác:

  - Cuộn 1,2				: 0,5 cho đo đếm hoặc đo lường

  - Cuộn 3, 4 5 (cho bảo vệ)	: 5P20

- Công suất 				: 10/10/20/20/20VA

- Công suất & Cấp chính xác được đảm bảo tại mọi tỷ số biến.

- Dòng quá tải định mức			: 1,2 x 2000A

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức: 40 kA/1s

- Cách thay đổi tỷ số biến		: Phía cuộn thứ cấp.

- Khả năng chịu tải trọng tĩnh		: Theo IEC 61869-2

- Giới hạn nhiệt độ của cuộn dây	: 65oC

- Dầu: là loại dầu cách điện kháng ô xi hóa, không chứa chất PCB hoặc chất nguy hại khác. Phải ghi rõ gốc dầu, mã hiệu dầu và khối lượng dầu cho BDĐ. Dầu phải đáp ứng theo IEC 60296, IEC 60422.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN, EVNNPT.

3.3.4. Yêu cầu độ tăng nhiệt, bền cách điện, độ rung, dòng ngắn mạch

- BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo IEC 60137 và IEC 61869-1, IEC 61869-2.

- BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 60137 và IEC 60060

- BDĐ phải đáp ứng về dòng điện ngắn mạch theo IEC 60044-1, IEC 61869-2.

3.3.5. Yêu cầu về độ tin cậy BDĐ

- Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu		: ≥ 10 năm

- Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế BDĐ	: ≥ 20 năm.

3.3.6. Yêu cầu đối với bộ phận thành phần của BDĐ

- Yêu cầu đối với các cuộn dây BDĐ

- Các cuộn dây được làm bằng đồng ủ tiêu chuẩn ở nhiệt độ 20 0C có điện trở suất không lớn hơn [0,017241 (Ω.mm2/m); 0,15328 (Ω.g/m)] theo tiêu chuẩn IEC 60028(1925); tương đương độ dẫn điện không bé hơn 100% IACS.

- Vật liệu cách điện có chất lượng phù hợp với độ bền cách điện và nhiệt độ của BDĐ.

- Yêu cầu cách điện giữa các cuộn nhị thứ: phải chịu được điện áp theo IEC 61869-2.

- Yêu cầu đối với lõi từ

- Giá trị suất điện động điểm uốn tại tần số danh định, khi tăng 10% làm tăng dòng kích từ 50%.

- Hệ số từ dư cho các cuộn bảo vệ không vượt quá 10%.

- Yêu cầu đối với cách điện ngoài

- Vật liệu: Sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá, tán tròn, màu nâu.

- Chiều dài dòng rò nhỏ nhất: Theo IEC 60815.

- Cách điện phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện.

- Cách điện phải được chế tạo tối thiểu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60137.

- Yêu cầu đối với hộp đấu dây thứ cấp

- Vật liệu: Hợp kim hoặc thép không gỉ có độ dày không bé hơn 1,5mm.

- Số lượng hộp: 01; với BDĐ lắp ở vị trí điểm đo ranh giới: cuộn thứ cấp có cấp chính xác 0,5 cho đo đếm phải có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các đầu ra của các cuộn nhị thứ.

- Nắp hộp có kèm gioăng, có bản lề, có tay khóa bằng thép không gỉ. Hàng kẹp đấu dây phù hợp với đầu cốt kiểu vòng (O-ring) cho dây có tiết diện không bé hơn 4mm2. Hộp chế tạo đáp ứng độ kín IP55 tiêu chuẩn IEC 50529. Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp vói đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kíp cho tủ.

- Yêu cầu về dầu cách điện

- Dầu sử dụng trong BDĐ là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác. Phải công bố danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo IEC 60296 (2012). Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynas.

- Phải ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trong bảng name plate của BDĐ.

- BDĐ phải có độ kín không rò rỉ dầu. Có chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu, vị trí nạp dầu bổ sung dầu.

- Yêu cầu về cơ học

- BDĐ có khả năng chịu tải trọng tĩnh theo Bảng 7, tiêu chuẩn IEC 61869-1, thời gian thử theo Mục 7.4.5, sơ đồ thử theo Bảng 12, tiêu chuẩn IEC 61869-1.

- Yêu cầu về khả năng chịu hồ quang

- BDĐ phải có khả năng chịu được hồ quang bên trong tuân thủ theo Bảng 8, Mục 6.9, tiêu chuẩn IEC 61869-1.

- Yêu cầu về khả năng tương thích điện từ

- Mức độ Điện áp nhiễu tần số radio phát sinh bên trong BDĐ phải tuân theo Mục 6.11, IEC 61869-1 (2007)

- BDĐ phải có khả năng chịu đựng quá điện áp truyền từ sơ cấp sang thứ cấp có giá trị không vượt quá các giá trị trong Bảng 9, tiêu chuẩn IEC 61869-1 (2007).

- Yêu cầu về cấp chính xác

- Đối với cuộn nhị thứ có cấp chính xác 0,2 và 0,5: Độ lệch về dòng điện, độ lệch pha đo tại cuộn nhị thứ ở công suất (25% ÷ 100%) công suất danh định, có sai số không vượt giá trị trong Bảng 11, tiêu chuẩn IEC 60044-1 (hoặc Bảng 201, tiêu chuẩn IEC 61869-2).

- Đối với cuộn nhị thứ có cấp chính xác 5P: Độ lệch về dòng điện, độ lệch pha đo tại cuộn nhị thứ ở công suất (25% ÷ 100%) công suất danh định, có sai số không vượt giá trị trong Bảng 14, tiêu chuẩn IEC 60044-1 (hoặc Bảng 205, tiêu chuẩn IEC 61869-2).

3.3.7. Bảng thông số và nhãn hiệu BDĐ

- Phải làm bằng vật liệu không han gỉ. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BDĐ.

- Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BDĐ, đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC 60044-1; IEC 61869-2; IEC 61869-1.

3.3.8. Yêu cầu về thí nghiệm BDĐ

- Thí nghiệm Type test, Special Test, Routine Test phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BDĐ. Phải có biên bản thử nghiệm dầu và các phụ kiện BDĐ.

3.3.9. Yêu cầu về vận chuyển BDĐ

- Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BDĐ.

- Phải có biện pháp ngăn chặn hơi ẩm xâm nhập của độ ẩm và các tác động của nước biển với BDĐ.

3.3.10. Yêu cầu về tài liệu BDĐ

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BDĐ, xuất sứ của các phụ kiện BDĐ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng, giấy chứng chỉ chất lượng của dầu, chứng chỉ chất lượng vật liệu đồng chế tạo cuộn dây.

- BDĐ phải có đủ các biện bản thí nghiệm.

- BDĐ phải có đủ các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, đấu nối, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành.

- Đối với các BDĐ phục vụ đo đếm điện năng mua bán điện phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo.

- Các bản vẽ tổng thể kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết các phụ kiện BDĐ.

- Tài liệu hướng dẫn việc thay thế hoặc bổ sung dầu BDĐ cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới.

- Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung công việc. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

- Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016.

3.3.11. Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm BDĐ

- Các thử nghiệm Type test, Special Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005”.

- Type test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)- UK; bCESI-Ytaly; CPRI- India; ESEF ASEFA- France; JSTC- Japan; KEMA- Netherlands; KERI- South Korea; PEHLA- Germany; SATS- Norway; STLNA- USA; VEIKI- Hungary; ZKU- Czech Repulic.

- Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.

- Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp.

3.3.12. Yêu cầu về phụ kiện BDĐ

- Với BDĐ sử dụng dầu cách điện, phải có dụng cụ lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm định kỳ trong vận hành. Phải có dầu dự phòng phục vụ cho sửa chữa.

- Kẹp cực đầu cốt cao áp và loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông.

3.3.13. Yêu cầu khác cho BDĐ

- Các hạng mục không được nêu trong HSMT sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3.4. BIẾN ĐIỆN ÁP:

3.4.1. Yêu cầu chung:

- BĐA đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại BĐA một pha, kiểu tụ phân áp, loại kín, dầu cách điện, đặt ngoài trời. BĐA được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, Ngành điện, IEC và  có khả năng làm việc ổn định ở công suất định mức trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- BĐA phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 60044-2; IEC 60044-5; IEC 61869-5; IEC 60815; IEC 60071; IEC 60137 (2008); IEC 60358 (2008); IEC 60358-3 (2013).

3.4.2. Biến điện áp 220kV:

- Tiêu chuẩn 				: IEC 61869-5

- Kiểu 					: 01 pha, ngâm trong dầu, kiểu kín, ngoài trời, kiểu tụ

- Điện áp định mức 			: 245 kV

- Tần số định mức			: 50 Hz

- Phương pháp nối đất trung tính	: Nối đất trực tiếp.

- Mức cách điện định mức:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút: ≥460kV rms

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 	 : ≥1050kV rms

- Hệ số quá áp định mức & thời gian định mức: 1,2 (liên tục);  1,5 (30 giây).

- Tỷ số  biến 			: 220000:3/110:3/110:3

- Cấp chính xác, công suất	: 0,5/3P - 15/50VA.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện		: 25mm/kV

- Điện dung định mức				: theo tiêu chuẩn nhà chế tạo

- Thiết bị phải có điểm đo tách tụ C1 và C2.

- Dầu						: là loại dầu cách điện kháng ô xi hóa, không chứa chất PCB hoặc chất nguy hại khác. Phải ghi rõ gốc dầu, mã hiệu dầu và khối lượng dầu cho BDĐ. Dầu phải đáp ứng theo IEC 60296, IEC 60422.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1816/QĐ-EVNNPT ngày 16/9/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của biến điện áp 500kV, 220kV trên lưới truyền tải điện.

3.4.3 Biến điện áp 110kV:

- Tiêu chuẩn 				: IEC 61869-5

- Kiểu 					: 01 pha, ngâm trong dầu, kiểu kín, ngoài trời, kiểu tụ

- Điện áp định mức 			: 123 kV

- Tần số định mức			: 50 Hz

- Phương pháp nối đất trung tính	: Nối đất trực tiếp.

- Mức cách điện định mức:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút: 230 kV rms.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 	 : 550kV đỉnh.

- Hệ số quá áp định mức & thời gian định mức: 1,2 (liên tục);  1,5 (30 giây).

- Tỷ số  biến 			: 110000:3/110:3/110:3/110:3V

- Cấp chính xác, công suất	: 0,5/0,5/3P - 15/15/50VA.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện		: 25mm/kV

- Điện dung định mức				: theo tiêu chuẩn nhà chế tạo

- Thiết bị phải có điểm đo tách tụ C1 và C2.

- Dầu						: là loại dầu cách điện kháng ô xi hóa, không chứa chất PCB hoặc chất nguy hại khác. Phải ghi rõ gốc dầu, mã hiệu dầu và khối lượng dầu cho BDĐ. Dầu phải đáp ứng theo IEC 60296, IEC 60422.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVNNPT.

3.4.3. Yêu cầu độ tăng nhiệt, bền cách điện, độ rung, dòng ngắn mạch

- BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo IEC 60044-2, IEC 60044-5, IEC 61869-5, IEC 60137.

- BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ rung theo IEC 60068 và IEC 60255.

- BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 60071-1, IEC 60060-1, IEC 60137, IEC 61869-5.

- BĐA phải đáp ứng về dòng điện ngắn mạch theo IEC 60044-2, IEC 60044-5, IEC 61869-5, IEC 60060-1.

3.4.4. Yêu cầu về độ tin cậy BĐA

- Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu	: ≥ 10 năm

- Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế	: ≥ 20 năm.

3.4.5. Yêu cầu đối với các bộ phận thành phần của BĐA

- Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ

- Mỗi tầng sứ là một khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng.

- Mỗi tụ có chỉ thị mức dầu, có vị trí nạp bổ sung dầu.

- Yêu cầu đối với bộ điện từ

- Vỏ thùng làm bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ.

- Máy biến áp trung gian: Cuộn dây bằng đồng cách điện.

- Có cuộn kháng bù có điện cảm theo Mục 3.1.537, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

- Có thiết bị giảm chấn: Giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và các tác động tạm thời.

- Có dao nối đất.

- Có cuộn xã có khả năng vận hành liên tục với dòng 1A, chịu được dòng ngắn mạch 50A trong thời gian 0,2s (theo mục 6.504.2, tiêu chuẩn IEC 61869-5).

- Có phần tử giới hạn điện áp mục 6.504.3, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

- Có van dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu.

- Có vị trí đo điện dung C1, C2.

- Khối điện từ phải có khả năng chịu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh)

≥ Uxung sét của BDA x C1/(C1+C2)

- Khối điện từ phải có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị đỉnh) ≥ Uxung sét của BDA x 3,3 x C1/(C1+C2)

- Yêu cầu đối với hộp đầu ra cuộn thứ cấp

- Vật liệu chế tạo hộp: Hợp kim hoặc thép không gỉ. Hộp có nắp kín, có vị trí phục vụ việc niêm phong kẹp chì.

- Số lượng hộp: 01; với BĐA lắp đặt ở vị trí đo đếm ranh giới phải có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các đầu ra của các cuộn có cấp chính xác 0,5.

- Hộp được chế tạo đáp ứng IP 55, tiêu chuẩn IEC 60529. Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ.

- Yêu cầu đối với sứ tụ của BĐA

- Mỗi tầng tụ, có vỏ bằng sứ, hình trụ liền khối không chắp vá.

- Sứ phả có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện. Sứ phải được chế tạo đáp ứng yêu cầu theo IEC 60137.

- Các tụ điện phải tuân theo IEC 60050-151, IEC 60050-436.

- Yêu cầu với dầu trong BĐA

- Dầu sử dụng trong BĐA là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác. Phải công bố danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo IEC 60296 (2012). Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép với Shell, Nynas.

- Phải ghi rõ góc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trong bảng name plate của BĐA.

- Yêu cầu đối với tủ trung gian BĐA

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim hoặc thép không gỉ, có độ dày ≥ 3mm.

- Số lượng tủ: 01 tủ/ 3 BĐA. Tủ phải đáp ứng độ kín theo IP 55 tiêu chuẩn IEC60529. Cánh tủ có khóa, bản lề, gioăng chìm. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp phù hợp với số lượng và kích thước cáp nhị thứ. Hàng kẹp đấu dây phù hợp với đầu cốt kiểu vòng (O-ring).

- Trong tủ phải có đủ các phụ kiện (áp tô mát, hàng kẹp…) cho việc: tổ hợp 3 pha BĐA, đưa hoặc tách từng pha BĐA ra khỏi vận hành.

3.4.6. Yêu cầu cộng hưởng sắt từ cho BĐA

- BĐA phải đáp ứng các giá trị vệ cộng hưởng sắt từ theo Bảng 7a, Tiêu chuẩn IEC 60044-5.

- BĐA kiểu tụ theo bảng 506, Mục 6.502 và thử nghiệm theo Bảng 512, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

3.4.7. Yêu cầu về cấp chính xác cho BĐA

- Với cấp chính xác 0.2, 0.5: Sai số điện áp và góc lệch pha không được vượt quá giá trị trong Bảng 11, tiêu chuẩn IEC 60044-2. BĐA kiểu tụ theo bảng 501, tiêu chuẩn IEC 61869-5.

- Với cấp chính xác 3P: Sai số điện áp và góc lệch pha không được vượt quá giá trị trong bảng 12, tiêu chuẩn IEC 60044-2. Với BĐA kiểu tụ theo bảng 502, tiêu chuẩn IEC 61869-5.

3.4.8. Nối đất BĐA

- Điểm nối đất trung tính BĐA được bố trí tại vị trí thuận tiện cho việc nối đất với hệ thống tiếp địa của hệ thống.

- Với tủ trung gian: Bên trong phải có thanh nối đất chung bằng đồng được bố trí với các lỗ khoan sẵn.

3.4.9. Bảng thông số và nhãn hiệu BĐA

- Phải làm bằng vật liệu không han gỉ.

- Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BĐA, theo quy định IEC 60044-2. -5. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA. BĐA kiểu tụ theo Mục 6.13.501, tiêu chuẩn IEC 61869-5.

3.4.10. Yêu cầu về thí nghiệm, kiểm tra, lắp đặt, bảo dưỡng BĐA

- Thí nghiệm Type test, Special Test, Routine Test phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-2, -5 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BĐA. BĐA kiểu tụ theo bảng 10, mục 7, tiêu chuẩn IEC 61869-5.

- Nhà chế tạo BĐA phải có quy trình kỹ thuật chi tiết hướng dẫn công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu và thí nghiệm BĐA trong vận hành (theo IEC 61869-1). Có tài liệu hướng dẫn lấy mẫu dầu và bổ sung dầu.

3.4.11. Yêu cầu về vận chuyển BĐA

- Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BĐA.

- Phải có biện pháp ngăn chặn độ ẩm xâm nhập BĐA và ngăn chặn sự tác động của nước biển.

3.4.12. Yêu cầu về tài liệu BĐA

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BĐA, xuất sứ của các phụ kiện BĐA, giấy chứng nhận quản lý chất lượng và các biên bản thử nghiệm điển hình, thông thường.

- Phải có đủ các biện bản thí nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết khối điện từ và các phụ kiện BĐA.

- Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, đấu nối, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành. Các bản vẽ nội bộ tủ đầu ra thứ cấp, tủ đấu dây.

- Tài liệu hướng dẫn việc thay thế hoặc bổ sung dầu BĐA cũng như các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong BĐA.

- Đối với các BDĐ phục vụ đo đếm điện năng mua bán điện phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo.

- Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016.

3.4.13. Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm BĐA

- Các thử nghiệm Type test, Special Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005”.

- Type test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)- UK; bCESI-Ytaly; CPRI- India; ESEF ASEFA- France; JSTC- Japan; KEMA- Netherlands; KERI- South Korea; PEHLA- Germany; SATS- Norway; STLNA- USA; VEIKI- Hungary; ZKU- Czech Repulic.

- Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.

- Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp.

3.4.14. Yêu cầu về phụ kiện BĐA

- Phải có dụng cụ lấy mẫu dầu. Phải có dầu dự phòng cho BĐA phục vụ cho sửa chữa (nếu khối lượng BĐA lớn và dầu là loại không thông dụng).

- Kẹp cực đầu cốt cao áp và loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông.

3.5. CHỐNG SÉT VAN:

3.5.1. Yêu cầu chung:

- CSV đưa vào vận hành trên lưới truyền tải điện là CSV sử dụng điện trở MO phi tuyến loại ZnO, không khe hở, một pha dùng cho lưới điện xoay chiều, đặt ngoài trời, lắp đặt pha - đất trong TBA, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- Chống sét van được thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo IEC 60099-4, -5, IEC 60071-1, IEC 60137.

- Loại CSV là CSV sử dụng ngoài trời 1 pha, không khe hở loại ZnO, có vỏ cách điện bằng sứ.

3.5.2. Chống sét van 220kV:

- Kiểu					: Ngoài trời, kiểu ZnO không có khe hở, đấu nối giữa pha và đất, có vỏ cách điện bằng sứ hoặc Polymer.

- Điện áp hệ thống lớn nhất		: 242kV.

- Điện áp định mức (Ur)			: 192kV.

- Tần số định mức			: 50Hz.

- Điện áp vận hành liên tục (Uc)	: ≥ 154 kV rms.

- Dòng điện phóng danh định		: 10kA.

- Mức cách điện cơ bản:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút	: 460 kV rms.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s 			: 1050kV.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện:

  - Tính theo mm/kV 				: 25mm/kV.

  - Tính theo mm				: theo IEC 60815.

- Cấp phóng điện đường dây			: 3.

- Khả năng hấp thụ năng lượng xung đơn	tối thiểu: ≥ 7 kJ/kV ở Ur

- Dòng ngắn mạch định mức (Is)		: ≥ 50kA

- Dòng chịu đựng lớn nhất 4/10s		: 100 kA peak

- Điện áp dư với dòng xung phóng 10kV:

  - Xung dốc					: ≤ 2,8xUr (kV peak)

  - Xung sét					: ≤ 2,5xUr (kV peak)

  - Xung đóng cắt				: ≤ 2,1xUr (kV peak)

- Số lần phóng điện với dòng phóng định mức không gây hư hỏng CSV ≥ 10 lần.

- Khi bị hư hỏng (sự cố) CSV phải có chỉ thị bằng tín hiệu (màu sắt, con bài, tín hiệu,..) và không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ,..) với loại vỏ bằng sứ.

- Chống sét van phải có đường đặc tính bảo vệ đáp ứng được cả ba loại: Đường bảo vệ xung sét, đường bảo vệ xung đóng cắt và đường bảo vệ có xung dòng lớn (xung dốc).

- Chống sét van không bị sự cố trong thời gian dài khi vận hành bình thường.

- Yêu cầu đối với bộ đếm sét có kèm đồng hồ đo dòng rò có cổng truyền thông để đưa tín hiệu đếm sét và dòng rò lên HMI máy tính điều khiển:

  - Bộ đếm sét hiển thị bằng số khi CSV phóng điện (hiển thị tại chỗ và truyền tín hiệu tới thiết bị giám sát từ xa).

  - Đồng hồ dòng rò có khả năng truyền tín hiệu tới phòng điều khiển của TBA để phục vụ giám sát trực tuyến dòng rò.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVN tại Quyết định số 1158/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 500kV, 220kV trên lưới truyền tải điện và Quyết định số 2416/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2025 của EVNNPT.

3.5.3. Chống sét van 110kV:

- Tiêu chuẩn 				: IEC 60099-4.

- Kiểu: Ngoài trời, kiểu ZnO không có khe hở, đấu nối giữa pha và đất, có vỏ cách điện bằng sứ hoặc Polymer.

- Điện áp hệ thống lớn nhất		: 121 kV.

- Điện áp định mức (Ur)			: 96 kV.

- Tần số định mức			: 50 Hz.

- Điện áp làm việc liên tục (Uc)	: 77 kV rms.

- Dòng điện phóng danh định		: 10kA.

- Mức cách điện cơ bản:

  - Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 01 phút	: 230 kV rms.

  - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s			: 550kV.

- Chiều dài dòng rò trên cách điện:

  - Tính theo mm/kV 			: 25mm/kV.

  - Tính theo mm			: theo IEC 60815.

- Điện áp dư lớn nhất tại mức dòng phóng  được chỉ thị (dạng sóng 8/20s): 2,3Ur  Udư  3,3Ur.

- Cấp giảm áp lực			: ≥40kA.

- Cấp phóng điện đường dây	: 3.

- Khả năng hấp thụ năng lượng xung đơn tối thiểu: 4,5kJ/kV ở Ur.

- Các thông số kỹ thuật khác:

- Các thông số kỹ thuật khác tuân theo quy định EVNNPT.

3.5.4. Yêu cầu đối với bộ phận thành phần Chống sét van

- Yêu cầu về độ tin cậy:

- Số lần phóng điện với dòng phóng định mức không gây hư hỏng CSV: ≥ 10 lần.

- Khi bị hư hỏng (sự cố) CSV có chỉ thị bằng tín hiệu (màu sắc, con bài, tín hiệu...) và không tự tách rời khỏi hệ thống (như vỡ, gẫy, nổ...).

- CSV có đường đặc tính bảo vệ đáp ứng được cả 3 loại: đường bảo vệ xung sét, đường bảo vệ xung đóng cắt và đường bảo vệ xung dòng có độ dốc lớn (xung dốc).

- CSV không bị sự cố trong thời gian dài vận hành bình thường.

- Yêu cầu đối với bộ phận thành phần của CSV:

- Yêu cầu đối với cầu trúc 1 phần tử (tầng) của chống sét van:

  - Mỗi phần tử của CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO.

  - Có cấu trúc vững chắc đảm bảo độ bền về cơ học trong vận hành.

  - Đảm bảo khoảng cách phóng điện về không gian bên ngoài.

  - Đảm bảo chiều dài dòng rò phù hợp với điều kiện ô nhiễm của môi trường vận hành.

  - Mỗi phần tử có cấu trúc như một buồng kín.

  - Mỗi phần tử tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải.

- Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống giám sát CSV:

  - Có chỉ thị khi CSV đã phóng điện.

  - Có chỉ thị giới hạn dòng rò CSV: Vùng làm việc, vùng cảnh báo, vùng vượt ngưỡng không đảm bảo vận hành.

- Yêu cầu đối với cách điện ngoài:

  - Cách điện bên ngoài của CSV là vật liệu sứ có độ bền: chịu được nhiệt và chịu được cơ học. Cách điện bên ngoài của mỗi phần tử liền khối, tán tròn.

  - Chiều dài dòng rò nhỏ nhất: Theo IEC 60815 và không nhỏ hơn 25 mm/kV.

  - Cách điện phải được chế tạo đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60137.

- Yêu cầu cho bộ đếm sét có kèm đồng hồ đo dòng rò

  - Bộ đếm sét hiển thị bằng số khi CSV phóng điện

  - Đồng hồ đo dòng rò giám sát liên tục dòng rò của CSV theo thời gian thực. Cơ cấu chỉ thị đo của đồng hồ có thể sử dụng: Loại chỉ thị bằng kim hoặc loại hiển thị dưới dạng con số. Nếu chỉ thị bằng kim: Trên mặt đồng hồ có chỉ giới giá trị giới hạn (nếu chỉ thị dưới con số có đèn cảnh báo) của dòng rò: Mức tốt, mức cảnh báo cần tách ra khỏi vận hành. Các chỉ giới giá trị này được hiển thị tại chỗ hoặc truyền tín hiệu tới thiết bị giám sát từ xa.

- Yêu cầu đối với vòng đẳng thế cho CSV 192kV:

  - Có vòng đẳng thế trên đỉnh của CSV để cân bằng điện áp dọc theo chiều dài của CSV. Vòng đẳng thế chế tạo bằng kim loại, không bị han gỉ.

  - Có kết cấu tạo sự đẳng thế bên trong buồng sứ để cân bằng điện thế giữa các khối MO.

- Yêu cầu với van xả áp:

  - Van xả áp phải đảm bảo độ kín cho CSV, không để độ ẩm xâm nhập vào.

  - Van chỉ làm việc khi có dòng rò lớn hơn dòng phóng định mức (khi có dòng sự cố hoặc phóng điện bên trong CSV).

- Yêu cầu với sứ cách điện chân CSV: bằng sứ cách điện, số lượng cho 1 pha: ≥ 3.

- Yêu cầu về trụ đỡ CSV:

- Nếu trụ được gia công trong nước, trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN-02-92. Thép có độ bền cao chịu được tải trọng động của CSV.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, đai ốc, vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1096-76.

- Yêu cầu nối đất:

- Điểm nối đất CSV có biểu tượng ”nối đất” tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60417, được bố trí tại vị trí thuận tiện cho việc nối đất với hệ thóng tiếp địa của trạm biến áp.

- Yêu cầu về bảng thông số và nhãn hiệu CSV:

- Làm bằng vật liệu inox 304 (thép không gỉ).

- Nội dung trên bảng thông số có thể hiện đầy đủ các thông số chính CSV theo quy định IEC 60099-4. Nét chữ không bị phai mời trong thời gian vòng đời CSV.

- Yêu cầu thử nghiệm CSV:

- Thử nghiệm CSV tuân thủ theo Quy trình thí nghiệm chống sét van ban hành theo Quyết định số 1361/QĐ-EVN ngày 07/11/2018 của EVN.

- Thử nghiệm CSV đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60099-4 và có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo CSV.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (type test) phải do đơn vị thử nghiệm độc lập phát hành theo Tiêu chuẩn IEC 60099-4 trong thời gian đơn vị thí nghiệm đó là thành viên chính chức của Hiệp hội STL (Short-Circuit Testing Liaison).

- Yêu cầu về vận chuyển CSV

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói các phần tử.

- Có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn hơi ẩm xâm nhập và tác động của nước biển.

- Yêu cầu về tài liệu CSV

- Thông tin về nhà chế tẹo, bảng tóm tắt các thông số CSV, xuất xứ của các phụ kiện CSV, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Có đủ các biên bản thí nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo CSV và các phụ kiện CSV.

- Tài liệu khuyến cáo khi thí nghiệm định kỳ: về tần suất, nội dung công việc. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý. Các bản vẽ, kích thước và mã tên cho từng loại (hoặc bảng kê số lượng – quy cách).

- Yêu cầu về phụ kiện CSV

- Kẹp cực có quy cách phù hợp với đầu cực cao áp của CSV và các phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt hoàn chỉnh CSV để đóng điện vận hành.

- Có đủ dây cáp đồng tiết diện không nhỏ hơn 120mm2 loại lõi đồng nhiều sợi, có vỏ cách điện chịu được điện áp tần số công nghiệp 2kV. Có kèm kẹp cực cho việc đấu nối.

- Yêu cầu khác cho CSV

- Các hạng mục không được nêu trong ”Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 220kV trên lưới truyền tải điện” sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương dương.

3.6. SỨ ĐỨNG

### 3.6.1. Các yêu cầu chung:

# Sứ cách điện vận hành trên lưới truyền tải điện là loại sứ cách điện 1 pha loại đặt ngoài trời hoặc trong nhà. Sứ cách điện được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu như gốm, thủy tinh hoặc composit và áp dụng các công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn IEC và có khả năng làm việc ổn định ở điện áp định mức quy định cho sứ cách điện trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

### 3.6.2. Cách điện đứng 220kV:

- Tiêu chuẩn			: IEC-60273

- Chiều dài dòng rò nhỏ nhất	: 25mm/kV

- Kiểu thiết kế theo IEC	: C8-1050-II.

- Vật liệu chế tạo		: sứ.

- Màu men sứ			: nâu sô cô la.

- Lực phá huỷ cực tiểu:

+ Lực uốn			: 8.000 N

+ Lực xoắn			: 4000 N.m

- Điện áp chịu đựng:

    - Điện áp ở tần số công nghiệp,khô: 550 kV.

    - Điện áp ở tần số công nghiệp, ướt: 460 kV.

    - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s: 1050kV.

- Phụ kiện:

+ Kẹp cực

+ Phụ kiện đấu nối.

### 3.6.3. Cách điện đứng 110kV:

- Tiêu chuẩn			: IEC-60273

- Chiều dài dòng rò nhỏ nhất	: 25mm/kV

- Kiểu thiết kế theo IEC	: C6-550-II.

- Vật liệu chế tạo		: sứ.

- Màu men sứ			: nâu sô cô la.

- Lực phá huỷ cực tiểu:

+ Lực uốn			: 6.000 N

+ Lực xoắn			: 4000 N.m

- Điện áp chịu đựng:

    - Điện áp ở tần số công nghiệp,khô: 300 kV.

    - Điện áp ở tần số công nghiệp, ướt: 230 kV.

    - Điện áp thử nghiệm xung, 1,2/50 s: 550kV.

- Phụ kiện:

+ Kẹp cực

+ Phụ kiện đấu nối.

### 3.6.4. Yêu cầu về thủ nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng sứ cách điện

- Thử nghiệm các loại sứ cách điện phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60168:2001 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo sứ cách điện.

- Các thử nghiệm Type test, phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện và ban hành hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 chứng kiến và ban hành.

- Việc bảo dưỡng sứ cách điện phải được tuân thủ nghiệm ngặt các yêu cầu, khuyến cáo của nhà sản xuất, cũng như các quy trình vận hành và bảo dưỡng chung của đơn vị quản lý vận hành.

### 3.6.5. Yêu cầu về vận chuyển

- Sứ cách điện phải được chế tạo dễ dàng tháo rời, đóng gói các phần tử, dễ dàng lưu kho, vận chuyển bằng máy móc hay thủ công, và phải cho phép lắp đặt và vận hành trở lại một cách dễ dàng.

- Đi kèm với mỗi sứ cách điện phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ấm, các tác động của nước biển, mưa dông cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường khác.

### 3.6.6. Yêu cầu về tài liệu

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số của cách điện, xuất xứ của các phụ kiện và các giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo sứ cách điện và các phụ kiện đi kèm.

- Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng.

- Tài liệu khuyến cáo khi thực hiện bão dưỡng và thí nghiệm định kỳ: về tần suất thực hiện, nội dung công việc, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

### 3.6.7. Yêu cầu khác

- Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật sứ đứng cách điện 220kV trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3.7. CÁCH ĐIỆN

3.7.1. Các yêu cầu chung

- Cách điện treo đưa vào vận hành trên lưới truyền tải điện trong quy định này là loại cách điện bát thủy tinh hoặc gốm, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ được kiểm tra, thử nghiệm, cung cấp và vận chuyển đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- Cách điện có dạng mũ chụp, được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng có mật độ giông sét lớn.

3.7.2. Thông số cơ bản của các loại cách điện bát thủy tinh, gốm

- Các loại cách điện bát thủy tinh nêu trong quy định này là loại cách điện treo gồm chủng loại có ký mã hiệu theo tiêu chuẩn IEC 60305 như Đặc tính kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.

- Các thông số kỹ thuật cơ bản của một số loại cách điện bát thủy tinh:

  - Loại cách điện: ngoài trời, kiểu treo, vật liệu bằng thủy tinh.

  - Loại, kiểu mã hiệu cách điện: loại bình thường/loại chống ô nhiễm.

  - Kiểu liên kết móc nối lắp ráp: (Ball and socket) Ổ lỗ - tròn (vòng treo  đầu tròn và mắc nối đơn).

  - Cỡ ty cách điện (Pin) liên kết lắp ráp: d (mm)

  - Tải trọng phá hủy nhỏ nhất (kN):

  - Đường kính ngoài lớn nhất D (mm):

  - Chiều cao (khoảng cách danh định) H (mm):

  - Chiều dài đường rò nhỏ nhất Lr (mm):

  - Võng kẽm bọc ngoài ty cách điện:

  - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp - khô/ 1ph (kV):

  - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp - ướt / 1ph (kV):

  - Điện áp chịu đựng phóng điện xung sét (kV):

  - Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (kV):

  - Trọng lượng riêng của cách điện P (kg):

  - Loại chốt khóa liên kết móc nối lắp ráp: W hoặc R.

  - Màu sắc cách điện ...

3.7.3. Yêu cầu về kết cấu và đặc tính kỹ thuật

- Cách điện có dạng mũ theo IEC 60305 và IEC 60120, phần trên của cách điện có dạng hình trụ tròn, được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng có mật độ giông sét lớn.

- Chụp và đầu ty cách điện đảm bảo không bị oxy hóa, méo mó dưới tải trọng cơ học, làm thay đổi khoảng không tương đối của các cách điện hoặc để tăng thêm các ứng suất khác lên cách điện.

- Chụp làm bằng gang đúc hoặc hợp kim và mạ kẽm nhúng nóng. Chụp phải tròn, mặt bên trong và ngoài đồng tâm, không bị nứt, co ngót, không bị rỗ, mép ngoài không thô nhám để giảm tối đa các hiện tượng tập trung điện trường và gây nhiễu sóng vô tuyến.

- Phần cách điện làm bằng thủy tinh hoặc gốm. Phần đầu của phần cách điện tại chỗ tiếp xúc với ty cách điện phải được thiết kế hình trụ để ứng suất điện và cơ được phân bố đều. Phần cách điện thủy tinh không được khuyết tật như bao gồm tạp chất, bọt khí bên trong và bề mặt bên ngoài phải đồng nhất.

- Ty cách điện làm bằng thép dập nguội và mạ kẽm nhúng nóng. Vòng kẽm theo tiêu chuẩn IEC-61325 bảo vệ bọc bên ngoài ty cách điện.

- Ximăng liên kết giữa chụp và phần cách điện cũng như giữa phần cách điện và ty sứ phải là loại ximăng Aluminous theo tiêu chuẩn EN 14647.

- Để tránh khe hở tiếp giáp giữa chụp “cap” và phần cách điện của bát thủy tinh nhằm giảm vầng quang tại khu vực này, phần khe hở này phải có công nghệ gắn kết (có thể chèn kín bằng tơ sợi tổng hợp) và liên kết bằng sơn dẫn điện, với mục đích khi sử dụng trong vận hành không bị rỗ có khe hở tại khu vực tiếp giáp này làm phóng điện vầng quang và gây nhiễu.

- Chốt chẻ để hãm đầu ty cách điện khi lắp ráp kết nối làm bằng thép không han rỉ, bị mài mòn trong quá trình vận hành.

- Mạ kẽm nhúng nóng và nhãn mác theo tiêu chuẩn IEC 60383-1.

- Các cách điện thiết kế sao cho thuận tiện cho việc kiểm tra, lau chùi và sửa chữa. Và đặc tính của cách điện được duy trì ổn định trong quá trình sử dụng vận hành trên lưới truyền tải điện. Tất cả các thiết bị đều được thiết kế để đảm bảo hoạt động tốt trong các điều kiện tự nhiên tại nơi lắp đặt, đồng thời các thiết bị này cũng phải đảm bảo hoạt động tốt trong các sự cố thay đổi đột ngột của lực tác động hay điện áp khi hệ thống xảy ra lỗi đồng bộ hay ngắn mạch.

- Đặc tính điện và cơ khí yêu cầu đối với bộ cách điện theo tiêu chuẩn trên chiều dài hệ thống dây dẫn, có chiều dài dòng điện rò tuân thủ quy định của Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006 phần II và theo tiêu chuẩn IEC 60815.

3.7.4. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

- Thử nghiệm điển hình nhằm kiểm tra đặc tính cơ bản của cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế kỹ thuật. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên số lượng nhỏ cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quá trình chế tạo mới và sau đó chỉ lặp lại khi có thay đổi về thiết kế hoặc quá trình sản xuất. Nếu sự thay đổi chỉ tác động đến một số đặc tính nào đó thì chỉ cần lặp lại các thử nghiệm trên các đặc tính đó. Ngoài ra, không cần thực hiện các thử nghiệm điển hình về điện, cơ và nhiệt-cơ trên thiết kế mới của cách điện nếu đã có chứng nhận thử nghiệm còn hiệu lực về cách điện có thiết kế tương đương và có cùng quá trình chế tạo

- Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC và các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm nội dung như sau:

- Thử nghiệm điển hình cho cách điện (Type test for Insulators).

  - Đo lường các kích thước, theo tiêu chuẩn IEC 60383-1;

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét khô, theo IEC 60383-1;

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt, theo IEC60383-1;

  - Thử nghiệm lực phá hủy cơ điện, theo IEC 60383-1 (đối với cách điện gốm);

  - Thử nghiệm lực phá hủy cơ, theo IEC 60383-1 (đối với cách điện thủy tinh);

  - Thử nghiệm tính năng cơ nhiệt, theo IEC60383-1;

  - Thử nghiệm ứng suất dư, theo IEC 60797;

  - Thử nghiệm xung đánh thủng, theo IEC 61211;

  - Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo, theo IEC 60507.

- Thử nghiệm điển hình cho bộ chuỗi cách điện (Type test for Insulator Sets)

- Thử nghiệm điển hình (Type test) cho bộ chuỗi cách điện (gồm cách điện + các phụ kiện được lắp ráp hoàn chỉnh), bao gồm các hạng mục:

  - Thử nghiệm vầng quang điện (Corona test) theo IEC 61284;

  - Thử nghiệm nhiễu sóng vô tuyến (Radio interference test) theo IEC 60437 và 61284;

  - Thử nghiệm điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withstand voltage test) theo IEC60383-2;

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet power-frequency withstand voltage test) theo IEC 60383-2;

  - Thử nghiệm hồ quang điện (Power arc test) theo IEC 61467;

  - Thử nghiệm tải trọng phá huỷ cơ khí;

  - (Mechanical failing load test) theo IEC 61284.

- Thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện tại các  phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB (Canada), STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, châu Âu). Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB (Canada), STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, châu Âu).

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,…; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

- Loại thử nghiệm này là yêu cầu kiểm tra thông lệ đối với tất cả các sản phẩm đã hoàn thành. Biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để loại bỏ sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất. Biên bản này được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60383-1, bao gồm các thử nghiệm sau:

  - Kiểm tra bằng mắt thường.

  - Thử nghiệm thường xuyên về cơ khí.

  - Thử nghiệm thường xuyên về điện.

- Các thử nghiệm loại này sẽ được xác nhận kết quả và đánh dấu (take mark) trên từng sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm mẫu (Sample test)

- Thử nghiệm mẫu cho cách điện (Sample test for Insulators)

- Thử nghiệm mẫu được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính có thể thay đổi trong quá trình chế tạo và chất lượng của vật liệu chế tạo cách điện. Thử nghiệm mẫu được sử dụng làm thử nghiệm chấp nhận trên mẫu cách điện lấy ngẫu nhiên từ lô hàng đã thoả mãn yêu cầu thử nghiệm thường xuyên liên quan.

- Sample test được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1:2009, IEC 60383 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Sau khi đã qua các bước của thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm các linh kiện (thành phần) của cách điện sẽ thử nghiệm thể hiện như sau:

  - Đo lường các kích thước của sản phẩm;

  - Thử nghiệm kiểm tra lực phá hủy cơ điện (đối với cách điện gốm);

  - Thử nghiệm lực phá hủy cơ (đối với cách điện thủy tinh);

  - Đo lường các kích thước của hệ thống chốt, khóa hãm;

  - Thử nghiệm độ bền về nhiệt độ (đối với cách điện gốm);

  - Thử nghiệm sốc nhiệt (đối với cách điện thủy tinh);

  - Thử nghiệm độ rỗng, độ thấm của cách điện (đối với cách điện gốm);

  - Thử nghiệm chịu đựng điện áp đánh thủng;

  - Kiểm tra mạ kẽm;

  - Kiểm tra sự dịch chuyển các khớp nối.

- Thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện (Sample test for Insulator Sets)

- Thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Thử nghiệm điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withstand voltage test) theo IEC60383-2;

  - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet power-frequency withstand voltage test) theo IEC 60383-2;

  - Thử nghiệm hồ quang điện (Power arc test) theo IEC 61467.

- Nhà thầu cung cấp chịu trách nhiệm thực hiện Thử nghiệm mẫu trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi nghiệm thu chấp nhận hàng hóa Nhà thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm mẫu đúng với sản phẩm cung cấp cho dự án.

- Số lượng mẫu bộ chuỗi cách điện được lựa chọn thử nghiệm, ít nhất 02 bộ chuỗi cách điện hoàn chỉnh đại diện cho lô hàng được cung cấp cho dự án trong đó có 01 chuỗi đỡ treo dây đơn/ kép và 01 chuỗi néo căng dây kép/đơn.

- Trong trường hợp đã có Thử nghiệm điển hình (Type tets) cho bộ chuỗi cách điện phụ kiện đúng với sản phẩm hàng hóa cấp cho dự án thì có thể xem xét chấp nhận không cần thực hiện (hậu kiểm) Thử nghiệm mẫu (Sample test).

- Trường hợp Thử nghiệm điển hình (Type tets) cho bộ chuỗi cách điện phụ kiện không đúng với sản phẩm hàng hóa cấp cho dự án thì phải thực hiện (hậu kiểm) Thử nghiệm mẫu (Sample test) theo quy định.

- Do trong dự án mua sắm với số lượng ít bộ chuỗi cách điện (<200 bộ chuỗi mỗi loại). Do đó có thể xem xét chấp nhận không cần thực hiện Thử nghiệm mẫu (Sample test). Tuy nhiên nhà thầu phải tăng thời gian bảo hành lên 5 năm và có cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa vào dự án.

- Thử nghiệm mẫu bộ chuỗi cách điện phải được thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm độc lập (trong nước hoặc quốc tế) phù hợp được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025 thực hiện và ban hành biên bản thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quy định nêu trên. Việc chứng kiến xác nhận thử nghiệm của bên mua (nếu cần) tùy theo từng dự án do đại diện chủ đầu tư quyết định và được thỏa thuận khi đàm phán hợp đồng.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải được công nhận và được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập phù hợp được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025.

- Các yêu kỹ thuật cầu khác

- Các cách điện bát khi được sử dụng để lắp ráp tổ hợp thành chuỗi cách điện cho từng dự án cụ thể thì sẽ phải được thử nghiệm gồm các hạng mục theo quy định riêng tuân theo tiêu chuẩn IEC 60383-2, IEC 61467, IEC 60437 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Khi thực hiện hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị cho dự án, nhà thầu cung cấp chuỗi cách điện có trách nhiệm căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu để tính toán và cung cấp bảng tính chi tiết giá trị khoảng cách nhỏ nhất của khe hở các chuỗi cách điện phù hợp với điều kiện nhiễm bẩn của từng khu vực, theo cấp điện áp và không được nhỏ hơn khoảng cách quy định nhằm phục vụ cho công tác thi công lắp đặt.

3.7.5. Yêu cầu về đóng gói

- Tất cả các vỏ thùng, bao bì, v.v… dùng để đóng gói hàng hóa phải được ghi rõ ràng ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải ... và có dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

- Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt và đường bộ và đảm bảo cách điện được bảo vệ chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi kể cả trong vận chuyển và lưu kho.

- Mỗi kiện hàng phải có bảng liệt kê danh mục số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói trong một phong bì không thấm nước. Tất cả các mặt hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

3.7.6. Yêu cầu về vận chuyển

- Khi vận chuyển phải được đóng gói theo từng kiện hàng bằng thùng gỗ có thiết kế phù hợp theo nhà sản xuất để tránh cách điện bị hư hỏng do va đập trong quá trình vận chuyển. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển.

3.7.7. Yêu cầu về tài liệu

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số của cách điện, xuất xứ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo và các phụ kiện liên quan của cách điện.

- Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng cách điện.

3.7.8. Yêu cầu khác

- Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3.8. PHỤ KIỆN

3.8.1. Các yêu cầu chung

- Các loại phụ kiện đường dây trang bị trên lưới truyền tải điện được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng ô nhiễm do hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, vùng nhiệt độ thấp có tuyết phủ, vùng có mật độ giông sét lớn.

- Các loại phụ kiện đường dây sử dụng trên lưới truyền tải điện được thiết kế chế tạo thử nghiệm, sản xuất xuất bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

- Phụ kiện đường dây trong quy định này bao gồm: Phụ kiện dây dẫn và dây chống sét; Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo.

- Phụ kiện dây dẫn và dây chống sét trong quy định này áp dụng các loại dây có tiết diện tương ứng như Bảng dữ liệu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.

- Các loại phụ kiện đường dây bao gồm như sau: Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo.

- Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo gồm các thành phần chi tiết được thiết kế để lắp ráp đồng bộ cùng với các bát các điện thành bộ chuỗi cách điện theo yêu cầu của từng dự án. Các thành phần chính chi tiết của phụ kiện chuỗi cách điện theo thiết kế thông thường bao gồm: Cụm bắt chuỗi đỡ, néo; Móc treo chữ U (U Bolt); Mắt nối điều chỉnh; Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp); Vòng treo đầu tròn; Mắt nối đơn/Mắt nối kép; Mỏ phóng - vòng đẳng thế  (sừng phóng điện); Mắt nối chuyển hướng;  Khánh treo/đỡ dây; …

3.8.2. Thông số cơ bản của phụ kiện

- Thông số kỹ thuật cơ bản của phụ kiện như bảng dữ liệu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu

3.8.3. Các quy định đối với phụ kiện dây dẫn

- Khóa néo dây dẫn

- Các quy định kỹ thuật này áp dụng cho khóa néo dây dẫn và dây chống sét loại dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) lõi thép AAC có tiết diện tương ứng với từng loại như Đặc tính kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.

- Các yêu cầu về kết cấu, kỹ thuật:

- Khóa néo sử dụng ngoài trời, kết cấu theo kiểu ép. Mỗi khóa néo hợp bộ gồm các thành phần: Ống nhôm ép phần nhôm dây; Ống thép ép lõi thép dây; Đầu cốt ép dây lèo và bu lông đấu nối với khóa néo:

  - Ống nhôm ép phần nhôm của dây dẫn và dây chống sét được làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dẫn điện tốt, đấu nối với dây lèo bằng bu lông liên kết đầu cốt kèm theo hợp bộ với khóa néo. Bên trong của ống nhôm bơm sẵn hợp chất dẫn điện và chống ăn mòn, ôxy hóa.

  - Đầu cốt ép dây lèo được thiết kế hợp bộ kèm theo khóa néo và làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dẫn điện tốt, góc nghiêng của đầu cốt từ 030o. Đầu cốt được bắt bằng bu lông M12, M14, M16 tùy theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật, phụ thuộc vào chủng loại dây có đường kính/tiết diện dây tương ứng, bề mặt tiếp xúc của đầu cốt phải đảm bảo tiếp xúc và dẫn điện tốt. Bên trong của ống và bề mặt tiếp xúc của đầu cốt ép lèo bơm sẵn mỡ tiếp xúc dẫn điện và chống ăn mòn, ôxy hóa.

  - Khóa néo phải phù hợp với dây dẫn có tiết diện tương ứng, không được làm hỏng dây dẫn trong quá trình lắp đặt, dẫn điện tốt, không gây phát sinh hồ quang và phải chịu được dòng ngắn mạch lớn nhất theo tính toán khi xảy ra sự cố.

  - Lực kéo đứt của khóa néo sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt nhỏ nhất của dây AAC có tiết diện tương ứng. Điện trở của khóa néo sau khi ép dây không lớn hơn 1,2 lần điện trở của đoạn dây có cùng chiều dài.

  - Trên mỗi thành phần của khóa néo phải được ghi nhãn các ký hiệu sản phẩm và các thông số kỹ thuật chính theo yêu cầu. Trên mỗi ống phải được khắc chìm các thông tin chính như sau:

- Tên hoặc logo của nhà sản xuất.

- Mã hiệu khóa néo, đầu cốt lèo.

- Loại dây dẫn.

- Mã hiệu đai ép.

- Đánh dấu vị trí và mũi tên chỉ hướng ép.

- Mỗi loại khóa néo phải có kèm theo tài liệu kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết, bản vẽ hướng dẫn ép Khóa néo và chủng loại đai ép (hàm ép).

- Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm:

- Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Thử nghiệm điển hình:

- Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

  - Thử nghiệm lực kéo đứt.

  - Thử nghiệm chu kỳ tăng nhiệt (Heating cycle test).

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA - Hà Lan, PEHLA - Đức, CESI - Ý, STLA - Thụy Điển, ASTA - Anh, SATS - Na Uy, ESEF - Pháp, STLNA - Mỹ, POWER TECH LAB - Canada, STL-Short circuit Testing Liaison Laboratory, JSTC - Japan, A2LA - Mỹ, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu). Các phòng thí nghiệm này được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

b. Thử nghiệm thường xuyên:

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

  - Kiểm tra đo lường kích thước và xác minh vật liệu.

- Ngoài những thử nghiệm trên khi khóa néo được lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện thì phải đảm bảo đạt yêu cầu của các thử nghiệm của hợp bộ chuỗi cách điện theo quy định.

- Khóa đỡ dây dẫn

- Các quy định kỹ thuật này áp dụng cho khóa đỡ dây dẫn AAC có tiết diện tương ứng với từng loại như Đặc tính kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.

- Các yêu cầu về kết cấu, kỹ thuật:

  - Khóa đỡ dây được thiết kế để lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện đỡ để treo đỡ dây tương ứng với từng loại dây theo yêu cầu.

  - Khóa đỡ dây được thiết kế chế tạo có đặc tính kỹ thuật phải phù hợp với từng loại dây dẫn AAC có tiết diện tương ứng.

  - Khóa đỡ phải nhẹ và có kết cấu giảm rung lắc. Khóa đỡ phải chịu được lực phá hủy cơ điện tương đương với chuỗi cách điện đỡ tương ứng. Khóa đỡ được cấu tạo kiểu gối khớp để trợ giúp dây dẫn. Thân Khóa có thể quay quanh 1 trục và trục này trùng với tâm dây dẫn.

  - Thân Khóa đỡ có thể xoay ít nhất 45 độ theo hướng lên hoặc xuống theo phương dọc. Khóa đỡ phải làm bằng vật liệu chịu được tải trọng phá hủy tương ứng với chuỗi cách điện. Nhà thầu phải đảm bảo các tính toán và thiết kế phù hợp với Khóa đỡ tương ứng đối với từng loại dây xác định và đảm bảo trong vận hành  tránh cộng hưởng giữa Khóa đỡ với dây dẫn, dây chống sét khi bị rung do gió.

  - Trên thân khóa đỡ phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật chào thầu.

Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm:

- Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Thử nghiệm điển hình:

- Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

  - Thử nghiệm lực phá huỷ.

  - Thử nghiệm độ bền kẹp giữ dây.

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu). Các phòng thí nghiệm này được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

b. Thử nghiệm thường xuyên:

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này được thực hiện  theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

  - Kiểm tra đo lường kích thước và xác minh vật liệu.

- Ngoài những thử nghiệm trên khi khóa đỡ được lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện thì phải thử nghiệm để đảm bảo đạt yêu cầu của các thử nghiệm của hợp bộ chuỗi cách điện theo quy định.

3.8.4. Các quy định đối với phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo

- Các yêu cầu về kết cấu, kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các phụ kiện để lắp ráp hợp bộ với các loại chuỗi cách điện phù hợp với từng loại dây dẫn, dây chống sét trên đường dây và trạm biến áp 220 kV, 110 kV. Chuỗi cách điện đỡ và néo 220 kV, 110 kV theo thiết kế thông thường bao gồm các khâu thành phần như sau:

  - Cụm bắt chuỗi đỡ, néo.

  - Móc treo chữ U (U Bolt).

  - Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp).

  - Mắt nối điều chỉnh.

  - Vòng treo đầu tròn.

  - Mắt nối đơn/Mắt nối kép.

  - Mỏ phóng

  - Vòng đẳng thế.

  - Mắt nối chuyển hướng.

  - Khánh treo/đỡ dây.

  - Khóa néo/ khóa đỡ.

  - Cách điện (thủy tinh, gốm và composite).

- Đối với khóa néo, khóa đỡ: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo Đặc tính kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu này.

- Đối với cách điện bát thủy tinh, gốm: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 20/5/2022 của EVNNPT.

- Các thành phần còn lại nêu trên (viết tắt là phụ kiện chuỗi cách điện) sẽ được yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo thiết kế kỹ thuật của từng dự án.

- Tất cả các phụ kiện chuỗi cách điện mà nhà thầu cung cấp phải được thiết kế chế tạo giống như trong bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Nhà sản xuất phải cung cấp bản tính toán thiết kế kỹ thuật, bản vẽ chế tạo,  trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

- Các chốt chẻ của phụ kiện phải được làm bằng thép không gỉ.

- Các phụ kiện lắp ráp của chuỗi phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 729 hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

- Lớp mạ kẽm phải phẳng, sạch, có bề dày đồng nhất và không có khuyết tật.

- Đối với chuỗi cách điện dây dẫn, mỏ phóng - vòng đẳng thế phải được thiết kế để bảo vệ chuỗi cách điện và dây dẫn khi có phóng điện xảy ra.

- Đối với chuỗi cách điện dây chống sét, mỏ phóng được thiết kế để giảm tổn thất trên đường dây và hoạt động khi xảy ra phóng điện sét.

- Mỏ phóng được thiết kế để có khả năng chịu được nhiệt độ đến  6000C của dòng ngắn mạch. Mỏ phóng được thiết kế khi ở chế độ làm việc bình thường đảm bảo không có vầng quang trên chuỗi cách điện và không gây ảnh hưởng nhiễu sóng vô tuyến.

- Trên thân của phụ kiện phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

- Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm

Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm hạng mục thử nghiệm lực phá huỷ và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings).

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu). Các phòng thí nghiệm này được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Thử nghiệm thường xuyên:

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn tương đương, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

  - Kiểm tra đo lường kích thước sản phẩm.

  - Kiểm tra lớp mạ.

  - Và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings).

Thử nghiệm mẫu:

- Thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 với các yêu cầu và các hạng mục như bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings):

- Thử nghiệm cho phụ kiện bộ chuỗi cách điện (Insulator set fittings Sample test) gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

  - Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

  - Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

  - Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

  - Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ (Mechanical tests - damage and failure load);

  - Thử nghiệm tải trọng hư hỏng lắp ráp theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Damage and failure load test of the attachment point used during erection).

- Thử nghiệm cho khóa đỡ (Suspension clamps Sample test) gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

  - Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification).;

  - Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

  - Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

  - Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ (Mechanical tests - damage and failure load);

  - Thử nghiệm độ kẹp trượt máng đỡ (Slip test);

  - Thử nghiệm độ xiết chặt bulong với thuộc tính đặc trưng (Clamp bolt tightening test).

- Thử nghiệm cho khóa néo và ống nối (Tension joints and tension clamps Sample test) gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

  - Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

  - Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

  - Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

  - Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Mechanical tests - damage and failure load);

  - Thử nghiệm độ xiết chặt bulong với thuộc tính đặc trưng (Clamp bolt tightening test);

  - Thử nghiệm độ xoắn (tensile test);

  - Thử nghiệm tải trọng hư hỏng lắp ráp theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Damage and failure load test of the attachment point used during erection).

- Thử nghiệm bộ phận thành phần của phụ kiện néo (khớp nối, mắt nối ,…) (Partial tension fittings Sample test) gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

  - Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

  - Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

  - Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing).

- Thử nghiệm ống vá bảo dưỡng (Repair sleeve Sample test) gồm các hạng mục sau”

  - Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

  - Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

  - Thử nghiệm độ xoắn (tensile test).

- Thử nghiệm phụ kiện bảo vệ cách điện (mỏ phóng, vòng đẳng thế) (Insulator protective fittings Sample test) gồm các hạng mục sau:

  - Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

  - Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

  - Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

  - Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

  - Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Mechanical tests - damage and failure load).

- Các yêu cầu kỹ thuật khác

- Yêu cầu mạ kẽm đối với các chi tiết phụ kiện cần phải mạ kẽm: Mạ kẽm phải  phù hợp với tiêu chuẩn ISO hoặc BS 729 hoặc tương đương và được áp dụng cho quá trình mạ kẽm nhúng nóng để đạt được độ dày lớp bao bọc của kẽm không nhỏ hơn 610 g/sp.m trên bề mặt thanh thép, bản, … Những nơi có ren phải có trọng lượng kẽm mạ 305 g/sq.m.

- Trong dự án có số lượng ít chuỗi phụ kiện cách điện (< 200 chuỗi mỗi loại), nên nhà thầu cần kéo dài thời gian bảo hành lên 5 năm và đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa vào dự án khi không thực hiện được đầy đủ các yêu cầu về thử nghiệm theo quy định mà áp dụng kết quả thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cộng với kết quả thử nghiệm của đơn hàng có xuất xứ cùng nhà sản xuất, nước sản xuất đã cung cấp cho các đơn vị thuộc EVNNPT.

3.8.5. Yêu cầu về ghi nhãn đóng gói

- Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt và đường bộ, đảm bảo các phụ kiện được bảo vệ chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi kể cả trong vận chuyển và bảo quản lưu kho.

- Tất cả các vỏ thùng, bao bì đóng gói hàng hóa phải được ghi rõ ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải, … và có dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

- Mỗi thùng hoặc gói hàng sẽ chứa một danh sách đóng gói từng mục hàng trong một phong bì không thấm nước. Tất cả các mục hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

- Các thông tin trong danh sách đóng gói hàng hóa phụ kiện gồm có:

  - Chủng loại, ký mã hiệu sản phẩm.

  - Khối lượng tổng cộng.

  - Tên nhà sản xuất.

  - Năm sản xuất.

  - Tên và số hiệu dự án, công trình.

  - Vị trí móc buộc cẩu chịu tải.

  - Các dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

3.8.6. Yêu cầu về vận chuyển

- Khi vận chuyển phải được đóng gói theo từng kiện hàng bằng thùng gỗ có thiết kế phù hợp theo nhà sản xuất. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển.

3.8.7. Yêu cầu về tài liệu

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số của hàng hóa, xuất xứ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước chi tiết cấu tạo từng loại phụ kiện.

- Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp đặt và các cảnh báo trong sử dụng.

3.8.8. Yêu cầu khác

- Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo quy định, tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3.9. PHỤ KIỆN ĐẤU NỐI:

3.9.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh chữ T dùng cho dây dẫn & thiết bị hoặc dây dẫn với thanh dẫn phải là kiểu vặn bu lông có cấu tạo bằng hợp kim nhôm cường độ cao với các bu lông làm bằng thép không rỉ, và phù hợp với các tiết diện dây dẫn khác nhau. Là loại có 6 bu lông cho 01 đấu nối với dây dẫn. Có các đặc tính kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60694, NEMA CC1.

- Kẹp cực phải có khả năng mang dòng định mức phù hợp với khả năng mang dòng điện định mức của dây mà nó đấu nối đến.

- Có khả năng chịu dòng ngắn mạch tối thiểu 50kA/1s cho phía 220kV, 40kA/1s cho phép 110kV.

- Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm và ống phải được thiết kế cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc và được xử lý để đấu nối với các vật liệu khác nhau và không gây ra hiệu ứng điện hoá.

- Bu lông, đai ốc kẹp cực phải được làm bằng thép không rỉ và phải bao gồm các vòng đệm chống rơi và tự động khoá chặt khi siết đủ lực, đảm bảo không bị rơi bu lông do rung động gây ra.

- Kẹp cực thiết bị do nhà thầu đệ trình phải có đầy đủ các thông tin về khả năng mang dòng điện định mức, khả năng chịu dòng ngắn mạch, cấp điện áp, lực xiết bu lông...

3.9.2. Mỡ tiếp xúc:

- Mỡ dẫn điện đặc biệt phải được trang bị cùng với kẹp cực thiết bị để bảo vệ bề mặt của kẹp cực nhằm chống lại các hiện tượng ăn mòn do oxy hoá và sự gia tăng điện trở tiếp xúc do các lớp oxit kim loại gây ra đồng thời giảm thiểu sự ăn mòn do ma sát.

- Mỡ tiếp xúc phải chứa các phần tử kim loại cho phép dẫn điện để đảm bảo tính dẫn điện giữa các phần tử tiếp xúc với nhau và có điện dẫn xuất nhỏ hơn hoặc bằng điện trở suất của vật liệu dẫn điện.

3.9.3. Thử nghiệm:

- Kẹp cực thiết bị phải được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn theo tiêu chuẩn EN ISO/IEC 17025:2005.

- Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ thí nghiệm cho kẹp cực bao gồm:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ.

- Thử nghiệm ứng suất cơ khí.

- Thử nghiệm ngắn mạch.

- Thử nghiệm điện trở.

- ...

3.10. KẾT CẤU TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ:

3.10.1. Yêu cầu chung:

- Các kết cấu trụ đỡ sẽ được cung cấp kèm theo thiết bị như quy định trong phần Phạm vi cung cấp.

- Tất cả các kết cấu trụ đỡ cho thiết bị phải là thép hình.

- Tất cả các bộ phận thép phải là loại thép mạ kẽm nhúng nóng, chất lượng theo tiêu chuẩn ASTM-123-89a hay 18TCN-04-92 hoặc tương đương, thép có độ bền cao chịu được tải trọng động của thiết bị và phải đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo. Lớp mạ kẽm phải nhẵn, sạch sẽ, có độ dày đồng đều ít nhất 100µm (710 g/m²) và không có khuyết tật. Việc chuẩn bị cho mạ kẽm và mạ kẽm phải không làm ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu được mạ. Tất cả các bộ phận khoan, đục lỗ, cắt và uốn phải được hoàn thiện và các gờ chi tiết phải được mài nhẵn trước khi tiến hành quy trình mạ kẽm.

- Các liên kết bulong, vít,… cũng được mạ kẽm nhúng nóng để chống nguy cơ ăn mòn, với độ dày tối thiểu 55µm (390 g/m²) bao gồm cả phần đường ren. Tất cả các đai ốc cũng phải được mạ kẽm ngoại trừ các đường ren sẽ được bôi dầu mỡ. Bulong chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571 - 1991, đai ốc - vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1096-76.

- Các vật liệu bị hỏng lớp mạ kẽm được phát hiện sau khi được giao công trường xây dựng, phải được mạ kẽm lại trừ khi, theo ý kiến ​​của Người mua hoặc đại diện của của Người mua, hư hỏng là nhỏ, cục bộ và có thể được sửa chữa bằng cách sơn phủ một lớp sơn giàu kẽm. Sơn sửa chữa này không được làm ảnh hưởng xấu đến lớp phủ cuối cùng của kết cấu.

- Vị trí lớp phủ bổ sung phải được chuẩn bị bằng cách xử lý hóa chất trước khi sơn.

- Bề mặt kết cấu thép phải được kiểm tra bằng mắt. Các vết vá, nổi cục, phồng giộp hoặc tạp chất trên bề mặt sẽ bị từ chối.

- Lớp mạ kẽm của tất cả các phần kết cấu mạ kẽm phải được kiểm tra và thử nghiệm trong xưởng của nhà sản xuất theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92 (hoặc tương đương).

- Đối với cột, bu lông, đinh vít, đinh tán, đai ốc, vòng đệm: chế tạo theo TCVN 1889-76, TCVN 1897:76, TCVN 2067-77, TCVN 130-77 (hoặc tương đương).

- Độ dày của lớp phủ phải theo các yêu cầu kỹ thuật chung.

- Các kiểm tra việc mạ được thực hiện như các thử nghiệm lấy mẫu. Nguyên tắc lấy mẫu phải được thống nhất với Người mua.

3.10.2. Các yêu cầu mạ kẽm:

- Ngoại trừ trường hợp quy định ngược lại, tất cả sắt thép được sử dụng trong việc xây dựng của hợp đồng phải được mạ kẽm sau khi cưa, cắt, khoan, đục lỗ, làm đầy, uốn cong và gia công hoàn tất.

- Việc mạ kẽm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92 (hoặc tương đương). Hàm lượng kẽm trong lớp mạ kẽm phải đạt 98,5%. Lớp phủ kẽm đều phải thống nhất, sạch sẽ, nhẵn mịn và không bị phồng giộp.  Việc mạ phải được thực hiện theo quy trình nhúng nóng và phải bao gồm một lớp phủ có độ dày tối thiểu như được thể hiện trong bảng dưới đây:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Độ dày lớp mạ (μm)

Các kết cấu thép	                             			100

Bu lông, đinh vít, đai ốc, vòng đệm     		55

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Vật liệu kết cấu thép phải được xử lý bằng Natri dicromat (Na2Cr2O7) hoặc Preton W20 sau khi mạ kẽm để ngăn chặn sự hình thành của nấm.

- Bulông, đai ốc, vòng đệm, đinh tán và chi tiết tương tự phải được mạ kẽm phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan.

3.10.3. Công tác chuẩn bị cho việc mạ kẽm

- Tất cả các vật liệu được mạ kẽm phải được làm sạch các gỉ sắt, bụi bẩn, dầu, mỡ và các tạp chất khác. Đặc biệt phải làm sạch xỉ khỏi khu vực hàn.

- Việc chuẩn bị cho mạ kẽm và thiết bị mạ phải không được làm biến dạng hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu. Sau khi mạ, phải tháo các nút bịt tại các lỗ.

3.10.4. Sửa chữa lớp mạ

- Vật được mạ kẽm đã bị hư hỏng sẽ được nhúng lại trừ khi hư hỏng là nhỏ, cục bộ và có thể được sửa chữa bằng cách hàn hoặc bằng cách dùng một hợp chất sơn giàu kẽm, trong trường hợp này, hợp chất này được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Hàn được thực hiện với sắt hàn sử dụng chất hàn 50/50% (thiếc và chì). Chất gây cháy hoặc axit thừa phải được rửa sạch kịp thời và công việc phải được thực hiện để không làm hỏng lớp phủ liền kề hoặc chính kết cấu kim loại. Bất kỳ chi tiết nào ở trên mà lớp phủ mạ kẽm bị hư hỏng sau khi đã được nhúng hai lần sẽ bị loại.

- Nếu bất kỳ phần mạ kẽm nào được tìm thấy là không hoàn thiện sẽ được thay thế. Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thay thế phần không hoàn thiện sẽ do Nhà thầu.

- Nhà thầu phải cung cấp công cụ để kiểm tra độ dày lớp mạ kẽm, ví dụ như Elcometer, hoặc có thoả thuận khác với Bên mua một phương pháp kiểm tra lớp mạ kẽm đã được phê duyệt, trên công trường.

3.11. TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA:

Nhà thầu nộp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chào:

- Thông tin về kinh nghiệm của nhà sản xuất.

- Bản cam kết: (i) tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị; (ii) tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Bảng kê khai (tóm tắt) các thông số kỹ thuật và xuất xứ VTTB theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời thầu - tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị.

- Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể của thiết bị chào.

- Bản sao các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) cho hàng hóa chào hoặc tương tự theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.

Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến bị loại do được đánh giá là không đáp ứng.

IV.	BẢNG KÊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - MÁY CẮT 220kV

| STT | Mô tả đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271 – 100, IEC 62271 - 1 |  |
| 4 | Loại |  | 01 pha, ngoài trời, cách điện khí SF6 |  |
| 5 | Môi trường cách điện |  | Khí SF6 |  |
| 6 | Kiểu máy cắt |  | Live tank |  |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống, kV | kV | 220 |  |
| 8 | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | kV | 242 |  |
| 9 | Điện áp định mức thiết bị tối thiểu - Rated voltage, kV | kV | 245 |  |
| 10 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥245 |  |
| 11 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Qua khoang cắt khi mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | kV | > 460 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL) + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Qua khoang cắt khi mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | kV peak | > 1050 |  |
| 13 | Giá trị điện áp phục hồi quá độ cực đại, kV + Sự cố tại đầu cực-Terminal fault + Sự cố đường dây ngắn-Short-line fault + Sự cố ngược pha-Out-of-Phase |  | 364 280 500 |  |
| 14 | Dòng điện định mức | A | > 2000A |  |
| 15 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 16 | Khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch trong 1s | kA rms. | > 50 |  |
| 17 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, | kA peak | ≥125 |  |
| 18 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây, | A rms | ≥ 125 |  |
| 19 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm, | A rms | ≥ 250 |  |
| 20 | Khả năng cắt dòng dung | A rms | ≥ 400 |  |
| 21 | Thời gian chịu đựng dòng điện ngắn mạch | sec | > 1 |  |
| 22 | Chu kỳ hoạt động |  | O-0,3sec.-CO -3min - CO |  |
| 23 | Điện áp chịu đựng dòng điện xung sét định mức (1.2/50µs) |  |  |  |
| 24 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút | kV rms. |  |  |
| 25 | Hệ số cách ly cực đầu tiên | pu | ≥ 1,3 |  |
| 26 | Sứ cách điện |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | Theo tiêu chuẩn IEC 62155 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tiêu chuẩn | mm/ kV | > 25 |  |
|  | - Đường kính trung bình của sứ | mm | Yêu cầu mô tả |  |
| 27 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Khả năng cắt ngắn mạch với thành phần DC | % | Yêu cầu mô tả |  |
| 28 | Bộ truyền động |  | 1 pha |  |
| 29 | Số lần thao tác đóng cắt cơ khí |  | ≥ 10000 chu trình (đóng - mở) |  |
| 30 | Số lần đóng cắt dòng điện định mức: | lần | ≥2500 |  |
| 31 | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 50% định mức: | lần | ≥30 |  |
| 32 | Công suất tối đa các cuộn đóng hoặc cắt cho cả 3 pha: | VA | ≤1200 |  |
| 33 | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ điều khiển tại chỗ máy cắt: | mm | ≥2 |  |
| 34 | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 100% định mức: | lần | ≥10 |  |
| 35 | Mạch bảo vệ không đồng pha: | lần | Yêu cầu cung cấp |  |
| 36 | Kiểu truyền động |  | Lò xo |  |
| 37 | Thời gian cắt | ms | ≤ 35 |  |
| 38 | Thời gian đóng và mở 3 pha không đồng thời | ms | ≤ 4 |  |
| 39 | Số lượng buồng dập hồ quang/pha | Bộ | 01 |  |
| 40 | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |  |
| 41 | Thời gian dập hồ quang nhỏ nhất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | (a) Đầu cực |  |  |  |
|  | (b) Ngắn mạch |  |  |  |
|  | Khoảng cách tối thiểu |  |  |  |
|  | - Giữa pha – pha | mm | ≥ 2100 |  |
|  | - Giữa pha - đất | mm | ≥ 2100 |  |
| 42 | Số tiếp điểm phụ: |  |  |  |
|  | - Thường mở |  | >12 |  |
|  | - Thường đóng |  | >12 |  |
|  | - Giải pháp lặp tiếp điểm qua rơ le trung gian |  | Không được chấp nhận |  |
| 43 | Số cuộn đóng | Cuộn | 1 |  |
| 44 | Số cuộn cắt | Cuộn | 2 |  |
| 45 | Tổng khối lượng máy cắt hoàn chỉnh | Kg | Yêu cầu mô tả |  |
| 46 | Tải trọng tác động lớn nhất khi máy cắt vận hành | Kg | Yêu cầu mô tả |  |
| 47 | Khí SF6 |  |  |  |
|  | - Khối lượng khí SF6 cho máy cắt 3 pha | kg | # Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Mật độ định mức khí SF6 | kg/m3 | # Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Van giảm áp lực khí SF6 |  | Có |  |
|  | - Mức độ tiêu hao khí SF6 trong 1 năm | % | ≤ 0.5 |  |
|  | - Độ tinh khiết | % | > 98,5% thể tích |  |
|  | - Nhiệt độ điểm sương | 0C | Theo IEC50367 |  |
|  | - Đồng hồ đo mức khí SF6 kèm theo chế độ cảnh báo, lockout MC và có khóa điều khiển khí SF6 khi áp lực giảm |  | Có |  |
|  | - Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Yêu cầu mô tả |  |
| 48 | Tủ truyền động: |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | ### Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Mã hiệu |  | ### Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ |  |
|  | - Độ kín tiêu chuẩn |  | IP55 |  |
|  | - Đầy đủ các thiết bị và phụ kiện cho vận hành tại chế độ “tại chỗ” và “điều khiển từ xa” |  | Yêu cầu |  |
|  | - Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  | Yêu cầu |  |
|  | - Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (counter) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng…) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Mạch chống đóng lặp lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (anti – pumping circuit) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Yêu cầu |  |
|  | - Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring charge Indicator) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Hệ thống sấy, chiếu sáng, áp tô mát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Yêu cầu |  |
|  | - Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |  |
| 49 | Điện áp nguồn thao tác |  |  |  |
|  | - Động cơ tích năng |  | 220VDC (+10%;-15%). |  |
|  | - Mạch đóng |  | 220VDC (+10%;-15%). |  |
|  | - Mạch cắt |  | 220VDC (+10%;-30%). |  |
|  | - Nguồn sấy & chiếu sáng |  | 220VAC (+10%;-15%). |  |
| 50 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động |  | Nêu cụ thể |  |
| 51 | Đầu cực cao áp |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | ### Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | ### Yêu cầu mô tả |  |
| 52 | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | ### Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | ### Thép hình mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 53 | Giám sát thi công lắp đặt/ cài đặt |  | ### Yêu cầu |  |
| 54 | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
| 55 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
| 56 | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 và Quyết đinh số 2416/QĐ-EVNNPT ngày 9/12/2025 |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - MÁY CẮT 110kV:

| STT | Mô tả đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271 – 100 |  |
| 4 | Loại |  | 3 pha chung 01 bộ truyền động, ngoài trời, cách điện khí SF6 |  |
| 5 | Môi trường cách điện |  | Khí SF6 |  |
| 6 | Kiểu máy cắt |  | Live tank |  |
| 7 | Điện áp định mức | kV | 110 |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123 |  |
| 9 | Dòng điện định mức |  |  |  |
|  | Ngăn lộ tổng | A | ≥2000 |  |
| 10 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 11 | Khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch trong 1s | kA rms. | ≥40 |  |
| 12 | Khă năng chịu dòng xung kích | kA peak | ≥100 |  |
| 13 | Thời gian chịu đựng dòng điện ngắn mạch | sec | > 1 |  |
| 14 | Chu kỳ hoạt động |  | O-0,3sec.-CO -3min - CO |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng dòng điện xung sét định mức (1.2/50µs) | kV peak | > 550 |  |
| 16 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút | kV rms. | > 230 |  |
| 17 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức | pu | ≥ 1,5 (IEC 62271-100) |  |
| 18 | Sứ cách điện |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | Theo tiêu chuẩn IEC 62155 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tiêu chuẩn | mm/ kV | > 25 |  |
|  | - Đường kính trung bình của sứ | mm | Yêu cầu mô tả |  |
| 19 | Dòng điện cắt đối với dòng điện dung đường dây | Arms | ≥40 (IEC 62271-100) |  |
| 20 | Dòng điện cắt đối với dòng điện dung của cáp | Arms | ≥140 (IEC 62271-100) |  |
|  | Khả năng cắt dòng dung | Arms | ≥400 |  |
| 21 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Yêu cầu mô tả |  |
| 22 | Bộ truyền động |  | 3 pha |  |
| 23 | Số lần thao tác đóng cắt cơ khí |  | ≥ 10000 chu trình (đóng - mở) |  |
| 24 | Số lần đóng cắt dòng điện định mức: | lần | ≥2500 |  |
| 25 | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 50% định mức: | lần | ≥30 |  |
| 28 | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 100% định mức: | lần | ≥10 |  |
| 29 | Công suất tối đa các cuộn đóng hoặc cắt cho cả 3 pha: | VA | ≤1200 |  |
| 30 | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ điều khiển tại chỗ máy cắt: | mm | ≥2 |  |
| 31 | Kiểu truyền động |  | Lò xo |  |
| 32 | Thời gian cắt | ms | ≤ 35 |  |
| 33 | Số lượng buồng dập hồ quang/pha | Bộ | 01 |  |
| 34 | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |  |
| 35 | Số lần thao tác tại 100% dòng điện ngắn mạch định mức | Lần | Yêu cầu mô tả |  |
| 36 | Thời gian dập hồ quang nhỏ nhất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | (a) Đầu cực |  |  |  |
|  | (b) Ngắn mạch |  |  |  |
| 37 | Khoảng cách tối thiểu |  |  |  |
|  | - Giữa pha - pha | mm | ≥ 1100 |  |
|  | - Giữa pha - đất | mm | ≥ 1100 |  |
| 38 | Số tiếp điểm phụ: |  |  |  |
|  | - Thường mở |  | >12 |  |
|  | - Thường đóng |  | >12 |  |
|  | Giải pháp lặp tiếp điểm qua rơ le trung gian |  | Không được chấp nhận |  |
| 39 | Số cuộn đóng |  | 1 |  |
| 40 | Số cuộn cắt |  | 2 |  |
| 41 | Tổng khối lượng máy cắt hoàn chỉnh | Kg | Yêu cầu mô tả |  |
| 42 | Tải trọng tác động lớn nhất khi máy cắt vận hành | Kg | Yêu cầu mô tả |  |
| 43 | Khí SF6 |  |  |  |
|  | - Khối lượng khí SF6 cho máy cắt 3 pha | kg | # Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Mật độ định mức khí SF6 | kg/m3 | # Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Van giảm áp lực khí SF6 |  | Có |  |
|  | - Mức độ tiêu hao khí SF6 trong 1 năm (*) | % | ≤ 0.5 |  |
|  | - Đồng hồ đo mức khí SF6 kèm theo chế độ cảnh báo, lockout MC và có khóa điều khiển khí SF6 khi áp lực giảm (*) |  | Có |  |
|  | - Độ tinh khiết | % | ≥98,5% thể tích |  |
|  | - Nhiệt độ điểm sương | 0C | Theo IEC 60376 |  |
|  | - Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Yêu cầu mô tả |  |
| 44 | Tủ truyền động: |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | ### Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Mã hiệu |  | ### Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ |  |
|  | - Độ kín tiêu chuẩn |  | IP55 |  |
|  | - Đầy đủ các thiết bị và phụ kiện cho vận hành tại chế độ “tại chỗ” và “điều khiển từ xa” |  | Yêu cầu |  |
|  | - Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  | Yêu cầu |  |
|  | - Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (counter) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng…) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Mạch chống đóng lặp lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (anti – pumping circuit) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Yêu cầu |  |
|  | - Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring charge Indicator) |  | Yêu cầu |  |
|  | - Hệ thống sấy, chiếu sáng, áp tô mát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Yêu cầu |  |
|  | - Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |  |
| 45 | Điện áp nguồn thao tác |  |  |  |
|  | - Động cơ tích năng |  | 220VDC (+10%;-15%). |  |
|  | - Mạch đóng |  | 220VDC (+10%;-15%). |  |
|  | - Mạch cắt |  | 220VDC (+10%;-30%). |  |
|  | - Nguồn sấy & chiếu sáng |  | 220VAC (+10%;-15%). |  |
| 46 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động |  | Nêu cụ thể |  |
| 47 | Đầu cực cao áp |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | ### Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | ### Yêu cầu mô tả |  |
| 48 | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | ### Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | ### Thép hình mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 49 | Giám sát thi công lắp đặt/ cài đặt |  | ### Yêu cầu |  |
| 50 | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
| 51 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
| 52 | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - DAO CÁCH LY 220kV:

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng/Nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số catalogue |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn ứng dụng |  | IEC 62271-1, -100, -102, -104, -108; IEC 60815; IEC 60137; IEC 60273 |  |
|  | Kiểu |  | Ngoài trời, cắt giữa tâm, 3 (1) cực, mở ngang |  |
|  | Truyền động |  |  |  |
|  | - Lưỡi dao chính |  | Động cơ và bằng tay |  |
|  | - Lưỡi dao tiếp địa |  | Động cơ và bằng tay |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống | kV | 220 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện | kV | 242 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage | kV | 245 |  |
|  | Dòng định mức | A | > 2000 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức (1s) | kArms | > 50 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức (1s) (đối với dao tiếp đất) | kArms | > 50 |  |
|  | Dòng điện động chịu đựng của DCL | kA đỉnh | 125 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung (1,2/50s) |  |  |  |
|  | - Pha – pha, Pha - đất | kV đỉnh | 1050 |  |
|  | - Ngang qua khi dao đang mở | kV đỉnh | 1200 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 1 phút |  |  |  |
|  | - Pha – pha, Pha - đất | kV rms | 460 |  |
|  | - Ngang qua khi dao đang mở | kV rms | 530 |  |
|  | Điện áp xung đóng cắt (250/2500s) | kV đỉnh | Không áp dụng |  |
|  | Sứ cách điện: |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60273 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm hình trụ tán tròn |  |
|  | - Chủng loại sứ đỡ theo IEC |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Đường kính trung bình sứ cách điện | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu | mm/kV | > 25 |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu | mm | Theo chuẩn IEC 60815 |  |
|  | - Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc + Lực tĩnh theo chiều ngang - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc + Lực tĩnh theo chiều ngang - Lực thẳng đứng | kN | 0.8: Ir≤2500A 1.0: Ir>2500A 0.27: Ir≤2500A 0.33:Ir>2500A 1.25: Ir≤2500A 1.6: Ir>2500A 0.4: Ir≤2500A 0.5: Ir>2500A 1.25 |  |
|  | Độ bền cơ khí đối với dao cách ly |  | M1 |  |
|  | Độ bền cơ khí đối với dao tiếp địa |  | M0 |  |
|  | Độ bền điện của dao tiếp địa |  | Tuân theo IEC 62271-102 |  |
|  | Khả năng cắt định mức dòng điện dung |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của dao cách ly: |  |  |  |
|  | - Tiếp điểm hành trình thường mở |  | 2 |  |
|  | - Tiếp điểm hành trình thường đóng |  | 2 |  |
|  | - Tiếp điểm thường mở |  | 12 |  |
|  | - Tiếp điểm thường đóng |  | 12 |  |
|  | - Lặp lại tiếp điểm phụ qua rơ le trung gian hoặc khởi động từ |  | Không chấp nhận |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của dao tiếp địa: |  |  |  |
|  | - Tiếp điểm thường mở |  | 08 |  |
|  | - Tiếp điểm thường đóng |  | 08 |  |
|  | - Lặp lại tiếp điểm phụ qua rơ le trung gian hoặc khởi động từ |  | Không chấp nhận |  |
|  | Khoảng trống tối thiểu |  |  |  |
|  | - Pha – pha và pha – đất | mm | 2100 |  |
|  | - Ngang qua khi dao đang mở | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng cách giữa các cực |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng cách giữa 02 cực/1pha |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiếp điểm chính DCL |  |  |  |
|  | - Vật liệu làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm được mạ bạc/ nikel |  |
|  | Tiết diện tối thiểu dây đồng nối đất dao tiếp địa | mm2 | ≥ 50 |  |
|  | Lực cần thiết để thao tác DCL và DTĐ | N | ≤ 250 |  |
|  | Hộp truyền động cho DCL và dao tiếp địa: |  |  |  |
|  | - Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Cấp bảo vệ IP |  | IP55 |  |
|  | - Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |  |
|  | - Nút nhất đóng/ mở DCL, DTĐ |  | Có |  |
|  | - Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |  |
|  | - Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |  |
|  | - Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sang |  | Có |  |
|  | - Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có |  |
|  | Nguồn tự dùng: |  |  |  |
|  | - Nguồn sấy & chiếu sáng | VAC | 220 (+10%,-15%) |  |
|  | - Nguồn truyền động động cơ | VDC | 220 (+10%,-15%) |  |
|  | - Nguồn điều khiển, liên động | VDC | 220 (+10%,-15%) |  |
|  | Tổng khối lượng | kg | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Công suất: |  |  |  |
|  | - Động cơ |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Cuộn dây |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đầu cực cao áp |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cuộn liên động điện cho dao cách ly và dao tiếp địa |  | có |  |
|  | Liên động cơ khí cho dao cách ly và dao tiếp địa |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - DAO CÁCH LY 110kV:

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng/nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn ứng dụng |  | IEC 62271-1, -100, -102, -104, -108; IEC 60815; IEC 60137; IEC 60273 |  |
|  | Kiểu |  | Ngoài trời, cắt giữa tâm, 3 (1) cực, mở ngang |  |
|  | Truyền động |  |  |  |
|  | - Lưỡi dao chính |  | Động cơ và bằng tay |  |
|  | - Lưỡi dao tiếp địa |  | Động cơ và bằng tay |  |
|  | Lưỡi tiếp địa không có vật đối trọng. |  | Yêu cầu |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |  |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện | kV | 121 |  |
|  | Điện áp định mức thiết bị | kV | 123 |  |
|  | Dòng định mức | A | ≥ 2000 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức (1s) | kArms | > 40 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức (1s) (đối với dao tiếp đất) | kArms | > 40 |  |
|  | Dòng điện động chịu đựng của DCL | kA đỉnh | 100 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung (1,2/50s) |  |  |  |
|  | - Pha – pha, Pha - đất | kV đỉnh | ≥ 550 |  |
|  | - Ngang qua khi dao đang mở | kV đỉnh | ≥ 630 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp, 1 phút |  |  |  |
|  | - Pha – pha, Pha - đất | kV rms | ≥ 230 |  |
|  | - Ngang qua khi dao đang mở | kV rms | ≥ 265 |  |
|  | Điện áp xung đóng cắt (250/2500s) | kV đỉnh | Không áp dụng |  |
|  | Sứ cách điện: |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60273 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm hình trụ tán tròn |  |
|  | - Chủng loại sứ đỡ theo IEC |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Đường kính trung bình sứ cách điện | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu | mm/kV | > 25 |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu | mm | Theo chuẩn IEC 60815 |  |
|  | - Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc + Lực tĩnh theo chiều ngang - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc + Lực tĩnh theo chiều ngang Lực thẳng đứng | kN | 0.5: Ir≤1600A 0.6: Ir>1600A 0.17:Ir≤1600A 0.2: Ir>1600A 0.8: Ir≤1600A 1.0: Ir>1600A 0.2: Ir≤1600A 0.3: Ir>1600A 1.0 |  |
|  | Độ bền cơ khí đối với dao cách ly |  | M1 |  |
|  | Độ bền cơ khí đối với dao tiếp địa |  | M0 |  |
|  | Độ bền điện của dao tiếp địa |  | Tuân theo IEC 62271-102 |  |
|  | Khả năng cắt định mức dòng điện dung |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của dao cách ly: |  |  |  |
|  | - Tiếp điểm hành trình thường mở |  | 2 |  |
|  | - Tiếp điểm hành trình thường đóng |  | 2 |  |
|  | - Tiếp điểm thường mở |  | 8 |  |
|  | - Tiếp điểm thường đóng |  | 8 |  |
|  | - Lặp lại tiếp điểm phụ qua rơ le trung gian hoặc khởi động từ |  | Không chấp nhận |  |
|  | Số tiếp điểm phụ của dao tiếp địa: |  |  |  |
|  | - Tiếp điểm hành trình thường mở |  | 2 |  |
|  | - Tiếp điểm hành trình thường đóng |  | 2 |  |
|  | - Tiếp điểm thường mở |  | 06 |  |
|  | - Tiếp điểm thường đóng |  | 06 |  |
|  | - Lặp lại tiếp điểm phụ qua rơ le trung gian hoặc khởi động từ |  | Không chấp nhận |  |
|  | Khoảng trống tối thiểu: |  |  |  |
|  | - Pha – pha và pha – đất | mm | 1100 |  |
|  | - Ngang qua khi dao đang mở | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng cách giữa các cực |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng cách giữa 02 cực /pha |  | 1100 |  |
|  | Tiếp điểm chính DCL: |  |  |  |
|  | - Vật liệu làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm được mạ bạc/ nikel |  |
|  | Tiết diện tối thiểu dây đồng nối đất dao tiếp địa | mm2 | ≥ 50 |  |
|  | Lực cần thiết để thao tác DCL và DTĐ | N | ≤ 250 |  |
|  | Hộp truyền động cho DCL và dao tiếp địa: |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ |  |
|  | - Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Độ kín | IP | 55 |  |
|  | Nguồn tự dùng: |  |  |  |
|  | - Nguồn sấy & chiếu sáng | VAC | 220 (+10%,-15%) |  |
|  | - Nguồn truyền động động cơ | VDC | 220 (+10%,-15%) |  |
|  | - Nguồn điều khiển, liên động | VDC | 220 (+10%,-15%) |  |
|  | Tổng khối lượng | kg | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Công suất: |  |  |  |
|  | - Động cơ |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Cuộn dây |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đầu cực cao áp |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cuộn liên động điện cho dao cách ly và dao tiếp địa |  | có |  |
|  | Liên động cơ khí cho dao cách ly và dao tiếp địa |  | Có |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/8/2025 |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - BIẾN DÒNG ĐIỆN 220kV:

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng/nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu thiết kế |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 (2003-02); IEC 60815 (2008-10); IEC 60071 (2011-03); IEC 60137; (2008- 07) IEC 61869-1 (2007-10); IEC 61869-2 (2012-09); IEC 60060 (2010-11); IEC 60529 (2001-02); IEC 60296 (2012- 02); IEC 60422 (2013-01); IEC 60028 (1925) |  |
|  | Kiểu |  | Ngoài trời, một pha, ngâm trong dầu |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 245 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung (1,2/50s) | kV | 1050 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp (60s) |  |  |  |
|  | - Cuộn sơ cấp | kV | 460 |  |
|  | - Cuộn thứ cấp | kV | 3 |  |
|  | Vỏ cách điện: |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60137 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
|  | - Hình dáng |  | Hình trụ có nhiều tán tròn, liền khối, không chấp vá |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | ≥25 |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm | Theo chuẩn IEC 60815 |  |
|  | - Đường kính trung bình vỏ sứ cách điện | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng trống phóng điện giữa phần mang điện - đất | mm | Theo chuẩn IEC 60071-1 |  |
|  | Dòng sơ cấp định mức | A | 2000 |  |
|  | Quá dòng điện liên tục | A | 1,2xIđm |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA/1s | > 50 |  |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA | > 125 |  |
|  | Mức phóng lớn nhất ở 1,1 Un (điện áp hệ thống cao nhất) | pC | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tỷ số biến dòng định mức |  | 800-1200-2000/1A |  |
|  | Số cuộn thứ cấp |  | 05 |  |
|  | Đặc tính cuộn dây: Công suất, cấp chính xác: |  |  |  |
|  | - Cuộn số 2,3 cho đo lường |  | 10VA - Cl. 0,5 |  |
|  | - Cuộn số 1,4,5 cho bảo vệ |  | 30VA - Cl. 5P20 |  |
|  | - Công suất, cấp chính xác với tất cả các tỷ số |  | Yêu cầu |  |
|  | Giới hạn sai số dòng và góc pha: |  |  |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho đo lường (tại 25% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 201 (IEC 61689-2) |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho bảo vệ (tại 25% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 205 (IEC 61689-2) |  |
|  | Điều chỉnh tỉ số phía thứ cấp |  | Yêu cầu |  |
|  | Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | 65 |  |
|  | Điện trở cuộn thứ cấp () |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Điện áp tại điểm gập (Knee-point voltage) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chỉ thị mức dầu, van xả dầu, van lấy mẫu dầu, van nạp dầu |  | yêu cầu |  |
|  | Khối lượng toàn bộ (kg) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tải trọng gió tính toán tại đế biến dòng (kN) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đầu cực cao áp: |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 10 |  |
|  | Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 20 |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định số 1819/QĐ-EVNNPT của EVNNPT ngày 16/9/2025 |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - BIẾN DÒNG ĐIỆN 110kV:

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng/nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu thiết kế |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-2 |  |
|  | Kiểu |  | Ngoài trời, một pha, ngâm trong dầu |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 123 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung (1,2/50s) | kV | 550 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp (60s) |  |  |  |
|  | - Cuộn sơ cấp | kV | 230 |  |
|  | - Cuộn thứ cấp | kV | 3 |  |
|  | Vỏ cách điện: |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60137 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
|  | - Hình dáng |  | Hình trụ có nhiều tán tròn, liền khối, không chấp vá |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | ≥25 |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm | Theo chuẩn IEC 60815 |  |
|  | - Đường kính trung bình vỏ sứ cách điện | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng trống phóng điện giữa phần mang điện - đất | mm | Theo chuẩn IEC 60071-1 |  |
|  | Dòng sơ cấp định mức | A | 2000 |  |
|  | Quá dòng điện liên tục | A | 1,2xIđm |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA/1s | > 40 |  |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA | > 100 |  |
|  | Mức phóng lớn nhất ở 1,1 Un (điện áp hệ thống cao nhất) | pC | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tỷ số biến dòng định mức |  | 800-1200-2000/1A |  |
|  | Số cuộn thứ cấp |  | 05 |  |
|  | Đặc tính cuộn dây: Công suất, cấp chính xác: |  |  |  |
|  | - Cuộn số 1,2 cho đo lường |  | 10VA - Cl. 0,5 |  |
|  | - Cuộn số 3,4,5 cho bảo vệ |  | 20VA - Cl. 5P20 |  |
|  | - Công suất, cấp chính xác với tất cả các tỷ số |  | Yêu cầu |  |
|  | Giới hạn sai số dòng và góc pha: |  |  |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho đo lường (tại 25% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 201 (IEC 61689-2) |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho bảo vệ (tại 25% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 205 (IEC 61689-2) |  |
|  | Điều chỉnh tỉ số phía thứ cấp |  | Yêu cầu |  |
|  | Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | 65 |  |
|  | Điện trở cuộn thứ cấp () |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Điện áp tại điểm gập (Knee-point voltage) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chỉ thị mức dầu, van xả dầu, van lấy mẫu dầu, van nạp dầu |  | yêu cầu |  |
|  | Khối lượng toàn bộ (kg) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tải trọng gió tính toán tại đế biến dòng (kN) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đầu cực cao áp |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Phê duyệt mẫu bởi STAMEQ |  | Có |  |
|  | Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 10 |  |
|  | Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 20 |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định EVNPT. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - BIẾN ĐIỆN ÁP 220kV:

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng/nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu thiết kế |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044- 2; IEC 60044- 5; IEC 61869-5; IEC 60815; IEC 60071; IEC 60137 (2008); IEC 60358-3 (2013) |  |
|  | Kiểu |  | Ngoài trời, một pha, kiểu tụ, ngâm trong dầu |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 245 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung (1,2/50s) | kV | 1050 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp (60s) | kV | 460 |  |
|  | Vỏ cách điện: |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60137 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
|  | - Hình dáng |  | Hình trụ có nhiều tán tròn, liền khối, không chấp vá |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | ≥25 |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm | Theo chuẩn IEC 60815 |  |
|  | - Đường kính trung bình vỏ sứ cách điện | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng trống phóng điện giữa phần mang điện - đất (*) | mm | Theo chuẩn IEC 60071-1 |  |
|  | Khả năng chịu tải trọng tĩnh cho đầu cốt cao áp | kN | 1.25 |  |
|  | Áp lực gió lớn nhất tác động lên đỉnh | km/giờ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tải trọng gió tính toán tại đế biến điện áp | kN | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mật độ từ thông ở điện áp định mức | T | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đề xuất cầu chì định mức |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tỷ số biến |  |  |  |
|  | - Cuộn 1 |  | 220000:3V/ 110:3V 25VA-Cl. 0.5 |  |
|  | - Cuộn 2 |  | 220000:3V/ 110:3V 50VA-Cl. 3P |  |
|  | - Tổng công suất đồng thời / cấp chính xác |  | 75VA/0.5. |  |
|  | Giới hạn sai số dòng và góc pha: |  |  |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho đo lường (tại 25% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 301 (IEC 61689-5) |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho bảo vệ (tại 50% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 305 (IEC 61689-5) |  |
|  | Khả năng quá áp |  |  |  |
|  | - Liên tục |  | 1.2Ur |  |
|  | - 30 giây |  | 1.5Ur |  |
|  | Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | 65 |  |
|  | Chỉ thị mức dầu, van xả dầu, van lấy mẫu dầu, van nạp dầu |  | yêu cầu |  |
|  | Khối lượng toàn bộ (kg) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đầu cực cao áp: |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Kích thước |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng bu lông cho kẹp cực đầu cốt cao áp | Cái | ≥6 |  |
|  | Phê duyệt mẫu bởi STAMEQ |  | Không yêu cầu |  |
|  | Thiết bị phải có điểm đo tách tụ C1 và C2. |  | Yêu cầu đáp ứng |  |
|  | Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 10 |  |
|  | Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 20 |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định số 1816/QĐ-EVNNPT của EVNNPT. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - BIẾN ĐIỆN ÁP 110kV:

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng/nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu thiết kế |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-5 |  |
|  | Kiểu |  | Ngoài trời, một pha, kiểu tụ, ngâm trong dầu |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 123 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung (1,2/50s) | kV | 550 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp (60s) |  |  |  |
|  | - Cuộn sơ cấp | kV | 230 |  |
|  | - Cuộn thứ cấp | kV | 3 |  |
|  | Vỏ cách điện: |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60137 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
|  | - Hình dáng |  | Hình trụ có nhiều tán tròn, liền khối, không chấp vá |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | ≥25 |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm | Theo chuẩn IEC 60815 |  |
|  | - Đường kính trung bình vỏ sứ cách điện | mm | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Khoảng trống phóng điện giữa phần mang điện - đất (*) | mm | Theo chuẩn IEC 60071-1 |  |
|  | Khả năng chịu tải trọng tĩnh cho đầu cốt cao áp | kN | 1.25 |  |
|  | Áp lực gió lớn nhất tác động lên đỉnh | km/giờ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tải trọng gió tính toán tại đế biến điện áp | kN | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mật độ từ thông ở điện áp định mức | T | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đề xuất cầu chì định mức |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tỷ số biến |  |  |  |
|  | - Cuộn 1 |  | 110000:3V/ 110:3V 15VA-Cl. 0.5 |  |
|  | - Cuộn 2 |  | 110000:3V/ 110:3V 15VA-Cl. 0.5 |  |
|  | - Cuộn 3 |  | 110000:3V/ 110:3V 50VA-Cl. 3P |  |
|  | - Tổng công suất đồng thời / cấp chính xác |  | 80VA/0.5. |  |
|  | Giới hạn sai số dòng và góc pha: |  |  |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho đo lường (tại 25% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 301 (IEC 61689-5) |  |
|  | - Cuộn thứ cấp cho bảo vệ (tại 50% ÷ 100% tải định mức) |  | Tuân theo bảng 305 (IEC 61689-5) |  |
|  | Khả năng quá áp |  |  |  |
|  | - Liên tục |  | 1.2Ur |  |
|  | - 30 giây |  | 1.5Ur |  |
|  | Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây | oC | 65 |  |
|  | Chỉ thị mức dầu, van xả dầu, van lấy mẫu dầu, van nạp dầu |  | yêu cầu |  |
|  | Khối lượng toàn bộ (kg) |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đầu cực cao áp |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |  |
|  | - Kích thước |  | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Phê duyệt mẫu bởi STAMEQ |  | Có |  |
|  | Thiết bị phải có điểm đo tách tụ C1 và C2. |  | Yêu cầu đáp ứng |  |
|  | Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 10 |  |
|  | Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế (yêu cầu có cam kết) | năm | ≥ 20 |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định EVNNPT. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - CHỐNG SÉT VAN 220kV:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/nơi sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | Hz | 50 |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | kV | 220 |
|  | Điện áp yêu cầu làm việc lớn nhất đối với thiết bị, kV | kV | 245 |
|  | Nối đất trung tính |  | Trực tiếp |
|  | Loại chống sét van |  | Lắp đặt ngoài trời |
|  | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha |  | 1.4 |
|  | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha-đất |
|  | Các thông số kỹ thuật của chống sét van |  |  |
|  | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp đặt ngoài trời |
|  | Điện áp định mức - Rated voltage Ur, kV | kV | ≥192 |
|  | Điện áp làm việc liên tục Ucov, kV | kV | ≥154 |
|  | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV, kVrms | kVrms | Nêu cụ thể |
|  | Dòng điện phóng định mức- Nominal Discharge Current-In, kA | kA | ≥10 |
|  | Dòng điện phóng đỉnh, kApeak | kApeak | 100 |
|  | Mức hấp thụ năng lượng nhiệt định mức Wth theo Ur, kJ/kV | kJ/kV | ≥7 |
|  | Khả năng phóng lặp lại - Qrs, C |  | ≥1.6 |
|  | Vòng đẳng thế |  | Nêu cụ thể |
|  | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo vỏ chống sét van |  | Sứ hoặc polymer |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage | kV | ≥460 |
|  | Điện áp chịu đựng xung thao tác, kV peak Rated switching impulse withstand voltage, kV peak | kV peak | - |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage | kV peak | ≥1050 |
|  | Chiều dài đường rò của cách điện, mm/kV | mm/kV | ≥25 |
|  | Khả năng chịu đựng ngắn mạch, kA | kA | ≥50 |
|  | Khả năng chịu lực dài hạn (specified long term load), kN | kN | ≥400 |
|  | Khả năng chịu lực ngắn hạn (specified short term load), kN | kN | ≥1000 |
|  | Khả năng chịu lực phá hủy (Mean breaking load), kN | kN | ≥1200 |
|  | Các phụ kiện của chống sét van |  |  |
|  | Bộ đếm sét có bộ hiển thị dòng rò |  | có |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥5 |
|  | Dải đo dòng rò, mA | mA | Nêu cụ thể |
|  | Độ nhạy với xung sét, A | A | ≤200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs), kA | kA | ≥100 |
|  | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ đếm sét |  | IP54 |
|  | Vật liệu giá đỡ chống sét van (nếu có) |  | Thép mạ kẽm với độ dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
|  | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |
|  | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |
|  | Bulông kẹp cực |  | Thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm thể hiện rõ thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng |  | Tiếng Anh/ Tiếng Việt |
|  | Yêu cầu về các thử nghiệm theo phần đặc tính kỹ thuật HSMT |  | Cung cấp đầy đủ và thống kê theo bảng kê mục 5 |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |
|  | Các thông số kỹ thuật khác tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1158/QĐ-EVNNPT ngày 27/06/2025 và Quyết định số 2416/QĐ-EVNNPT ngày 09/12/2025 của EVNNPT . |  | Đáp ứng |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - CHỐNG SÉT VAN 110kV:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/nơi sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
|  | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | Hz | 50 |
|  | Điện áp danh định hệ thống, kV | kV | 110 |
|  | Điện áp yêu cầu làm việc lớn nhất đối với thiết bị, kV | kV | 123 |
|  | Nối đất trung tính |  | Trực tiếp |
|  | Loại chống sét van |  | Lắp đặt ngoài trời |
|  | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha |  | 1,4 |
|  | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha-đất |
|  | Các thông số kỹ thuật của chống sét van |  |  |
|  | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp đặt ngoài trời |
|  | Điện áp định mức - Rated voltage Ur, kV | kV | ≥96 |
|  | Điện áp làm việc liên tục Ucov, kV | kV | ≥76 |
|  | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV, kVrms | kVrms | Nêu cụ thể |
|  | Dòng điện phóng định mức- Nominal Discharge Current-In, kA | kA | ≥10 |
|  | Dòng điện phóng đỉnh, kApeak | kApeak | 100 |
|  | Mức hấp thụ năng lượng nhiệt định mức Wth theo Ur, kJ/kV | kJ/kV | ≥4,5 |
|  | Khả năng phóng lặp lại - Qrs, C |  | ≥1,6 |
|  | Vòng đẳng thế |  | Nêu cụ thể |
|  | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo vỏ chống sét van |  | Sứ hoặc polymer |
|  | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage | kV | ≥230 |
|  | Điện áp chịu đựng xung thao tác, kV peak Rated switching impulse withstand voltage, kV peak | kV peak | - |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage | kV peak | ≥550 |
|  | Chiều dài đường rò của cách điện, mm/kV | mm/kV | ≥25 |
|  | Khả năng chịu đựng ngắn mạch, kA | kA | ≥40 |
|  | Khả năng chịu lực dài hạn (specified long term load), kN | kN | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu lực ngắn hạn (specified short term load), kN | kN | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu lực phá hủy (Mean breaking load), kN | kN | Nêu cụ thể |
|  | Các phụ kiện của chống sét van |  |  |
|  | Bộ đếm sét có bộ hiển thị dòng rò |  | có |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥5 |
|  | Dải đo dòng rò, mA | mA | Nêu cụ thể |
|  | Độ nhạy với xung sét, A | A | ≤200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs), kA | kA | ≥100 |
|  | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ đếm sét |  | IP54 |
|  | Vật liệu giá đỡ chống sét van (nếu có) |  | Thép mạ kẽm với độ dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
|  | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |
|  | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |
|  | Bulông kẹp cực |  | Thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm thể hiện rõ thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng |  | Tiếng Anh/ Tiếng Việt |
|  | Yêu cầu về các thử nghiệm theo phần đặc tính kỹ thuật HSMT |  | Cung cấp đầy đủ và thống kê theo bảng kê mục 5 |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |
|  | Các thông số kỹ thuật khác tuân thủ theo quy định tại Quyết định của EVNNPT. |  | Đáp ứng |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chữ ký nhà thầu

  - SỨ ĐỨNG 220kV

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 |  |
|  | Kiểu thiết kế theo IEC |  | C8-1050-II |  |
|  | Kiểu lắp đặt |  | Ngoài trời |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm màu nâu sô cô la |  |
|  | Kích thước |  |  |  |
|  | - Cao | mm | ghi rõ |  |
|  | - Đường kính | mm | ghi rõ |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu | mm/kV | 25 |  |
|  | Lực cơ khí tối thiểu: |  |  |  |
|  | - Uốn | N | 8.000 |  |
|  | - Xoắn | N-m | 4.000 |  |
|  | Điện áp phóng điện nhỏ nhất ở tần số công nghiệp, 1 phút |  |  |  |
|  | - Ướt | kV | 460 |  |
|  | - Khô | kV | 530 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50s) | kV đỉnh | 1050 |  |
|  | Sơ đồ bố trí lắp đặt |  |  |  |
|  | - Đầu cực: số lỗ, kích thước lỗ | mm | ghi rõ |  |
|  | - Đế: số lỗ, kích thước lỗ | mm | ghi rõ |  |
|  | Khối lượng toàn bộ sứ đứng | kg | ghi rõ |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2019 |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - SỨ ĐỨNG 110kV

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 |  |
|  | Kiểu thiết kế theo IEC |  | C6-550-II |  |
|  | Kiểu lắp đặt |  | Ngoài trời |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm màu nâu sô cô la |  |
|  | Kích thước |  |  |  |
|  | - Cao | mm | ghi rõ |  |
|  | - Đường kính | mm | ghi rõ |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu | mm/kV | 25 |  |
|  | Lực cơ khí tối thiểu: |  |  |  |
|  | - Uốn | N | 6.000 |  |
|  | - Xoắn | N-m | 4.000 |  |
|  | Điện áp phóng điện nhỏ nhất ở tần số công nghiệp, 1 phút |  |  |  |
|  | - Ướt | kV | 230 |  |
|  | - Khô | kV | 300 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung sét (1,2/50s) | kV đỉnh | 550 |  |
|  | Sơ đồ bố trí lắp đặt |  |  |  |
|  | - Đầu cực: số lỗ, kích thước lỗ | mm | ghi rõ |  |
|  | - Đế: số lỗ, kích thước lỗ | mm | ghi rõ |  |
|  | Khối lượng toàn bộ sứ đứng | kg | ghi rõ |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm (như phần đặc tính kỹ thuật HSMT) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Có |  |
|  | Trụ đỡ thiết bị |  | Có |  |
|  | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Vật liệu |  | Thép hình chữ H mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Quy cách bản đế: |  | Kích thước (dài, rông) của bu lông trên tấm thép bản đế là 400x400. Đường kính lỗ phù hợp với bu lông M24. |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định của EVNNPT. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - CHUỖI SỨ TREO, NÉO 220kV

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Bát sứ |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 |  |
|  | Mã thiết kế theo IEC |  | U120BP |  |
|  | Kiểu mắc nối |  | Ô & đầu tròn |  |
|  | Thiết bị khóa |  | Kiểu đầu cốt chẻ |  |
|  | Kiểu đầu tròn và lỗ | mm | 16 |  |
|  | Vòng kẽm chống ăn mòn trên ty sứ |  | có |  |
|  | Vật liệu cách điện: |  |  |  |
|  | - Tán sứ |  | Thuỷ tinh |  |
|  | - Đầu chụp sứ |  | Gang dẻo mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Ty sứ |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Chốt định vị |  | Thép không rỉ |  |
|  | Chiều cao bát sứ | mm | 146 |  |
|  | Đường kính bát sứ | mm | 280 |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu | mm | ≥ 440 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất | kN | 120 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, khô | kV | 85 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, ướt | kV | 50 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp xung | kV | 125 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kV | 130 |  |
| B. | Chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | Số chuỗi sứ mắc song song trên 1 chuỗi hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ đơn |  | 01 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ treo đơn | kN | 1 x 120 |  |
|  | - Chuỗi sứ néo đơn | kN | 1 x 120 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ 220kV | mm | ≥ 6050mm |  |
|  | Số bát sứ trong một chuỗi: | Bát | 16 |  |
|  | Chiều dài toàn bộ chuỗi sứ bao gồm cả phụ kiện: |  |  |  |
|  | - Chiều dài lớn nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | - Chiều dài nhỏ nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | Khối lượng toàn bộ chuỗi sứ | kg |  |  |
|  | Mỏ phóng cho chuỗi sứ |  | Yêu cầu |  |
|  | Kiểu bộ phận điều chỉnh |  | Tăng đơ (cho sứ néo) |  |
|  | Phụ kiện liên kết vào xà: |  |  |  |
|  | - Kiểu liên kết vào xà: |  | Bu lông U - 24, bắt ngang |  |
|  | - Kích thước bu lông U: |  | 90mm |  |
|  | Phụ kiện |  | Ghi rõ |  |
|  | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo 1769/QĐ-EVNNPT ngày 9/9/2025 |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - CHUỖI SỨ TREO, NÉO 110kV

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Bát sứ |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 |  |
|  | Mã thiết kế theo IEC |  | U120BP |  |
|  | Kiểu mắc nối |  | Ô & đầu tròn |  |
|  | Thiết bị khóa |  | Kiểu đầu cốt chẻ |  |
|  | Kiểu đầu tròn và lỗ | mm | 16 |  |
|  | Vòng kẽm chống ăn mòn trên ty sứ |  | có |  |
|  | Vật liệu cách điện: |  |  |  |
|  | - Tán sứ |  | Thuỷ tinh |  |
|  | - Đầu chụp sứ |  | Gang dẻo mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Ty sứ |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Chốt định vị |  | Thép không rỉ |  |
|  | Chiều cao bát sứ | mm | 146 |  |
|  | Đường kính bát sứ | mm | 280 |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu | mm | ≥ 440 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất | kN | 120 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, khô | kV | 85 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, ướt | kV | 50 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp xung | kV | 125 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kV | 130 |  |
| B. | Chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | Số chuỗi sứ mắc song song trên 1 chuỗi hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ đơn |  | 01 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ treo đơn | kN | 1 x 120 |  |
|  | - Chuỗi sứ néo đơn |  |  |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ 110kV | mm | ≥ 3025mm |  |
|  | Số bát sứ trong một chuỗi: | Bát | 9 |  |
|  | Chiều dài toàn bộ chuỗi sứ bao gồm cả phụ kiện: |  |  |  |
|  | - Chiều dài lớn nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | - Chiều dài nhỏ nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | Khối lượng toàn bộ chuỗi sứ | kg |  |  |
|  | Mỏ phóng cho chuỗi sứ |  | Yêu cầu |  |
|  | Kiểu bộ phận điều chỉnh |  | Tăng đơ (cho sứ néo) |  |
|  | Phụ kiện liên kết vào xà: |  |  |  |
|  | - Kiểu liên kết vào xà: |  | Bu lông U - 24, bắt ngang |  |
|  | - Kích thước bu lông U: |  | 90mm |  |
|  | Phụ kiện |  | Ghi rõ |  |
|  | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo Quyết định EVNNPT. |  | Đáp ứng |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - KẸP CỰC

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60694, NEMA CC1 hoặc tương đương |  |
| 3 | Vật liệu làm kẹp cực |  | Hợp kim nhôm |  |
| 4 | Lực kéo trượt đối với kẹp cực bu lông |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 5 | Bu lông, vòng đệm cho kẹp cực |  | Bằng thép kẽm nhúng nóng |  |
| 6 | Lực xiết bu lông |  | Ghi rõ |  |
| 7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥50 đối với thiết bị 220kV, ≥40 đối với thiết bị 110kV |  |
| 8 | Khả năng mang dòng định mức | A | ≥2000 đối với thiết bị 220kV và đối với thiết bị 110kV. |  |
| 9 | Mỡ tiếp xúc đi kèm: |  |  |  |
|  | - Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | - Số lượng |  | Phù hợp với số lượng kẹp cực cung cấp và dự phòng 10% |  |
| 10 | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |