## Khoi luong cong viec moi thau
BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá dự thầu | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(4)*(6)
A | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  |  | A = A1+A2
I | CẢI TẠO XÂY DỰNG |  |  |  |  | A1
I.1 | Phá dỡ
1 | Tháo dỡ hệ thống điện hiện trạng (ổ cắm, đèn,…), bao gồm chi phí vận chuyển phế thải đến khu vực bãi đổ thải | Theo quy định tại Chương III | 1 | trọn gói
2 | Tháo dỡ hệ thống nội thất (bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ...), bao gồm chi phí vận chuyển đến khu vực bãi tập kết | Theo quy định tại Chương III | 1 | trọn gói
3 | Tháo dỡ vách kính | Theo quy định tại Chương III | 82.593 | m2
4 | Tháo dỡ vách thạch cao | Theo quy định tại Chương III | 503.4112 | m2
5 | Tháo dỡ vách ốp gỗ | Theo quy định tại Chương III | 31.44 | m2
6 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm | Theo quy định tại Chương III | 27.1904 | m3
7 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11cm | Theo quy định tại Chương III | 16.92 | m3
8 | Tháo dỡ cửa | Theo quy định tại Chương III | 21.999 | m2
9 | Tháo dỡ vách ngăn vệ sinh | Theo quy định tại Chương III | 20.35 | m2
10 | Phá dỡ sàn gạch để lát gạch mới | Theo quy định tại Chương III | 108.5 | m2
11 | Tháo dỡ gạch ốp tường | Theo quy định tại Chương III | 240.9291 | m2
12 | Tháo dỡ sàn gỗ | Theo quy định tại Chương III | 148 | m2
13 | Tháo dỡ thảm sàn cỏ nhân tạo | Theo quy định tại Chương III | 61 | m2
14 | Tháo dỡ ván sàn | Theo quy định tại Chương III | 216 | m2
15 | Tháo dỡ trần | Theo quy định tại Chương III | 2771.72 | m2
16 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh bệ xí | Theo quy định tại Chương III | 8 | bộ
17 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu rửa | Theo quy định tại Chương III | 11 | bộ
18 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu tiểu | Theo quy định tại Chương III | 7 | bộ
19 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, ...) | Theo quy định tại Chương III | 18 | bộ
20 | Đóng vật liệu rời vào bao, vận chuyển phế thải đổ đi | Theo quy định tại Chương III | 1 | trọn gói
I.2 | Phần hoàn thiện
21 | Thi công vách thạch cao 2 mặt. Khung xương vách U75 - Tấm thạch cao tiêu chuẩn dày 12,5mm, bông thủy tinh dày 50, tỷ trọng 24kg/m3 (Chưa bao gồm sơn, bả) | Theo quy định tại Chương III | 578.0212 | m2
22 | Thi công vách thạch cao 2 mặt. Khung xương vách U75 gia cố khung thép hộp 30x60x1.4 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn dày 12,5mm, bông thủy tinh dày 50, tỷ trọng 24kg/m3 (Chưa bao gồm sơn, bả) | Theo quy định tại Chương III | 29.31 | m2
23 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 831.9728 | m2
24 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần | Theo quy định tại Chương III | 915.8449 | m2
25 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1747.8177 | m2
26 | Sàn vinyl terrazzo PVC màu sắc theo thiết kế dày tối thiểu 2mm | Theo quy định tại Chương III | 360.73 | m2
27 | Sàn vinyl màu sắc theo thiết kế bê tông độ dày tối thiểu 2mm | Theo quy định tại Chương III | 274.83 | m2
28 | Sàn vinyl giả đá màu sắc theo thiết kế độ dày tối thiểu 2mm | Theo quy định tại Chương III | 141.58 | m2
Phòng văn thư mới
29 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 53.3417 | m2
30 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 53.3417 | m2
31 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 53.3417 | m2
Nhà vệ sinh
32 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung (6x10,5x22)cm, chiều dày <=11cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 6.9898 | m3
33 | Quét chống thấm khu vực nhà vệ sinh | Theo quy định tại Chương III | 290.103 | m2
34 | Gạch granite KT 600x600 chống trơn mẫu mã theo quy định | Theo quy định tại Chương III | 69.01 | m2
35 | Ốp gạch granite KT 1200x600 mẫu mã theo chỉ định | Theo quy định tại Chương III | 263.73 | m2
36 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao chống ẩm; khung xương chìm, tấm trần 9mm tiêu chuẩn (Chưa bao gồm sơn, bả) | Theo quy định tại Chương III | 75.5045 | m2
37 | Vách compact dày tối thiểu12mm màu đơn sắc cho nhà vệ sinh (Bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn thiện) | Theo quy định tại Chương III | 63.0458 | m2
38 | Gia công, lắp đặt hệ khung chậu rửa inox 304 hộp 30x30x1.4mm | Theo quy định tại Chương III | 0.0783 | tấn
39 | Gương soi dày 5mm | Theo quy định tại Chương III | 16.0404 | m2
40 | Khung xương thép hộp 13x26x1.4mm sơn tĩnh điện bao quanh viền gương | Theo quy định tại Chương III | 39.622 | md
41 | Cốt nền gỗ công nghiệp ốp sau gương | Theo quy định tại Chương III | 16.0404 | m2
Hoàn thiện trần
42 | Thi công trần thạch cao, khung xương chìm, tấm trần 9mm tiêu chuẩn (Chưa bao gồm sơn, bả) | Theo quy định tại Chương III | 816.1935 | m2
43 | Thi công trần thạch cao trang trí, khung xương chìm, tấm trần 9mm tiêu chuẩn (Chưa bao gồm sơn, bả) | Theo quy định tại Chương III | 24.1469 | m2
44 | Trần nhôm caro màu ghi đậm mẫu mã theo chỉ định (modul 100x100mm dày 0.5) | Theo quy định tại Chương III | 27.57 | m2
45 | Trần nhôm U Shaped (ceiling Code U100) | Theo quy định tại Chương III | 43.38 | m2
46 | Thi công trần thô sơn xám đậm mã màu theo chỉ định | Theo quy định tại Chương III | 1518.2049 | m2
Gia cố hệ khung xương
47 | Gia công hệ khung đỡ vách kính thép hộp 40x80x1.4mm mạ kẽm. | Theo quy định tại Chương III | 1.2088 | tấn
48 | Dán decal trang trí vách kính | Theo quy định tại Chương III | 68.4048 | m2
49 | Lắp dựng khuôn cửa kép | Theo quy định tại Chương III | 90.2 | m
50 | Lắp dựng cửa vào khuôn | Theo quy định tại Chương III | 36.6 | m2
51 | Gia công, lắp dựng hệ khung gia cố vách thạch cao, gia cố vị trí cửa gỗ thép hộp 30x60x1.4mm mạ kẽm | Theo quy định tại Chương III | 1.7887 | tấn
52 | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại đổ đi | Theo quy định tại Chương III | 1 | trọn gói
I.3 | Cửa gỗ, cửa nhôm kính
53 | Vách kính VK8 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 24.45 | m2
54 | Vách kính VK9 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 17.01 | m2
55 | Vách kính VK10 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 12.483 | m2
56 | Vách kính VK1 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng tron, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.4 | m2
57 | Vách kính VK2 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.85 | m2
58 | Vách kính VK3 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.55 | m2
59 | Vách kính VK4 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 8.55 | m2
60 | Vách kính VK5 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 10.17 | m2
61 | Vách kính VK6 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 13.95 | m2
62 | Vách kính VK7 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 4.5 | m2
63 | Vách kính VK11 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 9.21 | m2
64 | Vách kính VK12 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 8.502 | m2
65 | Vách kính VK13 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 13.455 | m2
66 | Vách kính VK14 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm bao, gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.85 | m2
67 | Vách kính VK15 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.85 | m2
68 | Vách kính VK16 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 3.6 | m2
69 | Vách kính VK17 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, kính an toàn 8.38mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 4.8 | m2
70 | Vách kính VK18 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.4 | m2
71 | Vách kính VK19 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách, kính cường lực dày 12mm màu trắng trong, cánh kính cường lực 12mm, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 4.35 | m2
72 | Cửa D1, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, 1 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 5.1 | m2
73 | Cửa D2, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, 1 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định; kết hợp ô kính an toàn 8.38mm trắng trong, dán decal mờ bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 13.5 | m2
74 | Cửa D3, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, 1 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 6 | m2
75 | Cửa D4, khung gỗ công nghiệp phủ laminate, 2 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ laminate màu theo chỉ định, soi rãnh sơn đồng màu gỗ, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 4.5 | m2
76 | Cửa D5 1 cánh mở, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, cánh cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định soi rãnh sơn đồng màu gỗ, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 2.7 | m2
77 | Cửa D6 1 cánh mở, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, cánh cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định, bao gồm phụ kiện hoàn thiện | Theo quy định tại Chương III | 4.8 | m2
78 | Khuôn cửa gỗ phủ melamine màu theo thiết kế màu theo thiết kế kích thước 100x40mm | Theo quy định tại Chương III | 82.7 | md
79 | Nẹp cửa gỗ phủ melamine màu theo thiết kế kích thước 50x12mm | Theo quy định tại Chương III | 165.4 | md
80 | Khuôn cửa gỗ phủ laminate màu theo thiết kế màu theo thiết kế kích thước 100x40mm | Theo quy định tại Chương III | 7.5 | md
81 | Nẹp cửa gỗ phủ laminate màu theo thiết kế kích thước 100x18mm | Theo quy định tại Chương III | 15 | md
II | CẢI TẠO HỆ THỐNG MEP |  |  |  |  | A2
II.1 | Khu làm việc chung tháp A tầng 3
82 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 228.6 | m
83 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 228.6 | m
84 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 9.144 | m2
85 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 9.144 | m2
86 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 9.144 | m2
Hệ thống cấp điện
87 | Tủ điện 28module | Theo quy định tại Chương III | 2 | hộp
88 | Máng cáp 150x50x1.5mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 23 | m
89 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
90 | Cáp 4x35.0mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 22.7 | m
91 | Dây tiếp địa 16mm2 | Theo quy định tại Chương III | 22.7 | m
92 | Cáp 4.0mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 493.4 | m
93 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 1122.3 | m
94 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 8.4 | m
95 | Ống cứng PVC D32 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 25.2 | m
96 | Ống cứng PVC D25 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 4.8 | m
97 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 6 | m
98 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 12 | m
99 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 15.6 | m
100 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 208 | cái
Hệ thống chiếu sáng
101 | Đèn thả chao cổ bóp | Theo quy định tại Chương III | 36 | bộ
102 | Đèn panel 300x1200m | Theo quy định tại Chương III | 57 | bộ
103 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 1363.3 | m
104 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 134.4 | m
105 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 308.3 | m
106 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 102.3 | m
107 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
108 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
109 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
Hệ thống điện nhẹ
110 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 108 | cái
111 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 1154.33 | 10m
112 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
113 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
114 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 140.2 | m
115 | Máng cáp 200x50x1.2 có nắp đi nổi trên tường | Theo quy định tại Chương III | 4 | m
116 | Máng cáp 150x50x1.5mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 26 | m
117 | Máng cáp 200x50x1.5 có nắp đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
II.2 | Khu làm việc chung tháp B tầng 3
118 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 676 | m
119 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 676 | m
120 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 27.04 | m2
121 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 27.04 | m2
122 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 27.04 | m2
Hệ thống cấp điện
123 | Tủ điện 42module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
124 | Máng cáp 150x50x1.5mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 23 | m
125 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
126 | Cáp 4x25.0mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 16.5 | m
127 | Dây tiếp địa 16mm2 | Theo quy định tại Chương III | 16.5 | m
128 | Cáp 4.0mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 1356.6 | m
129 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 360.7 | m
130 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 7.1 | m
131 | Ống cứng PVC D32 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 8.3 | m
132 | Ống cứng PVC D25 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 95 | m
133 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 16.1 | m
134 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 51.1 | m
135 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 6.8 | m
136 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 192 | cái
Hệ thống chiếu sáng
137 | Đèn thả chao cổ bóp | Theo quy định tại Chương III | 58 | bộ
138 | Đèn panel 300x1200m | Theo quy định tại Chương III | 41 | bộ
139 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 1169.64 | m
140 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 153.6 | m
141 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 280.7 | m
142 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 108.9 | m
143 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
144 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
145 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
Hệ thống điện nhẹ
146 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 88 | cái
147 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 965.01 | 10m
148 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
149 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 42.4 | m
150 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 309.2 | m
151 | Máng cáp 150x50x1.5mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 37 | m
II.3 | Khu làm việc chung táp C tầng 3
152 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 199.4 | m
153 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 199.4 | m
154 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 7.976 | m2
155 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 7.976 | m2
156 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 7.976 | m2
Hệ thống cấp điện
157 | Tủ điện 42module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
158 | Máng cáp 150x50x1.5mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 27 | m
159 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 2 | bộ
160 | Cáp 4x25.0mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 38.5 | m
161 | Dây tiếp địa 16mm2 | Theo quy định tại Chương III | 38.5 | m
162 | Cáp 4.0mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 1348.7 | m
163 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 346.8 | m
164 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
165 | Ống cứng PVC D32 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 75 | m
166 | Ống cứng PVC D25 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
167 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
168 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
169 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
170 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 174 | cái
Hệ thống chiếu sáng
171 | Đèn thả chao cổ bóp | Theo quy định tại Chương III | 29 | bộ
172 | Đèn panel 300x1200m | Theo quy định tại Chương III | 42 | bộ
173 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 850 | m
174 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 134.4 | m
175 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 244.4 | m
176 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 78.1 | m
177 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
178 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 5 | cái
179 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
Hệ thống điện nhẹ
180 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 80 | cái
181 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 323.04 | 10m
182 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 80 | m
183 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
184 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
185 | Máng cáp 150x50x1.5mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 28 | m
II.4 | Khu lễ tân
186 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 36.2 | m
187 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 36.2 | m
188 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.448 | m2
189 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.448 | m2
190 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.448 | m2
Hệ thống cấp điện
191 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
192 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
193 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 307.89 | m
194 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 7.8 | m
195 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 62.4 | m
196 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 5 | cái
Hệ thống chiếu sáng
197 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 46 | bộ
198 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 914.4 | m
199 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 16 | m
200 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 244 | m
201 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 50.6 | m
202 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
Hệ thống điện nhẹ
203 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
204 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
205 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 15.18 | 10m
206 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 7.4 | m
II.5 | Khu pantry
207 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 12.8 | m
208 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 0.512 | m2
209 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 0.512 | m2
210 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 0.512 | m2
Hệ thống chiếu sáng
212 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 32 | bộ
213 | Led dây 12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 40 | m
214 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
215 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 505.44 | m
216 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 12.8 | m
217 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 127.6 | m
218 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 79.2 | m
219 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
II.6 | Phòng họp 1
220 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 26 | m
221 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 26 | m
222 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.04 | m2
223 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.04 | m2
224 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.04 | m2
Hệ thống cấp điện
225 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
226 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
227 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
228 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 34.9 | m
229 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 34.9 | m
230 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 190.7 | m
231 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 16.4 | m
232 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 32.4 | m
233 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 7 | cái
Hệ thống chiếu sáng
234 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 12 | bộ
235 | Đèn LED thanh profile kích thước L2000xW150 | Theo quy định tại Chương III | 5 | bộ
236 | Led dây 12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 48 | m
237 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
238 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 256 | m
239 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 9.6 | m
240 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 244.4 | m
241 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 71.5 | m
242 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
243 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
244 | Ổ cắm HDMI | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
245 | Cáp HDMI | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
246 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 6.72 | 10m
247 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
II.7 | Phòng họp 2
248 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 59.7 | m
249 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 59.7 | m
250 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.388 | m2
251 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.388 | m2
252 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.388 | m2
Hệ thống cấp điện
253 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
254 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
255 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
256 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 18.4 | m
257 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 18.4 | m
258 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 190.74 | m
259 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 16.4 | m
260 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 14.7 | m
261 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
Hệ thống chiếu sáng
262 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 13 | bộ
263 | Đèn LED thanh profile kích thước L3200xW150 | Theo quy định tại Chương III | 4 | bộ
264 | Led dây 12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 42.8 | m
265 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
266 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 190.44 | m
267 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 43.3 | m
268 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 9.6 | m
269 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 65.8 | m
270 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
271 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
272 | Ổ cắm HDMI | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
273 | Cáp HDMI | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
274 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 7.82 | 10m
275 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
II.8 | Phòng họp 3
276 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 57.07 | m
277 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 57.07 | m
278 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.2828 | m2
279 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.2828 | m2
280 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.2828 | m2
Hệ thống cấp điện
281 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
282 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
283 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 13.5 | m
284 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 13.5 | m
285 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 179.52 | m
286 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 15.87 | m
287 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 22.8 | m
288 | Ống mềm PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 31.6 | m
289 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 8 | cái
Hệ thống chiếu sáng
290 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 14 | bộ
291 | Đèn LED thanh profile kích thước L3900xW150 | Theo quy định tại Chương III | 4 | bộ
292 | Led dây 12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 42.2 | m
293 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
294 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 196.2 | m
295 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 9.6 | m
296 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 43.3 | m
297 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 66.2 | m
298 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
299 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
300 | Ổ cắm HDMI | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
301 | Cáp HDMI | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
302 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 18.02 | 10m
303 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
II.9 | Phòng họp khách
304 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 71.1 | m
305 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 71.1 | m
306 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.844 | m2
307 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.844 | m2
308 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.844 | m2
Hệ thống cấp điện
309 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
310 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
311 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
312 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 18 | m
313 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 18 | m
314 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 179.52 | m
315 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 22.8 | m
316 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 31.6 | m
317 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
Hệ thống chiếu sáng
318 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 12 | bộ
319 | Đèn LED thanh profile kích thước L2200xW150 | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
320 | Led dây12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 22.9 | m
321 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 2 | bộ
322 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 185.4 | m
323 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 43.3 | m
324 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 9.6 | m
325 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 41.7 | m
326 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
327 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
328 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
329 | Ổ cắm HDMI | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
330 | Cáp HDMI | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
331 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 12.82 | 10m
332 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
II.10 | Phòng hội ý sảnh
333 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 56.6 | m
334 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 56.6 | m
335 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.264 | m2
336 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.264 | m2
337 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.264 | m2
Hệ thống cấp điện
338 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
339 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
340 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
341 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 13.6 | m
342 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 13.6 | m
343 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 179.52 | m
344 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 22.8 | m
345 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 31.6 | m
346 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 8 | cái
Hệ thống chiếu sáng
347 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 20 | bộ
348 | Đèn LED thanh profile kích thước L1200xW150 | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
349 | Led dây 12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 25.9 | m
350 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 2 | bộ
351 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 232.2 | m
352 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 28.8 | m
353 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 43.3 | m
354 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 53.8 | m
355 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
356 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
357 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
358 | Ổ cắm HDMI | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
359 | Cáp HDMI | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
360 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 10.82 | 10m
361 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10.82 | m
II.11 | Phòng giám đốc chi nhánh
362 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 35 | m
363 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 35 | m
364 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | m2
365 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | m2
366 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | m2
Hệ thống cấp điện
367 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
368 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
369 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
370 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 13.6 | m
371 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 13.6 | m
372 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 140.58 | m
373 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 17.2 | m
374 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 25.4 | m
375 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
Hệ thống chiếu sáng
376 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 24 | bộ
377 | Led dây 12w/1m | Theo quy định tại Chương III | 25.9 | m
378 | Bộ đổi nguồn 120W | Theo quy định tại Chương III | 2 | bộ
379 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 246.24 | m
380 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 12.8 | m
381 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 55.6 | m
382 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 54.9 | m
383 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
384 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
385 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
386 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
387 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 15.9 | 10m
388 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 12.4 | m
II.12 | Phòng phó GĐ KHCN, phó giám đốc KHDN2
389 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 35 | m
390 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 35 | m
391 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | m2
392 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | m2
393 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | m2
Hệ thống cấp điện
394 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
395 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
396 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 140.58 | m
397 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 17.2 | m
398 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 25.4 | m
399 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
Hệ thống chiếu sáng
400 | Đèn LED Down light chiếu điểm âm trần 2 bóng 10W | Theo quy định tại Chương III | 12 | bộ
401 | Đèn rọi âm trần D60 10W | Theo quy định tại Chương III | 6 | bộ
402 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 176.4 | m
403 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 12.8 | m
404 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 97.5 | m
405 | Ống mềm PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 12.8 | m
406 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 19.8 | m
407 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
408 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
409 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
410 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
411 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 42.3 | 10m
412 | Ống cứng PVC D25 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 0 | m
413 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 12.4 | m
II.13 | Phòng phó GĐ HT1, phó HĐ HT2
414 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 65.6 | m
415 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 65.6 | m
416 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.624 | m2
417 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.624 | m2
418 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.624 | m2
Hệ thống cấp điện
419 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 36.2 | m
420 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 2 | bộ
421 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 169.29 | m
422 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
423 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
424 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
Hệ thống chiếu sáng
425 | Đèn LED Down light chiếu điểm âm trần 2 bóng 10W | Theo quy định tại Chương III | 12 | bộ
426 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
427 | Đèn rọi âm trần D60 10W | Theo quy định tại Chương III | 6 | bộ
428 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 187.9 | m
429 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 16 | m
430 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 97.5 | m
431 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 23.1 | m
432 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
433 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
434 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
435 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
436 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 14.7 | 10m
437 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 8.8 | m
438 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 8.4 | m
II.14 | Phòng phó GĐ KHCN 1, Phó GĐ GPCNTT
439 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | Theo quy định tại Chương III | 31.2 | m
440 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 31.2 | m
441 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.248 | m2
442 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.248 | m2
443 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.248 | m2
Hệ thống cấp điện
444 | Máng cáp 100x50x1.5mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
445 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
446 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 169.29 | m
447 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
448 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
449 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
Hệ thống chiếu sáng
450 | Đèn LED Down light chiếu điểm âm trần 2 bóng 10W | Theo quy định tại Chương III | 12 | bộ
451 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
452 | Đèn rọi âm trần D60 10W | Theo quy định tại Chương III | 6 | bộ
453 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 176.4 | m
454 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 12.8 | m
455 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 97.5 | m
456 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 23.1 | m
457 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
Hệ thống điện nhẹ
458 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
459 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
460 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 33 | 10m
461 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 8.8 | m
462 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 8.4 | m
II.15 | Phòng IT, sever máy
463 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 34.3 | m
464 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.372 | m2
465 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.372 | m2
466 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.372 | m2
Hệ thống cấp điện
467 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
468 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
469 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 36.2 | m
470 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 36.2 | m
471 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 183.81 | m
472 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
473 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
474 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 11 | cái
Hệ thống chiếu sáng
475 | Đèn rọi âm trần D60 10W | Theo quy định tại Chương III | 9 | bộ
476 | Cung cấp lắp đặt Đèn panel 600x600 | Theo quy định tại Chương III | 4 | bộ
477 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 217.44 | m
482 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
483 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 40 | m
484 | Ống mềm PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 14.3 | m
485 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10.01 | m
486 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
487 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
488 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 12.98 | 10m
489 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 16.6 | m
II.16 | Phòng y tế
490 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 61 | m
491 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.44 | m2
492 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.44 | m2
493 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.44 | m2
Hệ thống cấp điện
494 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
495 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
496 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 35.6 | m
497 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 35.6 | m
498 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 173.91 | m
499 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
500 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
501 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 8 | cái
Hệ thống chiếu sáng
502 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 8 | bộ
503 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 172.44 | m
504 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 23 | m
505 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 45 | m
506 | Ống mềm PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 23 | m
507 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 8.8 | m
508 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
509 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
510 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 10.47 | 10m
511 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 8.8 | m
II.17 | Phòng quân nhân nam kho
512 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
513 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 0.6 | m2
514 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 0.6 | m2
515 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 0.6 | m2
Hệ thống cấp điện
516 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
517 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 13.1 | m
518 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 13.1 | m
519 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
520 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
521 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
522 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
Hệ thống chiếu sáng
523 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 5 | bộ
524 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 32 | m
525 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
526 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
527 | Ống mềm PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
528 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 3.85 | m
529 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
II.18 | Phòng văn thư
530 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 33 | m
531 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 1.32 | m2
532 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 1.32 | m2
533 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 1.32 | m2
Hệ thống cấp điện
534 | Tủ điện 6module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
535 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
536 | Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 23 | m
537 | Dây tiếp địa 4mm2 | Theo quy định tại Chương III | 23 | m
538 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 152.46 | m
539 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
540 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
541 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
Hệ thống chiếu sáng
542 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 12 | bộ
543 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 171 | m
544 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 18 | m
545 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 43 | m
546 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 13.2 | m
547 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
Hệ thống điện nhẹ
548 | Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
549 | Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
550 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 24.94 | 10m
551 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 8.8 | m
552 | Ống cứng PVC D32 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
II.19 | Phòng tạp vụ
Hệ thống cấp điện
553 | Tủ điện 9module | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
554 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
555 | Cáp 2x6mm2 Cu/XLPE/PVC | Theo quy định tại Chương III | 63.3 | m
556 | Dây tiếp địa 6mm2 | Theo quy định tại Chương III | 63.3 | m
557 | Cáp 4.0mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
558 | Ống cứng PVC D25 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
559 | Ống cứng PVC D25 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
560 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
Hệ thống chiếu sáng
561 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 6 | bộ
562 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 32 | m
563 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
564 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
565 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 6.6 | m
566 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
II.20 | Phòng quân nhân nữ
567 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
568 | Cáp 2.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
569 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
570 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
571 | Ổ cắm đôi 2P+E 16A | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
Hệ thống chiếu sáng
572 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 6 | bộ
573 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 32 | m
574 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
575 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
576 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 6.6 | m
577 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
II.21 | Phần hành lang chung
578 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | Theo quy định tại Chương III | 67.2 | m
579 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | Theo quy định tại Chương III | 2.688 | m2
580 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | Theo quy định tại Chương III | 2.688 | m2
581 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 2.688 | m2
Hệ thống cấp điện
582 | Máng cáp 300x100x1.2mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
583 | Máng cáp 200x100x1.2mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 60 | m
584 | Máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 18 | m
585 | Máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 79.8 | m
586 | T máng cáp 300x100 | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
587 | T máng cáp 200x100 | Theo quy định tại Chương III | 7 | bộ
588 | T máng cáp 100x50 | Theo quy định tại Chương III | 9 | bộ
589 | Lắp đặt Tủ điện TĐ-3A (Sử dụng lại tủ cũ) | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
590 | MCCB-3P-400A-42kA | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
591 | MCCB-3P-300A-42kA | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
592 | MCCB-3P-100A-10kA | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
593 | MCB-3P-80A-10kA | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
594 | MCB-2P-32A-4.5kA | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
595 | MCB-2P-20A-4.5kA | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
596 | MCB-1P-10A-4.5kA | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
597 | RCBO-1P+N-16A-4.5kA-30mA | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
598 | Đèn báo pha | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
599 | Lắp đặt Tủ điện TĐ-3B (Sử dụng lại tủ cũ) | Theo quy định tại Chương III | 1 | hộp
600 | MCCB-3P-400A-42kA | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
601 | MCCB-3P-300A-42kA | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
602 | MCB-3P-80A-10kA | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
603 | MCB-2P-20A-4.5kA | Theo quy định tại Chương III | 7 | cái
604 | MCB-1P-10A-4.5kA | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
605 | RCBO-1P+N-16A-4.5kA-30mA | Theo quy định tại Chương III | 6 | cái
606 | Đèn báo pha | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
Hệ thống chiếu sáng
607 | Đèn Down light âm trần 12W | Theo quy định tại Chương III | 135 | bộ
608 | Đèn ốp trần 18W | Theo quy định tại Chương III | 5 | bộ
609 | Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | Theo quy định tại Chương III | 1613.5 | m
610 | Ống cứng PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 67.2 | m
611 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 308.3 | m
612 | Ống mềm PVC D20 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 46.2 | m
613 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 154 | m
614 | Công tắc đơn 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
615 | Công tắc đôi 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
616 | Công tắc ba 1 chiều -16A | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
Hệ thống điện nhẹ
617 | Cáp cat6a | Theo quy định tại Chương III | 305.95 | 10m
618 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 52 | m
619 | Ống cứng PVC D25 đi chìm | Theo quy định tại Chương III | 32 | m
620 | Máng cáp 400x100x1.2mm - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 15 | m
621 | Máng cáp 300x100x1.2mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 40.5 | m
622 | Máng cáp 200x100x1.2mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 40 | m
623 | Máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 10 | m
624 | T máng cáp 400x100 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
625 | T máng cáp 300x100 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
626 | T máng cáp 200x100 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
627 | T máng cáp 150x50 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
628 | Dây nhảy cho patch panel cat6 dài 1,5m | Theo quy định tại Chương III | 384 | cái
629 | Module quang 1G | Theo quy định tại Chương III | 15 | cái
630 | Dây nhảy quang OM2 LC/LC | Theo quy định tại Chương III | 7 | cái
631 | Hộp phối quang ODF 8FO chuẩn LC Multimode OM2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
II.22 | Cấp thoát nước
632 | Chậu rửa đặt bàn (Bao gồm xả nhấn, thoát thải chữ P, dây cấp nước) | Theo quy định tại Chương III | 4 | bộ
633 | Vòi xịt vệ sinh | Theo quy định tại Chương III | 5 | cái
634 | Tiểu nam + van nhấn xả | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
635 | Bồn cầu | Theo quy định tại Chương III | 5 | bộ
636 | Vòi nước nóng lạnh | Theo quy định tại Chương III | 4 | bộ
637 | Chống thấm cổ ống (gồm rút lõi sàn, đổ vữa không co + quấn thanh trương nở) | Theo quy định tại Chương III | 5 | bộ
638 | Lô giấy vệ sinh | Theo quy định tại Chương III | 5 | cái
639 | Phễu thu sàn Dn50 (khu nhà vệ sinh) | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
640 | Van khóa PPR D25 PN20 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
641 | Ống PPR PN10 D20mm | Theo quy định tại Chương III | 0.395 | 100m
642 | Ống PPR PN10 D25mm | Theo quy định tại Chương III | 0.022 | 100m
643 | Ống PPR PN10 D32mm | Theo quy định tại Chương III | 0.015 | 100m
644 | Cút PPR D20 PN10 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
645 | Cút PPR D25 PN10 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
646 | Tê PPR D20 PN10 | Theo quy định tại Chương III | 15 | cái
647 | Tê PPR D25 PN10 | Theo quy định tại Chương III | 20 | cái
648 | Tê PPR D25/20 PN10 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
649 | Ống uPVC D110 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 0.082 | 100m
650 | Ống uPVC D90 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 0.02 | 100m
651 | Ống uPVC D75 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 0.19 | 100m
652 | Ống uPVC D60 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 0.03 | 100m
653 | Ống uPVC D60 PN6 | Theo quy định tại Chương III | 0.1 | 100m
654 | Con thỏ uPVC D75 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
655 | Cút uPVC D60 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
656 | Côn thu uPVC D110/90 Pn8 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
657 | Côn thu uPVC D110/75 Pn8 | Theo quy định tại Chương III | 3 | cái
658 | Chếch uPVC D75 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 7 | cái
659 | Chếch uPVC D90 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
660 | Chếch uPVC D110 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 8 | cái
661 | Chếch uPVC D60 PN8 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
II.23 | Phòng cháy chữa cháy
Hệ thống báo cháy tự động
662 | Đầu báo khói loại địa chỉ | Theo quy định tại Chương III | 0.8 | 10 đầu
663 | Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ | Theo quy định tại Chương III | 0.2 | 10 đầu
664 | Tháo dỡ đầu báo cháy | Theo quy định tại Chương III | 0.9 | 10 đầu
665 | Lắp đặt đầu báo cháy (tận dụng lại vật tư) | Theo quy định tại Chương III | 0.9 | 10 đầu
666 | Module giám sát thiết bị ngoại vi | Theo quy định tại Chương III | 0.4 | 5 tủ
667 | Module điều khiển thiết bị ngoại vi | Theo quy định tại Chương III | 0.2 | 5 tủ
668 | Dây tín hiệu báo cháy 2x1.5mm2 | Theo quy định tại Chương III | 300 | m
669 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 300 | m
670 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 100 | m
Hệ thống chiếu sáng exit, sự cố
671 | Đèn sự cố mắt ếch | Theo quy định tại Chương III | 3.4 | 5 đèn
672 | Đèn exit 1 mặt không chỉ hướng | Theo quy định tại Chương III | 1.4 | 5 đèn
673 | Đèn chỉ 2 mặt 1 hướng | Theo quy định tại Chương III | 0.2 | 5 đèn
674 | Đèn chỉ dẫn thoát nạn 2 mặt 2 hướng | Theo quy định tại Chương III | 0.2 | 5 đèn
675 | Dây cấp nguồn 2x1.5mm2 | Theo quy định tại Chương III | 248 | m
676 | Ống cứng PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 224 | m
677 | Ống mềm PVC D20 đi nổi | Theo quy định tại Chương III | 24 | m
Hệ thống chữa cháy tự động
678 | Van xả khí tự động DN25 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
679 | Đầu phun sprinkler DN20 | Theo quy định tại Chương III | 5.3 | 10 đầu
680 | Tháo dỡ đầu phun sprinkler DN20 | Theo quy định tại Chương III | 2.6 | 10 đầu
681 | Lắp đặt thiết bị đầu phun sprinkler DN20 (không tính vật tư) | Theo quy định tại Chương III | 2.6 | 10 đầu
682 | Ống mềm DN25, L=1.2m | Theo quy định tại Chương III | 94.8 | m
683 | Ống thép tráng kẽm DN25 dày 3.2mm | Theo quy định tại Chương III | 1.97 | 100m
684 | Ống thép tráng kẽm DN32 dày 3,2mm | Theo quy định tại Chương III | 0.06 | 100m
685 | Ống thép tráng kẽm DN40 dày 3,2mm2 | Theo quy định tại Chương III | 0.09 | 100m
686 | Ống thép tráng kẽm DN50 dày 3,6mm | Theo quy định tại Chương III | 0.12 | 100m
687 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo quy định tại Chương III | 38.1636 | m2
Hệ thống hút khói
688 | Ống gió EI45 kích thước 800x300 | Theo quy định tại Chương III | 5 | m
689 | Ống gió EI45 kích thước 600x300 | Theo quy định tại Chương III | 31 | m
690 | Côn thu KT 800x300/600x300 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
691 | Cửa gió kèm OBD kích thước 400x400 | Theo quy định tại Chương III | 4 | cái
692 | Bình bột chữa cháy bột ABC MFZ8 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
693 | Bình bột chữa cháy bột CO2 MT3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
694 | Bảng nội quy tiêu lệnh | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
695 | Bảng chỉ dẫn thoát nạn | Theo quy định tại Chương III | 3 | bộ
II.24 | Điều hòa không khí
696 | Bảo dưỡng máy âm trần | Theo quy định tại Chương III | 48 | máy
697 | Tháo dỡ hộp gió, cửa gió | Theo quy định tại Chương III | 245 | cái
698 | Hộp gió cấp, hồi đầu máy 24900BTU kích thước 1250x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
699 | Hộp gió cấp, hồi đầu máy 26000BTU kích thước 1250x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
700 | Hộp gió cấp, hồi đầu máy 31700BTU kích thước 1300x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
701 | Hộp gió cấp, hồi đầu máy 39600BTU kích thước 1300x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
702 | Hộp gió cấp, hồi đầu máy 49500BTU kích thước 1500x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
703 | Hộp gió cấp, hồi đầu máy 57000BTU kích thước 1500x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
704 | Cửa gió KT 1200x150 | Theo quy định tại Chương III | 30 | cái
705 | Cửa gió KT 1200x300 | Theo quy định tại Chương III | 30 | cái
706 | Cửa gió 3000x150 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
707 | Cửa gió 3800x150 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cửa
708 | Lưới lọc cho cửa 1200x150 | Theo quy định tại Chương III | 15 | cửa
709 | Lưới lọc cho cửa gió 1200x300 | Theo quy định tại Chương III | 15 | cửa
710 | Lưới lọc cho cửa gió 3000x150 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cửa
711 | Lưới lọc cho cửa gió 3800x150 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cửa
712 | Hộp gió cho cửa gió 1200x150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 30 | cái
713 | Hộp gió cho cửa gió 1200x300 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 30 | cái
714 | Hộp gió cho cửa gió 3000x150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
715 | Hộp gió cho cửa gió 3800x150 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
716 | Ống gió D300 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 20 | m
717 | Ống gió mềm có bảo ôn D250 | Theo quy định tại Chương III | 300 | m
718 | Ống gió mềm có bảo ôn D300 | Theo quy định tại Chương III | 200 | m
719 | Cút D300 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
720 | Chân rẽ 350/D300 có bảo ôn xốp PE 20mm | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
721 | Di chuyển lắp đặt dàn lạnh điều hòa | Theo quy định tại Chương III | 9 | máy
722 | Ống đồng 6.4/12.7 dày 0.71 | Theo quy định tại Chương III | 0.6 | 100m
723 | Ống đồng 9.5/15.9 dày 0.71 | Theo quy định tại Chương III | 0.5 | 100m
724 | Bảo ôn bảo ôn ống đồng 6.4/12.7 dày 21mm | Theo quy định tại Chương III | 0.6 | 100m
725 | Bảo ôn ống đồng 9.5/15.9 dày 21mm | Theo quy định tại Chương III | 0.5 | 100m
726 | Nạp ga bổ sung | Theo quy định tại Chương III | 50 | kg
B | PHẦN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |  |  |  |  | B = B1+B2+B3
I | Thiết bị nội thất đồ rời |  |  |  |  | B1
I.1 | Sảnh lễ tân
727 | Quầy lễ tân QLT | Theo quy định tại Chương III | 3 | md
728 | Ghế lễ tân G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
729 | Bàn khách đợi B.PT2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
730 | Ghế khách đợi G.PT1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
731 | Tủ locker để đồ TLO.1 | Theo quy định tại Chương III | 12.9 | m2
732 | Khóa cửa tủ locker | Theo quy định tại Chương III | 50 | Bộ
I.2 | Phòng Giám đốc
733 | Bàn làm việc Giám Đốc B.GD | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
734 | Tủ tài liệu cao sau lưng bàn làm việc T.GD1 | Theo quy định tại Chương III | 13.29 | m2
735 | Ghế làm việc GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
736 | Ghế trình ký G.1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
737 | Tủ tài liệu thấp PGD TT.GD1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
738 | Sofa dài tiếp khách (không bao gồm gối) SF.GD1 | Theo quy định tại Chương III | 2.1 | md
739 | Sofa đơn phòng GĐ (không bao gồm gối) AR.GD1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
740 | Bàn nước phòng GĐ BT.GD1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
I.3 | Phòng Phó GĐ KHDN 2
741 | Bàn làm việc Phó Giám đốc (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
742 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
743 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
744 | Tủ cao TC.1 TC.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.84 | m2
745 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2A TT.2A | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
I.4 | Phòng P.GĐ KHCN
746 | Bàn làm việc Phó Giám đốc (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
747 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
748 | Ghế trình ký G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
749 | Tủ cao TC.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.84 | m2
750 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
I.5 | Phòng P.GĐ GPCNTT
751 | Bàn làm việc Phó Giám đốc (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
752 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
753 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
754 | Tủ cao TC.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.84 | m2
755 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2D | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
I.6 | Phòng GĐ KHDN
756 | Bàn làm việc PGĐ (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
757 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
758 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
759 | Tủ cao TC.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.84 | m2
760 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2D | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
I.7 | Phòng PGĐ HT1
761 | Bàn làm việc PGĐ (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
762 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
763 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
764 | Tủ cao TC.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.84 | m2
765 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 3 | chiếc
I.8 | Phòng PGĐ HT2
766 | Bàn làm việc PGĐ (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
767 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
768 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
769 | Tủ cao TC.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.84 | m2
770 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 3 | chiếc
I.9 | Khu Pantry giữa 2 tháp
771 | Bộ sofa khu Pantry SF.PT2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | Bộ
772 | Ghế pantry G.PT1 | Theo quy định tại Chương III | 4 | chiếc
773 | Bàn nước loại 1 khu pantry B.PT1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
774 | Bàn nước loại 3 khu pantry B.PT3 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
775 | Đôn ngồi trang trí | Theo quy định tại Chương III | 3 | Chiếc
I.10 | Khu văn phòng làm việc chung tháp A
Phòng Điều hành BH + Phòng Hỗ trợ ĐB
776 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
777 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
778 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
779 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 30 | chiếc
780 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 30 | chiếc
781 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 32 | chiếc
782 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 15 | chiếc
783 | Tủ tài liệu cao TC.2 | Theo quy định tại Chương III | 14.85 | m2
Phòng Kinh doanh GPCNTT
784 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
785 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
786 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
787 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 12 | chiếc
788 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 12 | chiếc
789 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 13 | chiếc
790 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 8 | chiếc
Phòng Tư vấn GPCNTT
791 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
792 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
793 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
794 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 8 | chiếc
795 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 8 | chiếc
796 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 9 | chiếc
797 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 4 | chiếc
Phòng kênh chuỗi + Phòng kinh doanh
798 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 3 | chiếc
799 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 3 | chiếc
800 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 3 | chiếc
801 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 16 | chiếc
802 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 16 | chiếc
803 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 19 | chiếc
804 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 8 | chiếc
805 | Tủ tài liệu cao TC.4 | Theo quy định tại Chương III | 3.08 | m2
806 | Tủ tài liệu cao TC.5 | Theo quy định tại Chương III | 7.48 | m2
Phòng QL ĐL Chuỗi, SME và Phòng KHDN
807 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
808 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
809 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
810 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 24 | chiếc
811 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 24 | chiếc
812 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 26 | chiếc
813 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 12 | chiếc
814 | Tủ tài liệu cao TC.4 | Theo quy định tại Chương III | 3.08 | m2
815 | Tủ tài liệu cao TC.5 | Theo quy định tại Chương III | 7.48 | m2
Khác
816 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 | Theo quy định tại Chương III | 11 | chiếc
817 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1A | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
818 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 11 | chiếc
819 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
820 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2D | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
821 | Tủ tài liệu thấp T.IN1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
Phòng box họp BOX1
822 | Ghế sofa box ngồi 01 SF.BOX.1 | Theo quy định tại Chương III | 3.6 | md
823 | Bàn box họp B.BOX.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | Chiếc
I.11 | Khu văn phòng làm việc chung tháp B
Phòng hạ tầng
824 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
825 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
826 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
827 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 50 | chiếc
828 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 50 | chiếc
829 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 51 | chiếc
830 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 25 | chiếc
831 | Tủ tài liệu cao TC.7 | Theo quy định tại Chương III | 9.46 | m2
Phòng tài chính
832 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
833 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
834 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
835 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 13 | chiếc
836 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 13 | chiếc
837 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 14 | chiếc
838 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 7 | chiếc
839 | Tủ tài liệu cao TC.8 | Theo quy định tại Chương III | 4.708 | m2
840 | Tủ tài liệu thấp T.IN1A | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
Phòng dự án
841 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
842 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
843 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
844 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 10 | chiếc
845 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 10 | chiếc
846 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 11 | chiếc
847 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 5 | chiếc
Khác
848 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 | Theo quy định tại Chương III | 17 | chiếc
849 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 8 | chiếc
850 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
851 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2C | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
Phòng box họp 3
852 | Ghế sofa box ngồi 03 SF.BOX.3 | Theo quy định tại Chương III | 3.2 | md
853 | Bàn box họp 03 B.BOX.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | Chiếc
Phòng box họp 2
854 | Ghế sofa box ngồi 02 SF.BOX.2 | Theo quy định tại Chương III | 3.1 | md
855 | Bàn box họp 02 B.BOX.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | Chiếc
Kho KCS
856 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
857 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
858 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 3 | chiếc
859 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
860 | Tủ tài liệu cao TC.KCS | Theo quy định tại Chương III | 4.95 | m2
I.12 | Khu làm việc chung tháp giữa tầng 3
Khu phòng KHHC
861 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
862 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
863 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
864 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 15 | chiếc
865 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | Theo quy định tại Chương III | 16 | chiếc
866 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 9 | chiếc
867 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 15 | chiếc
868 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
869 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1A | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
870 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 4 | chiếc
871 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
Khu phòng chính trị tổ chức
872 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
873 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
874 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
875 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 12 | chiếc
876 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | Theo quy định tại Chương III | 13 | chiếc
877 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
878 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 12 | chiếc
879 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
880 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
881 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
882 | Ghế Armchair AR.1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
883 | Bàn nước 01 BT.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
I.13 | Phòng CSKH&GQKN
884 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
885 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
886 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
887 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 16 | chiếc
888 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | Theo quy định tại Chương III | 17 | chiếc
889 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 8 | chiếc
890 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 16 | chiếc
891 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
892 | Tủ tài liệu cao TC.6 | Theo quy định tại Chương III | 3.52 | m2
893 | Tủ tài liệu cao TC.2 | Theo quy định tại Chương III | 4.95 | m2
I.14 | Phòng văn thư, lưu trữ
894 | Bàn làm việc văn thư B.VT1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
895 | Vách kính bàn văn thư B.VT1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | Bộ
896 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
897 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
898 | Tủ tài liệu cao văn thư T.VT1 | Theo quy định tại Chương III | 3.52 | m2
899 | Tủ tài liệu thấp văn thư T.VT2 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
I.15 | Phòng họp 3 (CTH)
900 | Hệ bàn họp lớn BH.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
901 | Bàn họp nhỏ BHP.1 | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
902 | Ghế chủ tọa G.CT | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
903 | Ghế họp GH.1 | Theo quy định tại Chương III | 34 | chiếc
904 | Kệ tivi TH.3 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
I.16 | Phòng họp 1
905 | Bàn họp phòng họp 1 BH.1 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
906 | Ghế chủ tọa G.CT | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
907 | Ghế họp GH.1 | Theo quy định tại Chương III | 14 | chiếc
I.17 | Phòng họp khách (phòng họp 4)
908 | Bàn họp phòng họp khách BH.4 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
909 | Ghế chủ tọa G.CT | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
910 | Ghế họp GH.1 | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
I.18 | Phòng hội ý
911 | Bàn họp phòng họp khách BH.5 | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
912 | Ghế chủ tọa G.CT | Theo quy định tại Chương III | 1 | chiếc
913 | Ghế họp GH.1 | Theo quy định tại Chương III | 6 | chiếc
I.19 | Phòng làm việc IT
914 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | Theo quy định tại Chương III | 4 | chiếc
915 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | Theo quy định tại Chương III | 4 | chiếc
916 | Vách ngăn bàn nhân viên | Theo quy định tại Chương III | 2 | chiếc
917 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | Theo quy định tại Chương III | 4 | chiếc
918 | Tủ cao T.IT1 Phòng làm việc IT | Theo quy định tại Chương III | 5.5 | m2
I.20 | Phòng tạp vụ
919 | Hệ tủ pantry kết hợp khoang chứa tủ lạnh T.PT1 | Theo quy định tại Chương III | 4.48 | md
I.21 | Phòng y tế
920 | Tủ cao đựng đồ TYT.1 | Theo quy định tại Chương III | 3.52 | m2
921 | Tủ cao đựng đồ ý tế 2 TYT.2 | Theo quy định tại Chương III | 2.86 | m2
I.22 | Hạng mục khác
922 | Thảm trải sàn khu vực làm việc CA-01 | Theo quy định tại Chương III | 1180.424 | m2
923 | Thảm trải sàn phòng giám đốc, phòng họp CA-02 | Theo quy định tại Chương III | 278.644 | m2
924 | Nẹp L25 kết thúc thảm NE-01 | Theo quy định tại Chương III | 20.77 | md
925 | Nẹp T chia sàn NE-02 | Theo quy định tại Chương III | 284.333 | md
926 | Nẹp V chia sàn NE-03 | Theo quy định tại Chương III | 11.374 | md
927 | Rèm cuốn cản nắng RE-01 | Theo quy định tại Chương III | 325.657 | m2
928 | Rèm sáo gỗ RE-02 | Theo quy định tại Chương III | 10.44 | m2
II | Thiết bị nội thất liền tường |  |  |  |  | B2
929 | Vách gỗ backdrop VLT.1 | Theo quy định tại Chương III | 25.8 | m2
930 | Vách gỗ veneer backdrop VLT.1 | Theo quy định tại Chương III | 7.818 | m2
931 | Vách gỗ ốp tường VLT.2 | Theo quy định tại Chương III | 18.411 | m2
932 | Vách ốp thang máy VLT.3 | Theo quy định tại Chương III | 28.125 | m2
933 | Bộ logo VIETTEL | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
934 | Bộ chữ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL HÀ NỘI | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
935 | Bộ chữ THEO CÁCH CỦA BẠN | Theo quy định tại Chương III | 1 | bộ
Khu làm việc chung tháp A
928 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 106.785 | md
Khu làm việc chung tháp B
929 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 150.128 | md
Khu sảnh lễ tân
930 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 4.675 | md
Khu làm việc chung tháp giữa tầng 3
931 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 49.943 | md
Phòng giám đốc
932 | Giấy dán tường trang trí TS.GD.1/2/3 | Theo quy định tại Chương III | 47.707 | m2
933 | Vách gỗ trang trí phòng Giám đốc VGD.1 | Theo quy định tại Chương III | 4.833 | m2
934 | Vách ngăn lam gỗ trang trí VGD.2 | Theo quy định tại Chương III | 4.596 | m2
935 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 27.812 | md
Phòng họp 1
936 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 21.944 | md
Phòng họp 2
937 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 18.237 | md
Phòng họp 3 (CTH)
938 | Vách gỗ ốp tường VH3.1 | Theo quy định tại Chương III | 26.814 | m2
939 | Vách gỗ ốp tường VH3.2 | Theo quy định tại Chương III | 20.769 | m2
940 | Vách gỗ ốp tường VH3.3 | Theo quy định tại Chương III | 25.996 | m2
941 | Vách gỗ ốp tường VH3.4 | Theo quy định tại Chương III | 19.74 | m2
942 | Cung cấp, hoàn thiện trần căng xuyên sáng bản rộng | Theo quy định tại Chương III | 21.715 | m2
943 | Cung cấp, hoàn thiện trần căng xuyên sáng Line rộng 150 | Theo quy định tại Chương III | 22.05 | md
Phòng họp 4 (Khách)
944 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 18.331 | md
Phòng họp hội ý
945 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 8.818 | md
Phòng văn thư
946 | Len chân tường H100mm PS-01 | Theo quy định tại Chương III | 5.948 | md
III | Thiết bị Hệ thống MEP |  |  |  |  | B3
Hệ thống điện nhẹ
947 | Tủ rack 42U | Theo quy định tại Chương III | 1 | cái
948 | Swtich 24 Cisco | Theo quy định tại Chương III | 8 | cái
949 | Patch Panel 24 cổng cat6 | Theo quy định tại Chương III | 8 | cái
Phòng cháy chữa cháy
950 | Bình chữa cháy FM200 loại 15kg tự kích hoạt | Theo quy định tại Chương III | 2 | cái
C | Chi phí dự phòng |  |  |  |  | C
1 | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: |  | c1%=5% |  |  | C= c1% x (A+B)
| Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)): |  |  |  |  | X=A+B+C1

## bang chua sua (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
STT | Mô tả công việc mời thầu | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá dự thầu sau thuế | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=4)*(5)
A | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  | A1
| CẢI TẠO XÂY DỰNG |  |  |  |  | 3314035269 | 1.1
| Phá dỡ |  |  |  |  | 344810166 |  | 1.1.1
1 | Tháo dỡ hệ thống điện hiện trạng (ổ cắm, đèn,…), bao gồm chi phí vận chuyển phế thải đến khu vực bãi đổ thải | m2 | 2429.4953 |  |  | Trọn gói
2 | Tháo dỡ hệ thống nội thất (bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ...), bao gồm chi phí vận chuyển đến khu vực bãi tập kết | m2 | 2429.4953 |  |  | Trọn gói
3 | Tháo dỡ vách kính | m2 | 82.593
4 | Tháo dỡ vách thạch cao | m2 | 503.4112
5 | Tháo dỡ vách ốp gỗ | m2 | 31.44
6 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm | m3 | 27.1904
7 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11cm | m3 | 16.92
8 | Tháo dỡ cửa | m2 | 21.999
9 | Tháo dỡ vách ngăn vệ sinh | m2 | 20.35
10 | Phá dỡ sàn gạch để lát gạch mới | m2 | 108.5
11 | Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 240.9291
12 | Tháo dỡ sàn gỗ | m2 | 148
13 | Tháo dỡ thảm sàn cỏ nhân tạo | m2 | 61
14 | Tháo dỡ ván sàn | m2 | 216
15 | Tháo dỡ trần | m2 | 2771.72
16 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh bệ xí | bộ | 8
17 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu rửa | bộ | 11
18 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh chậu tiểu | bộ | 7
19 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, ...) | bộ | 18
20 | Đóng vật liệu rời vào bao, loại 1 lớp bao dứa (Đóng bao phế thải) | tấn | 127.5259
21 | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại | m3 | 123.7484
22 | Vận chuyển 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 123.7484
23 | Vận chuyển 100m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 123.7484
24 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T | m3 | 123.7484
25 | Vận chuyển phế thải tiếp 20.2 km bằng ô tô - 7,0T | m3 | 123.7484
| Phần hoàn thiện |  |  |  |  | 2317590662.7445 | 2317590662.7445 | 1.1.2
26 | Thi công vách thạch cao 2 mặt. Khung xương vách U75 - Tấm thạch cao tiêu chuẩn dày 12,5mm, bông thủy tinh dày 50, tỷ trọng 24kg/m3 (Chưa bao gồm sơn, bả) | m2 | 578.0212
27 | Thi công vách thạch cao 2 mặt. Khung xương vách U75 gia cố khung thép hộp 30x60x1.4 mm - Tấm thạch cao tiêu chuẩn dày 12,5mm, bông thủy tinh dày 50, tỷ trọng 24kg/m3 (Chưa bao gồm sơn, bả) | m2 | 29.31
28 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 831.9728
29 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần | m2 | 915.8449
30 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1747.8177
31 | Cung cấp, lắp đặt Sàn vinyl terrazzo PVC màu xám dày tối thiểu 2mm | m2 | 360.73
32 | Cung cấp, lắp đặt Sàn vinyl màu xám bê tông độ dày tối thiểu 2mm | m2 | 274.83
33 | Cung cấp, lắp đặt Sàn vinyl giả đá màu trắng vân mây độ dày tối thiểu 2mm | m2 | 141.58
Phòng văn thư mới
34 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 53.3417
35 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 53.3417
36 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 53.3417
Nhà vệ sinh
37 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung (6x10,5x22)cm, chiều dày <=11cm, vữa XM M75 | m3 | 6.9898
38 | Quét chống thấm khu vực nhà vệ sinh | m2 | 290.103
39 | Gạch granite KT 600x600 chống trơn mẫu mã theo quy định | m2 | 69.01
40 | Ốp gạch granite KT 1200x600 mẫu mã theo chỉ định | m2 | 263.73
41 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao chống ẩm; khung xương chìm, tấm trần 9mm tiêu chuẩn (Chưa bao gồm sơn, bả) | m2 | 75.5045
42 | CCLĐ vách compact dày 12mm màu đơn sắc cho nhà vệ sinh (Bao gồm phụ kiện lắp đắt hoàn thiện) | m2 | 63.0458
43 | Gia công, lắp đặt hệ khung chậu rửa inox 304 hộp mạ kẽm 30x30x1.4mm | tấn | 0.0783
44 | Cung cấp, lắp đặt gương soi dày 5mm | m2 | 16.0404
45 | Khung xương thép hộp 13x26x1.4mm sơn tĩnh điện bao quanh viền gương | md | 39.622
46 | Cốt nền gỗ công nghiệp ốp sau gương | m2 | 16.0404
Hoàn thiện trần
47 | Thi công trần thạch cao, khung xương chìm, tấm trần 9mm tiêu chuẩn (Chưa bao gồm sơn, bả) | m2 | 816.1935
48 | Thi công trần thạch cao trang trí, khung xương chìm, tấm trần 9mm tiêu chuẩn (Chưa bao gồm sơn, bả) | m2 | 24.1469
49 | Cung cấp, lắp đặt trần nhôm caro màu ghi đậm mẫu mã theo chỉ định (modul 100x100mm dày 0.5) | m2 | 27.57
50 | Cung cấp, lắp đặt trần nhôm U Shaped (ceiling Code U100) | m2 | 43.38
51 | Thi công trần thô sơn xám đậm mã màu theo chỉ định | m2 | 1518.2049
Gia cố hệ khung xương
52 | Gia công hệ khung đỡ vách kính thép hộp 40x80x1.4mm mạ kẽm (trọng lượng thép 40x80x1.4mm 3.39kg/md; thanh thép V5 2kg/md) | tấn | 1.2088
53 | Dán decal trang trí vách kính | m2 | 68.4048
54 | Lắp dựng khuôn cửa kép | m cấu kiện | 90.2
55 | Lắp dựng cửa vào khuôn | m2 cấu kiện | 36.6
56 | Gia công, lắp dựng hệ khung gia cố vách thạch cao, gia cố vị trí cửa gỗ thép hộp 30x60x1.4mm mạ kẽm (trọng lượng thép 30x60x1.4mm 1,96kg/md) | tấn | 1.7887
57 | Bốc xếp, vận chuyển gạch ốp, lát các loại | 10m2 | 33.274
58 | Bốc xếp, vận chuyển cát, xi măng các loại | m3 | 0.8001
59 | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại | m3 | 24.6936
60 | Vận chuyển 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 24.6936
61 | Vận chuyển 100m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 24.6936
| CỬA GỖ, CỬA NHÔM KÍNH | [6 empty] | 1.1.3
62 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK8 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen kính cường lực dày 12mm màu trắng trong | m2 | 24.45 |  |  | 651634440 | 651634440 | 651634440
63 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK9 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 17.01
64 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK10 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong | m2 | 12.483
65 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK1 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 5.4
66 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK2 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 5.85
67 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK3 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 5.55
68 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK4 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 8.55
69 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK5 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 10.17
70 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK6 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 13.95
71 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK7 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 4.5
72 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK11 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 9.21
73 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK12 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 8.502
74 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK13 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong | m2 | 13.455
75 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK14 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 5.85
76 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK15 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 5.85
77 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK16 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 3.6
78 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK17 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen kính an toàn 8.38mm | m2 | 4.8
79 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK18 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 5.4
80 | Cung cấp, lắp đặt vách kính VK19 khuôn nhôm định hình hệ 55 dầy 2mm, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám đen vách kính cường lực dày 12mm màu trắng trong; cánh kính cường lực 12mm | m2 | 4.35
81 | Cung cấp, lắp đặt cửa D1, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, 1 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định | m2 | 5.1
82 | Cung cấp, lắp đặt cửa D2, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, 1 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định; kết hợp ô kính an toàn 8.38mm trắng trong, dán decal mờ | m2 | 13.5
83 | Cung cấp, lắp đặt cửa D3, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, 1 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định | m2 | 6
84 | Cung cấp, lắp đặt cửa D4, khung gỗ công nghiệp phủ laminate, 2 cánh mở cửa gỗ công nghiệp phủ laminate màu theo chỉ định;soi rãnh sơn đồng màu gỗ | m2 | 4.5
85 | Cung cấp, lắp đặt cửa D5 1 cánh mở, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, cánh cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định soi rãnh sơn đồng màu gỗ | m2 | 2.7
86 | Cung cấp, lắp đặt cửa D6 1 cánh mở, khung gỗ công nghiệp phủ melamin, cánh cửa gỗ công nghiệp phủ melamin màu theo chỉ định | m2 | 4.8
87 | Cung cấp khuôn cửa gỗ phủ melamine màu theo thiết kế màu theo thiết kế kích thước 100x40mm | md | 82.7
88 | Cung cấp, lắp đặt nẹp cửa gỗ phủ melamine màu theo thiết kế kích thước 50x12mm | md | 165.4
89 | Cung cấp khuôn cửa gỗ phủ laminate màu theo thiết kế màu theo thiết kế kích thước 100x40mm | md | 7.5
90 | Cung cấp, lắp đặt nẹp cửa gỗ phủ laminate màu theo thiết kế kích thước 100x18mm | md | 15
91 | Cung cấp, lắp đặt Phụ kiện cho cửa 1 cánh: Bản lề, tay nắm gạt, ổ khoá chìm, thanh chắn bụi dạng chốt, ron cửa, chặn cửa | Bộ | 12
92 | Cung cấp, lắp đặt Phụ kiện cho cửa 2 cánh: Bản lề, tay nắm gạt, ổ khoá chìm, thanh chắn bụi dạng chốt, ron cửa, chặn cửa | Bộ | 1
93 | Cung cấp, lắp đặt phụ kiện cho cửa kính 1 cánh: bản lề, kẹp kính trên dưới, khóa sàn kẹp chữ L, tay nắm | bộ | 9
94 | Cung cấp, lắp đặt phụ kiện cho cửa kính 2 cánh: bản lề, kẹp kính trên dưới, khóa sàn kẹp chữ L, tay nắm | bộ | 9
| Cải tạo phần hệ thống MEP |  |  |  |  | Cải tạo phần hệ thống MEP |  | 4487494681 | 1.2
| KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP A TẦNG 3 | [5 empty] | 699755240.0356 | 353919929.7896 | 1.2.1
95 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 228.6
96 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 228.6
97 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 9.144
98 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 9.144
99 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 9.144
Hệ thống cấp điện
100 | Cung cấp lắp đặt Tủ điện 28module | hộp | 2
101 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | m | 23
102 | Cung cấp lắp đặt T máng cáp 100x50 | bộ | 3
103 | Cung cấp lắp đặt Cáp 4x35.0mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 22.7
104 | Cung cấp, lắp đặt dây tiếp địa 16mm2 | m | 22.7
105 | Cung cấp lắp đặt cáp 4.0mm2 Cu/PVC | m | 493.4
106 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 1122.3
107 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 8.4
108 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi nổi | m | 25.2
109 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi chìm | m | 4.8
110 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 6
111 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 12
112 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 15.6
113 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 208
Hệ thống chiếu sáng
114 | Cung cấp, lắp đặt đèn thả chao cổ bóp AS 6400K. 20W | bộ | 36
115 | Cung cấp, lắp đặt Đèn panel 300x1200m công suất tối thiểu 42W | bộ | 57
116 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 1363.3
117 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 134.4
118 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 308.3
119 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 102.3
120 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
121 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 6
122 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 3
Hệ thống điện nhẹ
123 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 108
124 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 1154.33
125 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
126 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 5
127 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 140.2
128 | Cung cấp, lắp đặt Máng cáp 200x50x1.5, có nắp đi nổi trên tường | m | 4
129 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | m | 26
130 | Cung cấp, lắp đặt Máng cáp 200x50x1.5 có nắp đi âm sàn | m | 20
KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP B TẦNG 3
131 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 676
132 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 676
133 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 27.04
134 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 27.04
135 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 27.04
Hệ thống cấp điện
136 | Tủ điện 42module | hộp | 1
137 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | m | 23
138 | T máng cáp 100x50 | bộ | 3
139 | Cung cấp lắp đặt Cáp 4x25.0mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 16.5
140 | Cung cấp, lắp đặt dây tiếp địa 16mm2 | m | 16.5
141 | Cung cấp lắp đặt cáp 4.0mm2 Cu/PVC | m | 1356.6
142 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 360.7
143 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 7.1
144 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi nổi | m | 8.3
145 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi chìm | m | 95
146 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 16.1
147 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 51.1
148 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 6.8
149 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 192
Hệ thống chiếu sáng
150 | Cung cấp, lắp đặt đèn thả chao cổ bóp AS 6400K. 20W | bộ | 58
151 | Đèn panel 300x1200m công suất tối thiểu 42W | bộ | 41
152 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 1169.64
153 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 153.6
154 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 280.7
155 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 108.9
156 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 4
157 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 4
158 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 4
Hệ thống điện nhẹ
159 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 88
160 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 965.01
161 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 5
162 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 42.4
163 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 309.2
164 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | m | 37
KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP C TẦNG 3
165 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 199.4
166 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 199.4
167 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 7.976
168 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 7.976
169 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 7.976
Hệ thống cấp điện
170 | Tủ điện 42module | hộp | 1
171 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | m | 27
172 | T máng cáp 100x50 | bộ | 2
173 | Cung cấp lắp đặt Cáp 4x25.0mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 38.5
174 | Cung cấp lắp đặt dây tiếp địa 16mm2 | m | 38.5
175 | Cung cấp lắp đặt cáp 4.0mm2 Cu/PVC | m | 1348.7
176 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 346.8
177 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 20
178 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi nổi | m | 75
179 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi chìm | m | 5
180 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 5
181 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
182 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 5
183 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 174
Hệ thống chiếu sáng
184 | Cung cấp, lắp đặt đèn thả chao cổ bóp AS 6400K. 20W | bộ | 29
185 | Cung cấp, lắp đặt Đèn panel 300x1200m công suất tối thiểu 42W | bộ | 42
186 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 850
187 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 134.4
188 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 244.4
189 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 78.1
190 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 4
191 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 5
192 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 2
Hệ thống điện nhẹ
193 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 80
194 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 323.04
195 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 80
196 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 5
197 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 5
198 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi âm sàn | m | 28
KHU LỄ TÂN
199 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 36.2
200 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 36.2
201 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.448
202 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.448
203 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.448
Hệ thống cấp điện
204 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
205 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
206 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 307.89
207 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 7.8
208 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 62.4
209 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 5
Hệ thống chiếu sáng
210 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 32
211 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 14
212 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 914.4
213 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 16
214 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 244
215 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 50.6
216 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 2
Hệ thống điện nhẹ
217 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 1
218 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
219 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 15.18
220 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 7.4
KHU PANTRY
221 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 12.8
222 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 0.512
223 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 0.512
224 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.512
Hệ thống chiếu sáng
225 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 32
226 | Cung cấp, lắp đặt Led dây 12w/1m | m | 40
227 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 3
228 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 505.44
229 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 12.8
230 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 127.6
231 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 79.2
232 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
PHÒNG HỌP 1
233 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 26
234 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 26
235 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.04
236 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.04
237 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.04
Hệ thống cấp điện
238 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện 6module | hộp | 1
239 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
240 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
241 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 34.9
242 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 34.9
243 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 190.7
244 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 16.4
245 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 32.4
246 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 7
Hệ thống chiếu sáng
247 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 12
248 | Cung cấp, lắp đặt đèn LED thanh profile kích thước L2000xW150 | bộ | 5
249 | Cung cấp, lắp đặt Led dây 12w/1m | m | 48
250 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 3
251 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 256
252 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 9.6
253 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 244.4
254 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 71.5
255 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
256 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
257 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm HDMI | cái | 1
258 | Cung cấp, lắp đặt cáp HDMI | m | 15
259 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 6.72
260 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
PHÒNG HỌP 2
261 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 59.7
262 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 59.7
263 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.388
264 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.388
265 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.388
Hệ thống cấp điện
266 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện 6module | hộp | 1
267 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
268 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
269 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 18.4
270 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 18.4
271 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 190.74
272 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 16.4
273 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 14.7
274 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 6
Hệ thống chiếu sáng
275 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 13
276 | Cung cấp, lắp đặt đèn LED thanh profile kích thước L3200xW150 | bộ | 4
277 | Cung cấp, lắp đặt Led dây 12w/1m | m | 42.8
278 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 3
279 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 190.44
280 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 43.3
281 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 9.6
282 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 65.8
283 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
284 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
285 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm HDMI | cái | 1
286 | Cung cấp, lắp đặt cáp HDMI | m | 15
287 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 7.82
288 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
PHÒNG HỌP 3
289 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 57.07
290 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 57.07
291 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.2828
292 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.2828
293 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.2828
Hệ thống cấp điện
294 | Tủ điện 6module | hộp | 1
295 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
296 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 13.5
297 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 13.5
298 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 179.52
299 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 15.87
300 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 22.8
301 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi chìm | m | 31.6
302 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 8
Hệ thống chiếu sáng
303 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 14
304 | Cung cấp, lắp đặt đèn LED thanh profile kích thước L3900xW150 | bộ | 4
305 | Cung cấp, lắp đặt Led dây 12w/1m | m | 42.2
306 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 3
307 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 196.2
308 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 9.6
309 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 43.3
310 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 66.2
311 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
312 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
313 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm HDMI | cái | 1
314 | Cung cấp, lắp đặt cáp HDMI | m | 15
315 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 18.02
316 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
PHÒNG HỌP KHÁCH
317 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 71.1
318 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 71.1
319 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.844
320 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.844
321 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.844
Hệ thống cấp điện
322 | Tủ điện 6module | hộp | 1
323 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
324 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
325 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 18
326 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 18
327 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 179.52
328 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 22.8
329 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 31.6
330 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 4
Hệ thống chiếu sáng
331 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 12
332 | Đèn LED thanh profile kích thước L2200xW150 | bộ | 3
333 | Cung cấp, lắp đặt Led dây12w/1m | m | 22.9
334 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 2
335 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 185.4
336 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 43.3
337 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 9.6
338 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 41.7
339 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
340 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 1
341 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
342 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm HDMI | cái | 1
343 | Cung cấp, lắp đặt cáp HDMI | m | 15
344 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 12.82
345 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
PHÒNG HỘI Ý SẢNH
346 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 56.6
347 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 56.6
348 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.264
349 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.264
350 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.264
Hệ thống cấp điện
351 | Tủ điện 6module | hộp | 1
352 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
353 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
354 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 13.6
355 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 13.6
356 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 179.52
357 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 22.8
358 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 31.6
359 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 8
Hệ thống chiếu sáng
360 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 20
361 | Cung cấp, lắp đặt đèn LED thanh profile kích thước L1200xW150 | bộ | 3
362 | Cung cấp, lắp đặt Led dây 12w/1m | m | 25.9
363 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 2
364 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 232.2
365 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 28.8
366 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 43.3
367 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 53.8
368 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 1
369 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
370 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
371 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm HDMI | cái | 1
372 | Cung cấp, lắp đặt cáp HDMI | m | 15
373 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 10.82
374 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10.82
PHÒNG GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
375 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 35
376 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 35
377 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.4
378 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.4
379 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.4
Hệ thống cấp điện
380 | Tủ điện 6module | hộp | 1
381 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
382 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
383 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 13.6
384 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 13.6
385 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 140.58
386 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 17.2
387 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 25.4
388 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 6
Hệ thống chiếu sáng
389 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 24
390 | Cung cấp, lắp đặt Led dây 12w/1m | m | 25.9
391 | Cung cấp, lắp đặt Bộ đổi nguồn 120W | bộ | 2
392 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 246.24
393 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 12.8
394 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 55.6
395 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 54.9
396 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
397 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
398 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 2
399 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 1
400 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 15.9
401 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 12.4
PHÒNG PHÓ GĐ KHCN, PHÓ GĐ KHDN2
402 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 35
403 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 35
404 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.4
405 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.4
406 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.4
Hệ thống cấp điện
407 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
408 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
409 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 140.58
410 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 17.2
411 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 25.4
412 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 6
Hệ thống chiếu sáng
413 | Cung cấp, lắp đặt Đèn LED Down light chiếu điểm âm trần 2 bóng 10W | bộ | 12
414 | Cung cấp, lắp đặt Đèn rọi âm trần D60 10W | bộ | 6
415 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 176.4
416 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 12.8
417 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 97.5
418 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi chìm | m | 12.8
419 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 19.8
420 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
421 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
422 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 4
423 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơm | cái | 2
424 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 42.3
425 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi chìm | m | 0
426 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 12.4
PHÒNG PHÓ GĐ HT1, PHÓ GĐ HT2
427 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 65.6
428 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 65.6
429 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.624
430 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.624
431 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.624
Hệ thống cấp điện
432 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 36.2
433 | T máng cáp 100x50 | bộ | 2
434 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 169.29
435 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
436 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
437 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 4
Hệ thống chiếu sáng
438 | Cung cấp, lắp đặt Đèn LED Down light chiếu điểm âm trần 2 bóng 10W | bộ | 12
439 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 3
440 | Cung cấp, lắp đặt Đèn rọi âm trần D60 10W/ TLC TLC-R2L-TĐ-10W | bộ | 6
441 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 187.9
442 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 16
443 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 97.5
444 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 23.1
445 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 1
446 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
447 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 4
448 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơm | cái | 2
449 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 14.7
450 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 8.8
451 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 8.4
PHÒNG PHÓ GĐ KHCN 1, PHÓ GĐ GP CNTT
452 | Cắt sàn bê tông phục vụ đục âm nền sàn theo chiều dài đục | m | 31.2
453 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 31.2
454 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.248
455 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.248
456 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.248
Hệ thống cấp điện
457 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi âm sàn | m | 5
458 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
459 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 169.29
460 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
461 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
462 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 4
Hệ thống chiếu sáng
463 | Cung cấp, lắp đặt Đèn LED Down light chiếu điểm âm trần 2 bóng 10W | bộ | 12
464 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 3
465 | Cung cấp, lắp đặt Đèn rọi âm trần D60 10W | bộ | 6
466 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 176.4
467 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 12.8
468 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 97.5
469 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 23.1
470 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 2
Hệ thống điện nhẹ
471 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 4
472 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơm | cái | 2
473 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 33
474 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 8.8
475 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 8.4
PHÒNG IT, SEVER MÁY
476 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 34.3
477 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.372
478 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.372
479 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.372
Hệ thống cấp điện
480 | Tủ điện 6module | hộp | 1
481 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
482 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 36.2
483 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 36.2
484 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 183.81
485 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
486 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 15
487 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 11
Hệ thống chiếu sáng
488 | Cung cấp, lắp đặt Đèn rọi âm trần D60 10W | bộ | 9
489 | Cung cấp lắp đặt Đèn panel 600x600 | bộ | 4
490 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 217.44
491 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 20
492 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 40
493 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi chìm | m | 14.3
494 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 10.01
495 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
496 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 4
497 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 12.98
498 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 16.6
PHÒNG Y TẾ
499 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 61
500 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.44
501 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.44
502 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.44
Hệ thống cấp điện
503 | Tủ điện 6module | hộp | 1
504 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
505 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 35.6
506 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 35.6
507 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 173.91
508 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 15
509 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 5
510 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 8
Hệ thống chiếu sáng
511 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 8
512 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 172.44
513 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 23
514 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 45
515 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi chìm | m | 23
516 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 8.8
517 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
518 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 2
519 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 10.47
520 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 8.8
PHÒNG QUÂN NHÂN NAM KHO
521 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 15
522 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 0.6
523 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 0.6
524 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.6
Hệ thống cấp điện
525 | Tủ điện 6module | hộp | 1
526 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 13.1
527 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 13.1
528 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 20
529 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
530 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 5
531 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 3
Hệ thống chiếu sáng
532 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 5
533 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 32
534 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
535 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
536 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi chìm | m | 5
537 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 3.85
538 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
PHÒNG VĂN THƯ
539 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 33
540 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 1.32
541 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 1.32
542 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.32
Hệ thống cấp điện
543 | Tủ điện 6module | hộp | 1
544 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
545 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 23
546 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 4mm2 | m | 23
547 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 152.46
548 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
549 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
550 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 6
Hệ thống chiếu sáng
551 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 12
552 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 171
553 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 18
554 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 43
555 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 13.2
556 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 1
Hệ thống điện nhẹ
557 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đôi | cái | 2
558 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm mạng RJ45 - đơn | cái | 2
559 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 24.94
560 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 8.8
561 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D32 đi chìm | m | 10
PHÒNG TẠP VỤ
Hệ thống cấp điện
562 | Tủ điện 9module | hộp | 1
563 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
564 | Cung cấp lắp đặt Cáp 2x6mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 63.3
565 | Cung cấp lắp đặt Dây tiếp địa 6mm2 | m | 63.3
566 | Cung cấp lắp đặt cáp 4.0mm2 Cu/PVC | m | 20
567 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi chìm | m | 5
568 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi nổi | m | 5
569 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 3
Hệ thống chiếu sáng
570 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 6
571 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 32
572 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
573 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
574 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 6.6
575 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
PHÒNG QUÂN NHÂN NỮ
576 | T máng cáp 100x50 | bộ | 1
577 | Cung cấp lắp đặt cáp 2.5mm2 Cu/PVC | m | 20
578 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 10
579 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 20
580 | Cung cấp, lắp đặt Ổ cắm đôi 2P+E 16A - Universal | cái | 3
Hệ thống chiếu sáng
581 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 6
582 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 32
583 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 5
584 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 10
585 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 6.6
586 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 1
PHẦN HÀNH LANG CHUNG
587 | Đục tường, sàn tạo rảnh để đặt đường ống bảo hộ dây dẫn | m | 67.2
588 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75 | m2 | 2.688
589 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | m2 | 2.688
590 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.688
Hệ thống cấp điện
591 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 300x100x1.2mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | m | 10
592 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 200x100x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | m | 60
593 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi nổi | m | 18
594 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 100x50x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | m | 79.8
595 | T máng cáp 300x100 | bộ | 3
596 | T máng cáp 200x100 | bộ | 7
597 | T máng cáp 100x50 | bộ | 9
598 | Lắp đặt Tủ điện TĐ-3A (Sử dụng lại tủ cũ) | hộp | 1
599 | Cung cấp lắp đặt MCCB-3P-400A-42kA | cái | 1
600 | Cung cấp lắp đặt MCCB-3P-300A-42kA | cái | 1
601 | Cung cấp lắp đặt MCCB-3P-100A-10kA | cái | 1
602 | Cung cấp lắp đặt MCB-3P-80A-10kA | cái | 2
603 | Cung cấp lắp đặt MCB-2P-32A-4.5kA | cái | 1
604 | Cung cấp lắp đặt MCB-2P-20A-4.5kA | cái | 3
605 | Cung cấp lắp đặt MCB-1P-10A-4.5kA | cái | 2
606 | Cung cấp, lắp đặt RCBO-1P+N-16A-4.5kA-30mA | cái | 6
607 | Đèn báo pha | bộ | 1
608 | Lắp đặt Tủ điện TĐ-3B (Sử dụng lại tủ cũ) | hộp | 1
609 | Cung cấp lắp đặt MCCB-3P-400A-42kA | cái | 1
610 | Cung cấp lắp đặt MCCB-3P-300A-42kA | cái | 1
611 | Cung cấp lắp đặt MCB-3P-80A-10kA | cái | 2
612 | Cung cấp lắp đặt MCB-2P-20A-4.5kA | cái | 7
613 | Cung cấp lắp đặt MCB-1P-10A-4.5kA | cái | 2
614 | Cung cấp, lắp đặt RCBO-1P+N-16A-4.5kA-30mA | cái | 6
615 | Đèn báo pha | bộ | 1
Hệ thống chiếu sáng
616 | Cung cấp, lắp đặt Đèn Down light âm trần 12W | bộ | 135
617 | Cung cấp, lắp đặt đèn ốp trần 18W | bộ | 5
618 | Cung cấp, lắp đặt Cáp 1.5mm2 Cu/PVC | m | 1613.5
619 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi chìm | m | 67.2
620 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 308.3
621 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi chìm | m | 46.2
622 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 154
623 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đơn 1 chiều -16A | cái | 3
624 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc đôi 1 chiều -16A | cái | 3
625 | Cung cấp, lắp đặt Công tắc ba 1 chiều -16A | cái | 4
Hệ thống điện nhẹ
626 | Cung cấp, lắp đặt Cáp cat6a | 10m | 305.95
627 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 52
628 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D25 đi chìm | m | 32
629 | Cung cấp, lắp đặt Máng cáp 400x100 - đi nổi | m | 15
630 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 300x100x1.2mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | m | 40.5
631 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 200x100x1.0mm có nắp, sơn tính điện - đi nổi | m | 40
632 | Cung cấp lắp đặt máng cáp 150x50x1.0mm có nắp, sơn tĩnh điện - đi nổi | m | 10
633 | T máng cáp 400x100 | bộ | 1
634 | T máng cáp 300x100 | bộ | 1
635 | T máng cáp 200x100 | bộ | 1
636 | T máng cáp 150x50 | bộ | 1
637 | Tủ rack 42U | bộ | 1
638 | Lắp đặt Swtich 24 | 1 thiết bị | 8
639 | Lắp đặt Patch Panel 24 cổng cat6 | 1 phiến | 8
640 | Lắp đặt dây nhảy cho patch panel cat 6 dài 1,5m | 1 đôi đầu dây | 384
641 | Lắp đặt Module quang 1G | bộ | 15
642 | Lắp đặt dây nhảy quang OM2 LC/LC | 1 đôi đầu dây | 7
643 | Lắp đặt hộp phối quang ODF 8FO chuẩn LC Multimode OM2 | 1 khung giá | 1
CẤP THOÁT NƯỚC
644 | Chậu rửa đặt bàn (Bao gồm xả nhấn, thoát thải chữ P, dây cấp nước) | bộ | 4
645 | CCLĐ Vòi xịt vệ sinh | cái | 5
646 | CCLĐ Tiểu nam + van nhấn xả | bộ | 3
647 | CCLĐ Bồn cầu | bộ | 5
648 | CCLĐ vòi nước nóng lạnh | bộ | 4
649 | Chống thấm cổ ống (gồm rút lõi sàn, đổ vữa không co + quấn thanh trương nở) | bộ | 5
650 | CCLĐ Lô giấy vệ sinh | cái | 5
651 | Cung cấp, lắp đặt Phễu thu sàn Dn50 (khu nhà vệ sinh) | cái | 4
652 | Cung cấp, lắp đặt Van khóa PPR D25 PN20 | cái | 2
653 | Cung cấp, lắp đặt Ống PPR PN10 D20mm | 100m | 0.395
654 | Cung cấp, lắp đặt Ống PPR PN10 D25mm | 100m | 0.022
655 | Cung cấp, lắp đặt Ống PPR PN10 D32mm | 100m | 0.015
656 | Cung cấp lắp đặt Cút PPR D20 PN10 | cái | 2
657 | Cung cấp lắp đặt Cút PPR D25 PN10 | cái | 1
658 | Tê PPR D20 PN10 | cái | 15
659 | Tê PPR D25 PN10 | cái | 20
660 | Tê PPR D25/20 PN10 | cái | 1
661 | Ống uPVC D110 PN8 | 100m | 0.082
662 | Ống uPVC D90 PN8 | 100m | 0.02
663 | Ống uPVC D75 PN8 | 100m | 0.19
664 | Ống uPVC D60 PN8 | 100m | 0.03
665 | Ống uPVC D60 PN6 | 100m | 0.1
666 | Con thỏ uPVC D75 PN8 | cái | 2
667 | Cút uPVC D60 PN8 | cái | 2
668 | Côn thu uPVC D110/90 Pn8 | cái | 1
669 | Côn thu uPVC D110/75 Pn8 | cái | 3
670 | Chếch uPVC D75 PN8 | cái | 7
671 | Chếch uPVC D90 PN8 | cái | 1
672 | Chếch uPVC D110 PN8 | cái | 8
673 | Chếch uPVC D60 PN8 | cái | 2
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
674 | Cung cấp, lắp đặt đầu báo khói loại địa chỉ | 10 đầu | 0.8
675 | Cung cấp, lắp đặt đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ | 10 đầu | 0.2
676 | Tháo dỡ đầu báo cháy | 10 đầu | 0.9
677 | Lắp đặt đầu báo cháy (tận dụng lại vật tư) | 10 đầu | 0.9
678 | Cung cấp, lắp đặt module giám sát thiết bị ngoại vi | 5 tủ | 0.4
679 | Cung cấp, lắp đặt module điều khiển thiết bị ngoại vi | 5 tủ | 0.2
680 | Cung cấp, lắp đặt dây tín hiệu báo cháy 2x1.5mm2 | m | 300
681 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 300
682 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 100
683 | Cung cấp, lắp đặt hộp chia ngả D20 | cái | 22
684 | Cung cấp, lắp đặt măng xông D20 | cái | 200
685 | Kẹp C D20 | cái | 300
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG EXIT, SỰ CỐ
686 | Cung cấp, lắp đặt đèn sự cố mắt ếch | 5 đèn | 3.4
687 | Cung cấp, lắp đặt đèn exit 1 mặt không chỉ hướng | 5 đèn | 1.4
688 | Cung cấp, lắp đặt đèn chỉ 2 mặt 1 hướng | 5 đèn | 0.2
689 | Cung cấp, lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn 2 mặt 2 hướng | 5 đèn | 0.2
690 | Cung cấp, lắp đặt dây cấp nguồn 2x1.5mm2 | m | 248
691 | Cung cấp, lắp đặt ống cứng PVC D20 đi nổi | m | 224
692 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm PVC D20 đi nổi | m | 24
693 | Cung cấp, lắp đặt măng xông D20 | cái | 150
694 | Kẹp C D20 | cái | 224
695 | Cung cấp, lắp đặt hộp chia ngả D20 | cái | 24
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG
696 | Cung cấp, lắp đặt van xả khí tự động DN25 | cái | 1
697 | Cung cấp lắp đặt đầu phun sprinkler DN20 | 10 đầu | 5.3
698 | Tháo dỡ đầu phun sprinkler DN20 | 10 đầu | 2.6
699 | Lắp đặt thiết bị đầu phun sprinkler DN20 (không tính vật tư) | 10 đầu | 2.6
700 | Cung cấp, lắp đặt ống mềm DN25, L=1.2m | m | 94.8
701 | Cung cấp, lắp đặt ống thép tráng kẽm DN25 dày 3.2mm | 100m | 1.97
702 | Cung cấp, lắp đặt ống thép tráng kẽm DN32 dày 3,2mm | 100m | 0.06
703 | Cung cấp, lắp đặt ống thép tráng kẽm DN40 dày 3,2mm2 | 100m | 0.09
704 | Cung cấp, lắp đặt ống thép tráng kẽm DN50 dày 3,6mm | 100m | 0.12
705 | Thử kín đường ống DN<100mm2 | m | 215
706 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 38.1636
HỆ THỐNG HÚT KHÓI
707 | Cung cấp, lắp đặt ông gió EI45 kích thước 800x300 | m | 5
708 | Cung cấp, lắp đặt ống gió EI45 kích thước 600x300 | m | 31
709 | Cung cấp, lắp đặt côn thu KT 800x300/600x300 | cái | 1
710 | Cung cấp, lắp đặt cửa gió kèm OBD kích thước 400x400 | cái | 4
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
711 | Nhân công xịt rửa, bảo dưỡng máy âm trần (tạm tính 3 máy/ công; nhân công 3.5/7 nhóm II) | máy | 48
712 | Tháo dỡ hộp gió, cửa gió | cái | 245
713 | Cung cấp, lắp đăt hộp gió cấp, hồi đầu máy 24900BTU kích thước 1250x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
714 | Cung cấp, lắp đăt hộp gió cấp, hồi đầu máy 26000BTU kích thước 1250x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
715 | Cung cấp, lắp đăt hộp gió cấp, hồi đầu máy 31700BTU kích thước 1300x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
716 | Cung cấp, lắp đăt hộp gió cấp, hồi đầu máy 39600BTU kích thước 1300x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
717 | Cung cấp, lắp đăt hộp gió cấp, hồi đầu máy 49500BTU kích thước 1500x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
718 | Cung cấp, lắp đăt hộp gió cấp, hồi đầu máy 57000BTU kích thước 1500x300H150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
719 | Cung cấp, lắp đặt cửa gió KT 1200x150 | cái | 30
720 | Cung cấp, lắp đặt cửa gió KT 1200x300 | cái | 30
721 | Cung cấp, lắp đặt cửa gió 3000x150 | cái | 2
722 | Cung cấp, lắp đặt cửa gió 3800x150 | cửa | 2
723 | Cung cấp, lắp đặt lưới lọc cho cửa 1200x150 | cửa | 15
724 | Cung cấp, lắp đặt lưới lọc cho cửa gió 1200x300 | cửa | 15
725 | Cung cấp, lắp đặt lưới lọc cho cửa gió 3000x150 | cửa | 1
726 | Cung cấp, lắp đặt lưới lọc cho cửa gió 3800x150 | cửa | 1
727 | Cung cấp, lắp đặt hộp gió cho cửa gió 1200x150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 30
728 | Cung cấp, lắp đặt hộp gió cho cửa gió 1200x300 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 30
729 | Cung cấp, lắp đặt hộp gió cho cửa gió 3000x150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
730 | Cung cấp, lắp đặt hộp gió cho cửa gió 3800x150 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 2
731 | Cung cấp, lắp đặt Ống gió D300 có bảo ôn xốp PE 20mm | m | 20
732 | Cung cấp, lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn D250 | m | 300
733 | Cung cấp, lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn D300 | m | 200
734 | Cung cấp, lắp đặt cút D300 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 1
735 | Cung cấp, lắp đặt chân rẽ 350/D300 có bảo ôn xốp PE 20mm | cái | 1
736 | Di chuyển lắp đặt dàn lạnh điều hòa | máy | 9
737 | Cung cấp, lắp đặt ống đồng 6.4/12.7 dày 0.71 | 100m | 0.6
738 | Cung cấp, lắp đặt ống đồng 9.5/15.9 dày 0.71 | 100m | 0.5
739 | Cung cấp, lắp đặt bảo ôn bảo ôn ống đồng 6.4/12.7 dày 21mm | 100m | 0.6
740 | Cung cấp, lắp đặt bảo ôn ống đồng 9.5/15.9 dày 21mm | 100m | 0.5
741 | Nạp ga bổ sung | kg | 50
| Chi phí thiết bị |  |  |  | B1 | B
| Thiết bị nội thất đồ rời |  |  |  |  | 2.1
SẢNH LỄ TÂN
742 | Quầy lễ tân QLT | md | 3
743 | Ghế lễ tân G.1 | chiếc | 1
744 | Bàn khách đợi B.PT2 | cái | 1
745 | Ghế khách đợi G.PT1 | cái | 2
746 | Tủ locker để đồ TLO.1 | m2 | 12.9
747 | Cung cấp lắp đặt khóa tử tủ locker | Bộ | 50
Phòng Giám đốc
748 | Bàn làm việc Giám Đốc B.GD | chiếc | 1
749 | Tủ tài liệu cao sau lưng bàn làm việc T.GD1 | m2 | 13.29
750 | Ghế làm việc GĐ G.3 | chiếc | 1
751 | Ghế trình ký G.1 | chiếc | 2
752 | Tủ tài liệu thấp PGD TT.GD1 | chiếc | 1
753 | Sofa dài tiếp khách (không bao gồm gối) SF.GD1 | md | 2.1
754 | Sofa đơn phòng GĐ (không bao gồm gối) AR.GD1 | chiếc | 2
755 | Bàn nước phòng GĐ BT.GD1 | chiếc | 1
Phòng Phó GĐ KHDN 2
756 | Bàn làm việc Phó Giám đốc (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | bộ | 1
757 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | chiếc | 1
758 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | chiếc | 1
759 | Tủ cao TC.1 TC.1 | m2 | 4.84
760 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2A TT.2A | chiếc | 2
Phòng P.GĐ KHCN
761 | Bàn làm việc Phó Giám đốc (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | bộ | 1
762 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | chiếc | 1
763 | Ghế trình ký G.1 | chiếc | 1
764 | Tủ cao TC.1 TC.1 | m2 | 4.84
765 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 2
Phòng P.GĐ GPCNTT
766 | Bàn làm việc Phó Giám đốc (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | bộ | 1
767 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | chiếc | 1
768 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | chiếc | 1
769 | Tủ cao TC.1 TC.1 | m2 | 4.84
770 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2D TT.2D | chiếc | 2
Phòng GĐ KHDN
771 | Bàn làm việc PGĐ (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | bộ | 1
772 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | chiếc | 1
773 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | chiếc | 1
774 | Tủ cao TC.1 TC.1 | m2 | 4.84
775 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2D TT.2D | chiếc | 2
Phòng PGĐ HT1
776 | Bàn làm việc PGĐ (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | bộ | 1
777 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | chiếc | 1
778 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | chiếc | 1
779 | Tủ cao TC.1 TC.1 | m2 | 4.84
780 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 3
Phòng PGĐ HT2
781 | Bàn làm việc PGĐ (Không bao gồm ghế làm việc) B.3 | bộ | 1
782 | Ghế làm việc P.GĐ G.3 | chiếc | 1
783 | Ghế trình ký (nhân viên) G.1 | chiếc | 1
784 | Tủ cao TC.1 TC.1 | m2 | 4.84
785 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 3
Khu Pantry giữa 2 tháp
786 | Bộ sofa khu Pantry SF.PT2 | Bộ | 2
787 | Ghế pantry G.PT1 | chiếc | 4
788 | Bàn nước loại 1 khu pantry B.PT1 | chiếc | 2
789 | Bàn nước loại 3 khu pantry B.PT3 | chiếc | 2
790 | Đôn ngồi trang trí | Chiếc | 3
KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CHUNG THÁP A
Phòng Điều hành BH + Phòng Hỗ trợ ĐB
791 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 2
792 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 2
793 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 2
794 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 30
795 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 30
796 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 32
797 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 15
798 | Tủ tài liệu cao TC.2 TC.2 | m2 | 14.85
Phòng Kinh doanh GPCNTT
799 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
800 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
801 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
802 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 12
803 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 12
804 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 13
805 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 8
Phòng Tư vấn GPCNTT
806 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
807 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
808 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
809 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 8
810 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 8
811 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 9
812 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 4
Phòng kênh chuỗi + Phòng kinh doanh
813 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 3
814 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 3
815 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 3
816 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 16
817 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 16
818 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 19
819 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 8
820 | Tủ tài liệu cao TC.4 TC.4 | m2 | 3.08
821 | Tủ tài liệu cao TC.5 TC.5 | m2 | 7.48
Phòng QL ĐL Chuỗi, SME và Phòng KHDN
822 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 2
823 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 2
824 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 2
825 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 24
826 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 24
827 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 26
828 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 12
829 | Tủ tài liệu cao TC.4 TC.4 | m2 | 3.08
830 | Tủ tài liệu cao TC.5 TC.5 | m2 | 7.48
Khác
831 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 TT.1 | chiếc | 11
832 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1A TT.1A | chiếc | 2
833 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 11
834 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B TT.2B | chiếc | 2
835 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2D TT.2D | chiếc | 2
836 | Tủ tài liệu thấp T.IN1 T.IN1 | chiếc | 1
Phòng box họp BOX1
837 | Ghế sofa box ngồi 01 SF.BOX.1 | md | 3.6
838 | Bàn box họp B.BOX.1 | Chiếc | 1
KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CHUNG THÁP B
Phòng hạ tầng
839 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
840 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
841 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
842 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 50
843 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 50
844 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 51
845 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 25
846 | Tủ tài liệu cao TC.7 TC.7 | m2 | 9.46
Phòng tài chính
847 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
848 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
849 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
850 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 13
851 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 13
852 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 14
853 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 7
854 | Tủ tài liệu cao TC.8 TC.8 | m2 | 4.708
855 | Tủ tài liệu thấp T.IN1A T.IN1A | chiếc | 1
Phòng dự án
856 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
857 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
858 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
859 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 10
860 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 10
861 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 11
862 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 5
Khác
863 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 TT.1 | chiếc | 17
864 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 8
865 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B TT.2B | chiếc | 2
866 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2C TT.2C | chiếc | 1
Phòng box họp 3
867 | Ghế sofa box ngồi 03 SF.BOX.3 | md | 3.2
868 | Bàn box họp 03 B.BOX.3 | Chiếc | 1
Phòng box họp 2
869 | Ghế sofa box ngồi 02 SF.BOX.2 | md | 3.1
870 | Bàn box họp 02 B.BOX.2 | Chiếc | 1
KHO KCS
871 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 6
872 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 6
873 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 3
874 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 6
875 | Tủ tài liệu cao TC.KCS TC.KCS | m2 | 4.95
KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP GIỮA TẦNG 3
PHÒNG KHHC + PHÒNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC
KHU PHÒNG KHHC
876 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
877 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
878 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
879 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 15
880 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | chiếc | 16
881 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 9
882 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 15
883 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 TT.1 | chiếc | 2
884 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1A TT.1A | chiếc | 1
885 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 4
886 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B TT.2B | chiếc | 2
KHU PHÒNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC
887 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
888 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
889 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
890 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 12
891 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | chiếc | 13
892 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 6
893 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 12
894 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 TT.1 | chiếc | 2
895 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2 TT.2 | chiếc | 1
896 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây TT.2B TT.2B | chiếc | 2
897 | Ghế Armchair AR.1 | chiếc | 2
898 | Bàn nước 01 BT.1 | chiếc | 1
PHÒNG CSKH&GQKN
899 | Bàn làm việc trưởng phòng (Không bao gồm ghế làm việc) B.2 | chiếc | 1
900 | Tủ tài liệu nhỏ HS2 | chiếc | 1
901 | Ghế làm việc trưởng phòng G.2 | chiếc | 1
902 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 16
903 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | chiếc | 17
904 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 8
905 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 16
906 | Tủ tài liệu kết hợp bồn cây đầu bàn TT.1 TT.1 | chiếc | 2
907 | Tủ tài liệu cao TC.6 TC.6 | m2 | 3.52
908 | Tủ tài liệu cao TC.2 TC.2 | m2 | 4.95
PHÒNG VĂN THƯ, LƯU TRỮ
909 | Bàn làm việc văn thư B.VT1 | chiếc | 2
910 | Vách kính bàn văn thư B.VT1 | Bộ | 1
911 | Ghế làm việc nhân viên G.1 | chiếc | 2
912 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 2
913 | Tủ tài liệu cao văn thư T.VT1 T.VT1 | m2 | 3.52
914 | Tủ tài liệu thấp văn thư T.VT2 T.VT2 | chiếc | 1
Phòng họp 3 (CTH)
915 | Hệ bàn họp lớn BH.3 | chiếc | 1
916 | Bàn họp nhỏ BHP.1 | chiếc | 6
917 | Ghế chủ tọa G.CT | chiếc | 1
918 | Ghế họp GH.1 | chiếc | 34
919 | Kệ tivi TH.3 | chiếc | 1
Phòng họp 1
920 | Bàn họp phòng họp 1 BH.1 | chiếc | 1
921 | Ghế chủ tọa G.CT | chiếc | 1
922 | Ghế họp GH.1 | chiếc | 14
Phòng họp 2 - Nội thất tận dụng lại
PHÒNG HỌP KHÁCH (PHÒNG HỌP 4)
923 | Bàn họp phòng họp khách BH.4 | chiếc | 1
924 | Ghế chủ tọa G.CT | chiếc | 1
925 | Ghế họp GH.1 | chiếc | 6
PHÒNG HỘI Ý
926 | Bàn họp phòng họp khách BH.5 | chiếc | 1
927 | Ghế chủ tọa G.CT | chiếc | 1
928 | Ghế họp GH.1 | chiếc | 6
PHÒNG LÀM VIỆC IT
929 | Bàn làm việc nhân viên đơn B.1 | chiếc | 4
930 | Ghế làm việc nhân viên, ghế trình ký G.1 | chiếc | 4
931 | Vách ngăn bàn nhân viên | chiếc | 2
932 | Tủ tài liệu nhỏ HS1 | chiếc | 4
933 | Tủ cao T.IT1 Phòng làm việc IT T.IT1 | m2 | 5.5
PHÒNG TẠP VỤ
934 | Hệ tủ pantry kết hợp khoang chứa tủ lạnh T.PT1 | md | 4.48
PHÒNG Y TẾ
935 | Tủ cao đựng đồ TYT.1 | m2 | 3.52
936 | Tủ cao đựng đồ ý tế 2 TYT.2 | m2 | 2.86
Hạng mục khác
937 | Thảm trải sàn khu vực làm việc CA-01 | m2 | 1180.424
938 | Thảm trải sàn phòng giám đốc, phòng họp CA-02 | m2 | 278.644
939 | Nẹp L25 kết thúc thảm NE-01 | md | 20.77
940 | Nẹp T chia sàn NE-02 | md | 284.333
941 | Nẹp V chia sàn NE-03 | md | 11.374
942 | Rèm cuốn cản nắng RE-01 | m2 | 325.657
943 | Rèm sáo gỗ RE-02 | m2 | 10.44
| Thiết bị nội thất liền tường 2.2 |  |  |  |  | 2.2
944 | Vách gỗ backdrop VLT.1 | m2 | 25.8
945 | Vách gỗ veneer backdrop VLT.1 | m2 | 7.818
946 | Vách gỗ ốp tường VLT.2 | m2 | 18.411
947 | Vách ốp thang máy VLT.3 | m2 | 28.125
948 | CCLĐ Bộ logo VIETTEL | bộ | 1
949 | CCLĐ Bộ chữ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL HÀ NỘI | bộ | 1
950 | CCLĐ Bộ chữ THEO CÁCH CỦA BẠN | bộ | 1
KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP A
951 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 106.785
KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP B
952 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 150.128
KHU SẢNH LỄ TÂN
953 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 4.675
KHU LÀM VIỆC CHUNG THÁP GIỮA TẦNG 3
954 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 49.943
PHÒNG GIÁM ĐỐC
955 | Giấy dán tường trang trí TS.GD.1/2/3 | m2 | 47.707
956 | Vách gỗ trang trí phòng Giám đốc VGD.1 | m2 | 4.833
957 | Diện TS.GD.3 | m2 | 0.675
958 | Vách VGD.1 | m2 | 4.158
959 | Vách ngăn lam gỗ trang trí VGD.2 | m2 | 4.596
960 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 27.812
Phòng họp 1
961 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 21.944
Phòng họp 2
962 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 18.237
Phòng họp 3 (CTH)
963 | Vách gỗ ốp tường VH3.1 | m2 | 26.814
964 | Vách gỗ ốp tường VH3.2 | m2 | 20.769
965 | Vách gỗ ốp tường VH3.3 | m2 | 25.996
966 | Vách gỗ ốp tường VH3.4 | m2 | 19.74
967 | Cung cấp, hoàn thiện trần căng xuyên sáng bản rộng | m2 | 21.715
968 | Cung cấp, hoàn thiện trần căng xuyên sáng Line rộng 150 | md | 22.05
Phòng họp 4 (Khách)
969 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 18.331
Phòng họp hội ý
970 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 8.818
Phòng văn thư
971 | Len chân tường H100mm PS-01 | md | 5.948
Hệ thống MEP
Hệ thống điện nhẹ
972 | Tủ rack 42U | cái | 1
973 | Swtich 24 Cisco | cái | 8
974 | Patch Panel 24 cổng cat6 | cái | 8
975 | Dây nhảy cho patch panel cat 6 dài 1,5m | cái | 384
976 | Module quang 1G | cái | 15
977 | Dây nhảy quang OM2 LC/LC | cái | 7
978 | Hộp phối quang ODF 8FO chuẩn LC Multimode OM2 | cái | 1
Phòng cháy chữa cháy
979 | Bình chữa cháy FM200 loại 15 kg tự kích hoạt | cái | 2
980 | Bình bột chữa cháy bột ABC MFZ8 | cái | 1
981 | Bình bột chữa cháy bột CO2 MT3 | cái | 1
982 | Bảng nội quy tiêu lệnh | bộ | 1
983 | Bảng chỉ dẫn thoát nạn | bộ | 3
C | Chi phí dự phòng | % | 5 |  | C1=5%*(A1+B1)
| TỔNG CỘNG GIÁ DỰ THẦU (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |  |  | A1+B1+C1
Ghi chú:
(5), (6): nhà thầu ghi đơn giá dự thầu và thành tiền.
Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
(*): Theo bảng mời thầu của Chủ đầu tư. Chi phí dự phòng 5% chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

## Draff phan XD (hidden)
MẪU SỐ 01B. BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11A Chương này. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc | Yêu cầu về xuất xứ đối với hàng hóa (nếu có)
[7 empty] | I. 2 | Chi phí xây dựng phần nhà chính
I | Phần kết cấu |  |  |  |  | 1 | Phần kết cấu
* | PHẦN THÂN | 0 | 0 | Theo chương V
0 | 1. PHẦN CỘT |  |  | Theo chương V
AF.32246 | Bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m2, đá 1x2, B35 chống thấm W12 | m3 | 179.016 | Theo chương V
AF.32226 | Bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, đá 1x2, B35 chống thấm W12 | m3 | 5.504 | Theo chương V
AF.89141 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m | 100m2 | 15.8828 | Theo chương V
AF.61412 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, đường kính cốt thép < 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 5.7178 | Theo chương V
AF.61422 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.4334 | Theo chương V
AF.61432 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 38.5978 | Theo chương V
0 | 2. PHẦN DẦM SÀN |  |  | Theo chương V
AF.32316 | Bê tông dầm, đá 1x2, B35, chống thấm W12 | m3 | 254.6601 | Theo chương V
AF.89131 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn dầm, chiều cao <= 28m | 100m2 | 14.9341 | Theo chương V
AF.61512 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm, đường kính cốt thép < 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 6.8602 | Theo chương V
AF.61512 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm, đường kính cốt thép D10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 12.0776 | Theo chương V
AF.61522 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.8337 | Theo chương V
AF.61532 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 50.8829 | Theo chương V
AL.16201 | Rải nilon lót | 100m2 | 9.633 | Theo chương V
AF.31213 | Bê tông nền, đá 1x2, B20, W12 + bền sunfat | m3 | 43.6217 | Theo chương V
AF.32316 | Bê tông sàn, đá 1x2, B35 mác chống thấm W12 | m3 | 294.5876 | Theo chương V
AF.89111 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn sàn. | 100m2 | 20.1303 | Theo chương V
AF.61711 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn, đường kính cốt thép D10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 5.3149 | Theo chương V
AF.61721 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 41.3599 | Theo chương V
0 | 3. PHẦN TRỤ TƯỜNG, GIẰNG TƯỜNG |  |  | Theo chương V
AF.61412 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép trụ tường, đường kính cốt thép <10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 0.8525 | Theo chương V
AF.61422 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép trụ tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 4.8976 | Theo chương V
AF.61512 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép < 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 2.4806 | Theo chương V
AF.61522 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 12.5064 | Theo chương V
AF.12225 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bổ trụ, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, B25, chống thấm W12 | m3 | 42.0754 | Theo chương V
AF.89141 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m | 100m2 | 9.1363 | Theo chương V
AF.12325 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng tường, chiều cao <= 28m, đá 1x2, B25, chống thấm W12 | m3 | 92.8696 | Theo chương V
AF.89131 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn giằng tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 8.915 | Theo chương V
0 | 4. PHẦN GIẰNG TƯỜNG, BỆ ĐỠ THIẾT BỊ ( MÁI) |  |  | Theo chương V
AF.61220 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bệ đỡ, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.2669 | Theo chương V
AF.89131 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn bệ đỡ, chiều cao <= 28m | 100m2 | 0.0607 | Theo chương V
AF.31326 | Bê tông bệ đỡ, đá 1x2, B35 chống thấm W12 | m3 | 3.0403 | Theo chương V
AF.61512 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép < 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 0.0652 | Theo chương V
AF.61512 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép gờ tường, đường kính cốt thép D10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 0.0617 | Theo chương V
AF.89131 | Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao <= 28m | 100m2 | 0.1941 | Theo chương V
AF.12515 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, B25, chống thấm W12 | m3 | 1.9408 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: PHẦN THÂN |  |  | Theo chương V
* | THANG BỘ | 0 | 0 | Theo chương V
AF.32316 | Bê tông cầu thang, đá 1x2, B35, chống thấm W12 | m3 | 12.76 | Theo chương V
AF.81161 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 100m2 | 0.6888 | Theo chương V
AF.61812 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 0.4202 | Theo chương V
AF.61812 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép D10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 2.1948 | Theo chương V
AF.61822 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 0.83 | Theo chương V
AF.81161 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 100m2 | 0.4452 | Theo chương V
AF.32316 | Bê tông cầu thang, đá 1x2, B35, chống thấm W12 | m3 | 4.9954 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: THANG BỘ |  |  | Theo chương V
* | MÁI SẢNH | 0 | 0 | Theo chương V
TT | Thi công khoan Bulông hóa chất M18x220/8.8 | cái | 12 | Theo chương V
TT | Thi công khoan cấy Bulông hóa chất M16x190/8.8 | cái | 24 | Theo chương V
TT | Thi công khoan cấy Bulông hóa chất M18x50/8.8 | cái | 8 | Theo chương V
TT | Bolt M14x50/5.6 mạ kẽm | cái | 60 | Theo chương V
TT | Bolt M18x50/8.8 mạ kẽm | cái | 8 | Theo chương V
AI.21142 | Gia công cấu kiện dầm mái thép bằng thép hình I-250x125x6x9 | tấn | 0.6563 | Theo chương V
AI.21142 | Gia công cấu kiện dầm mái thép bằng thép hình I-150x75x5x7 | tấn | 0.2438 | Theo chương V
AI.21142 | Gia công cấu kiện thép mái thép | tấn | 0.0714 | Theo chương V
AI.63311 | Lắp dựng kết cấu mái thép | tấn | 0.9715 | Theo chương V
AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 39.16 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: MÁI SẢNH |  |  | Theo chương V
* | GIA CỐ MẶT BẰNG KẾT CẦU GÀN ĐỠ SÀN QUẠT TẢN NHIỆT TẦNG MÁI, TUM | 0 | 0 | Theo chương V
AI.21142 | Gia công cấu kiện giàn đỡ quạt tản nhiệt tầng tum bằng thép hình I-250x125x6x9 | tấn | 6.6859 | Theo chương V
AI.21142 | Gia công sườn gia cường, bản mã liên kết | tấn | 0.4829 | Theo chương V
TT | Mạ kẽm nhúng nóng | kg | 7168.8 | Theo chương V
AI.63311 | Lắp dựng kết cấu thép | tấn | 7.1688 | Theo chương V
TT | Bolt M16x300/8.8 mạ kẽm | cái | 135 | Theo chương V
TT | Bolt M14x50/5.6 mạ kẽm | cái | 264 | Theo chương V
TT | Bolt M16x150/8.8 mạ kẽm | cái | 20 | Theo chương V
* | PHẦN HOÀN THIỆN | 0 | 0 | Theo chương V |  | 2 | Phần kiến trúc
0 | XÂY TRÁT |  |  | Theo chương V
AE.42123 | Xây gạch 5,5x9x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 37.498 | Theo chương V
AE.42223 | Xây gạch 5,5x9x19, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 534.0115 | Theo chương V
AL.52920 | Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung | m2 | 1719.6168 | Theo chương V
SA.31812 | Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan D6mm, chiều sâu khoan <=10cm, a400 + bơm keo epoxy | lỗ khoan | 13093 | Theo chương V
AF.61412 | Cấy thép cột, trụ, đường kính cốt thép D6mm, chiều cao <= 28m | tấn | 1.3093 | Theo chương V
AK.21523 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 273.5506 | Theo chương V
AK.23113 | Trát dầm ngoài, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 121.601 | Theo chương V
AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường, dầm ngoài nhà | m2 | 398.7801 | Theo chương V
AK.84114 | Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 398.7801 | Theo chương V
AK.21523 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 359.4384 | Theo chương V
AK.32110 | Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt bằng inox | m2 | 359.4384 | Theo chương V
AK.21523 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 1349.8296 | Theo chương V
AK.21623 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 5266.2038 | Theo chương V
AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường trong | m2 | 5266.2038 | Theo chương V
AK.84112 | Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 5266.2038 | Theo chương V
AK.22123 | Trát cột chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 578.4503 | Theo chương V
AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 578.4503 | Theo chương V
AK.84112 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 578.4503 | Theo chương V
AK.22123 | Trát má cửa, bụng cửa, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 123.0042 | Theo chương V
AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 123.0042 | Theo chương V
AK.84112 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 123.0042 | Theo chương V
AK.56133 | Lát sảnh nhập hàng bằng đá granite mài nhám, vữa XM mác 75 | m2 | 7.047 | Theo chương V
SE.11321 | Chèn nhựa đường khe co giãn | 10m2 | 0.30493 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: PHẦN HOÀN THIỆN |  |  | Theo chương V
* | ỐP LÁT | 0 | 0 | Theo chương V
AK.51293 | Lát nền, sàn, kích thước gạch Porcelain KT:800x800, vữa XM mác 75 | m2 | 314 | Theo chương V
AK.31143 | Công tác ốp gạch chân tường, tiết diện 800x150 | m2 | 28.4018 | Theo chương V
AK.56213 | Lát đá len cửa, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 16.4428 | Theo chương V
AK.85420 | Sơn nền sàn bằng sơn Epoxy tự san phẳng độ dày 3mm, Xoa nhẵn bề mặt | m2 | 1247.2385 | Theo chương V
AK.32110 | Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt bằng inox | m2 | 54.4 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: ỐP LÁT |  |  | Theo chương V
* | HOÀN THIỆN TRẦN | 0 | 0 | Theo chương V
AK.66110 | Làm trần chìm. Thanh chính, thanh phụ, tấm thạch cao 9mm- tiêu chuẩn | m2 | 409.4 | Theo chương V
SA.41212 | Mài bavia trần | m2 | 1224.1794 | Theo chương V
AK.82520 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | m2 | 1633.5794 | Theo chương V
AK.84112 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1633.5794 | Theo chương V
AK.66210 | Trần Caro cell nhôm hợp kim phủ lớp sơn tĩnh điện, kích thước đan ô 150x150mm, cao 50mm, rộng 15mm, dày 0.5mm Bao gồm nhân công lắp đặt hoàn thiện | m2 | 18.4838 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: HOÀN THIỆN TRẦN |  |  | Theo chương V
* | KHU WC | 0 | 0 | Theo chương V
TT | Quét chống thấm sàn WC: chống thấm gốc xi măng - polime 2 thành phần, có gia cường lưới polyester | m2 | 71.276 | Theo chương V
AL.52920 | Gia cường lưới polyester tường gạch không nung | m2 | 21.059 | Theo chương V
AK.51283 | Lát nền, sàn, kích thước gạch Porcelain chống trơn KT 600x600, vữa XM mác 75, mẫu theo chỉ định | m2 | 46.1 | Theo chương V
AK.31153 | Công tác ốp gạch porcelain vào tường, KT300x600, vữa XM mác 75 | m2 | 282.489 | Theo chương V
AK.66110 | Làm Trần khung xương nổi tấm Silicat dày 3.5mm | m2 | 46.1 | Theo chương V
AI.52221 | Gia công hệ khung bàn đá lavabo (inox 30x30x1.2) | tấn | 0.118 | Theo chương V
AI.63121 | Lắp dựng khung bàn đá | m2 | 5.2954 | Theo chương V
AK.32120 | Công tác ốp đá granit tự nhiên vào bệ đặt chậu rửa dày 18mm sử dụng keo dán | m2 | 9.0332 | Theo chương V
TT | Chống thấm cổ ống bằng băng trương nở GPS Linestop và rót vữa GPSgrout | vị trí | 35 | Theo chương V
TT | Vách ngăn vệ sinh Compact (giá bao gồm cả phụ kiện, nhân công) | m2 | 31.164 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: KHU WC |  |  | Theo chương V
* | THANG BỘ, TAM CẤP | 0 | 0 | Theo chương V
0 | 1. THANG BỘ |  |  | Theo chương V
AK.23113 | Trát má bản thang bộ, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 12.656 | Theo chương V
AK.23213 | Trát đáy bản thang, chiếu nghỉ thang bộ, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 92.3307 | Theo chương V
AK.84222 | Sơn đáy bản thang không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 92.3307 | Theo chương V
AK.84112 | Sơn bề mặt bê tông cầu thang bằng sơn Epoxy gốc nước dạng lắn chống trơn dày 0.3mm | m2 | 148.8901 | Theo chương V
AI.11421 | Gia công lan can | tấn | 1.1098 | Theo chương V
AI.63211 | Lắp dựng lan can sắt | m2 | 52.409 | Theo chương V
TT | Bulong inox liên kết M10; L=80mm (có nắp chụp) | cái | 324 | Theo chương V
AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 105.2818 | Theo chương V
0 | 2. TAM CẤP |  |  | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông lót bậc tam cấp, đá 2x4, B7.5, PCB30 | m3 | 0.9339 | Theo chương V
AE.44113 | Xây bậc tam cấp bằng gạch 5,5x9x19, vữa XM mác 75 | m3 | 2.352 | Theo chương V
AK.92111 | Quét chống thấm sảnh nhập hàng trên cao bằng lớp Polyurethane 1 thành phần 1 lót, 2 lớp phủ, có gia cường lớp lưới polyester | m2 | 13.464 | Theo chương V
AK.56213 | Lát đá bậc tam cấp, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 28.5202 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: THANG BỘ, TAM CẤP |  |  | Theo chương V
* | PHẦN MÁI | 0 | 0 | Theo chương V
AK.92111 | Quét chống thấm chống thấm mái polyurethane 1 thành phần, 1 lớp lót, 2 lớp phủ, có gia cường lớp lưới polyester | m2 | 531.05 | Theo chương V
AK.41113 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 490.4 | Theo chương V
SB.51511 | Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn | m2 | 466.2 | Theo chương V
AF.32313 | Bê tông sàn mái, đá 0.5x1, B20 | m3 | 23.31 | Theo chương V
AK.54213 | Lát gạch chống nóng bằng gạch KT: 200x200x80mm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 466.2 | Theo chương V
AI.11421 | Gia công lan can sau lam nhôm, sảnh nhập hàng | tấn | 0.267 | Theo chương V
AI.63211 | Lắp dựng lan can sắt | m2 | 27.0315 | Theo chương V
AK.83520 | Sơn lan can bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 18.9805 | Theo chương V
TT | Bản lề inox 304 50x50x6mm | cái | 18 | Theo chương V
TT | Chốt khóa inox đóng mở lan can | cái | 3 | Theo chương V
AK.26113 | Trát gờ ngắt nước, vữa XM mác 75 | m | 16.17 | Theo chương V
SA.32111 | Cắt tường bê tông bằng máy - Chiều dày ≤20cm | m | 63.36 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: PHẦN MÁI |  |  | Theo chương V
* | DÀN GIÁO | 0 | 0 | Theo chương V
AL.61120 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 50 m (tạm tính 4 tháng) | 100m2 | 23.3021 | Theo chương V
AL.61210 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 18.9392 | Theo chương V
AL.61220 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, mỗi 1,2m tăng thêm | 100m2 | 37.8785 | Theo chương V
3 | Kiến trúc mặt tiền |  |  | Theo chương V |  | 3 | Kiến trúc mặt tiền
1 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung bắt tấm cách nhiệt Panel (bao gồm cả phụ kiện) | tấn | 18.97 | Theo chương V
2 | Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 1737.98 | Theo chương V
3 | Cung cấp và lắp đặt Tấm Panel tường loại KSP1000AWP 100mm, hệ dẫn nhiệt 0.018 W/m.k Tôn mặt ngoài 0.6mm PVDF màu RAL9006, tôn mặt trong dày 0.5mm ( Bao gồm nhân công lắp đặt hoàn thiện) | m2 | 1737.98 | Theo chương V
4 | Thi công sàn nâng |  |  | Theo chương V |  | 4 | Thi công sàn nâng
| "Sàn nâng bằng thép lõi xi măng, chiều cao hoàn thiện 600mm (đã bao gồm chân đế + thanh giằng) | m2 | 586.96 | Theo chương V
| "Sàn nâng bằng thép lõi xi măng, chiều cao hoàn thiện 550mm (đã bao gồm chân đế + thanh giằng) | m2 | 67.24 | Theo chương V
| Tấm sàn thông gió | tấm | 264 | Theo chương V
| Hộp kỹ thuật | cái | 1 | Theo chương V
| Dụng cụ nâng tấm sàn | cái | 1 | Theo chương V
| Tấm cách nhiệt | m2 | 1 | Theo chương V
| Ống cách nhiệt chân đế sàn nâng cao 600mm | ống | 1 | Theo chương V
| Len chân tường | m | 1 | Theo chương V
| Hệ thống tiếp địa chân đế | m | 1 | Theo chương V
| Ramp dốc | m2 | 9.648 | Theo chương V
| Nhân công lắp đặt sàn nâng tại công trường (bao gồm bốc dỡ) | m2 | 749.24 | Theo chương V
| Nhân công dán cách nhiệt (bao gồm băng keo nhôm, keo dán) | m2 | 1 | Theo chương V
| Chi phí vận chuyển | lô | 1 | Theo chương V
5 | Cửa nhôm kính, lam nhôm |  |  | Theo chương V |  | 5 | Cửa nhôm kính, lam nhôm
* | CỬA NHÔM KÍNH | 0 | 0 | Theo chương V
BG | Cửa đi 1 cánh, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm, kính dán an toàn dày 8.38mm | m2 | 2.16 | Theo chương V
BG | Cửa đi 2 cánh + khóa từ, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm, kính dán an toàn dày 8.38mm | m2 | 4.8 | Theo chương V
BG | Cửa đi 2 cánh + khóa từ, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm, kính dán an toàn dày 8.38mm | m2 | 2.88 | Theo chương V
BG | Cửa đi 1 cánh + khóa từ, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm, kính dán an toàn dày 8.38mm | m2 | 2.16 | Theo chương V
BG | Cửa đi 2 cánh, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm, kính dán an toàn dày 8.38mm | m2 | 2.88 | Theo chương V
BG | Cửa đi 1 cánh, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm, kính dán an toàn dày 8.38mm | m2 | 2.16 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính giấu đố, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa thủy lực 2 cánh BL HD205 130Kg tay nắm 800mm | m2 | 13.5 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính giấu đố + cửa sổ mở hất 1 cánh Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa sổ hất vách hệ 65 | m2 | 10.53 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính giấu đố Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. | m2 | 11.7 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính giấu đố + 2 cửa sổ mở hất 1 cánh Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa sổ hất vách hệ 65 | m2 | 16.5 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính giấu đố + cửa sổ mở hất 1 cánh Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa sổ hất vách hệ 65 | m2 | 11.88 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính hệ lộ đố Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm | m2 | 2.31 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính lộ đố + cửa thủy lực 2 cánh. Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa thủy lực 2 cnáh BL HD205 130KG tay nắm 800mm | m2 | 11.7 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính hệ lộ đố + cửa đi mở quay 2 cánh. Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa đi 2 cánh mở quay, đơn điểm | m2 | 22.155 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính giấu đố + cửa đi mở quay 2 cánh. Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 2 cánh đơn điểm | m2 | 11.183 | Theo chương V
BG | Vách cửa kính lộ đố + cửa sổ mở hất. Nhôm xinfa hệ 65, kính dán an toàn dày 10.38mm. - Phụ kiện: Cửa sổ hất vách hệ 65 | m2 | 51.3 | Theo chương V
BG | Cửa sổ mở lùa 2 cánh hệ 55, khuôn nhôm hệ 55mm, dày 1.4mm mở, kính dán an toàn dày 8.38mm. - Phụ kiện: Xingfa 55 - Cửa sổ lùa 2 cánh chốt sập | m2 | 4.68 | Theo chương V
BG | Cửa sổ 1 cánh, -Khuôn nhôm hệ 55mm, kính dán an toàn dày 8.38mm - Phụ kiện: Xingfa 55 - Cửa sổ lùa 2 cánh chốt sập | m2 | 1.8 | Theo chương V
BG | lover nhôm thông gió sơn tĩnh điện | m2 | 0.36 | Theo chương V
* | LAM NHÔM | 0 | 0 | Theo chương V
BG | Lam nhôm liên kết 100x400x2mm sơn tĩnh điện theo màu phê duyệt. - Bản mã inox 100x100x5mm | md | 514.8 | Theo chương V
BG | Lam nhôm ngang 50x200x2mm sơn tĩnh điện theo màu phê duyệt. - Lập là inox 304x50x5mm | md | 235.86 | Theo chương V
* | CỬA CUỐN | 0 | 0 | Theo chương V
BG | - Cửa cuốn khe thoáng chống bão - Thân cửa bằng nhôm hợp kim 6063-T5, dày 1.3mm - Bề mặt cửa sơn tĩnh điện - Trục cửa bằng thép mạ kẽm 114mm, dày 2,5mm - Ray cửa U90x100x1.4mm - Hộp điều khiển - Phụ kiện đồng bộ, sức nặng tời 500kg/380W | m2 | 5.67 | Theo chương V
BG | Bộ tời Austdoor AH500A.P nhập khẩu Đài Loan nguyên chiếc sức nâng 500kg | bộ | 1 | Theo chương V
BG | Bộ lưu điện Austdoor E2000, thời gian lưu 48h, Dùng cho cửa >15m2 | bộ | 1 | Theo chương V
BG | Bộ khóa cơ | bộ | 1 | Theo chương V
BG | Bộ còi báo động | bộ | 1 | Theo chương V
BG | Điều khiển từ xa | bộ | 2 | Theo chương V
* | HỆ MÁI KÍNH TRÊN MÁI SẢNH | 0 | 0 | Theo chương V
BG | Lắp đặt hệ mái kính mái sảnh , kính dán cường lực 2 lớp dày 10.38mm. Cạnh ốp tấm inox dày 1mm | m2 | 18.6825 | Theo chương V
6 | Cửa chống cháy |  |  | Theo chương V |  | 6 | Cửa chống cháy
BG | Cửa thép 1 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh điện EI60 có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay đẩy panic; tay co thủy lực; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 11 | Theo chương V
BG | Cửa thép 1 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh điện EI60 có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Cánh cửa dày 50 mm - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co thủy lực; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 3 | Theo chương V
BG | Cửa thép 1 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh điện EI60 có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Cánh cửa dày 50 mm - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co thủy lực; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 13 | Theo chương V
BG | Cửa thép 1 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh điện EI60 có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Cánh cửa dày 50 mm - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co thủy lực; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 6 | Theo chương V
BG | Cửa thép 2 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh EI60 điện có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu Ghi sần - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 1 | Theo chương V
BG | Cửa thép 2 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh EI60 điện có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu Ghi sần - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 24 | Theo chương V
BG | Cửa thép 2 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh EI60 điện có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu Ghi sần - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 1 | Theo chương V
BG | Cửa thép 2 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh EI60 điện có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu Ghi sần - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 2 | Theo chương V
BG | Cửa thép 2 cánh, mở 1 chiều, chống cháy sơn tĩnh EI60 điện có cấu tạo: - Thép làm khung cửa thép dày 1,4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1,0 mm - Vật liệu chống cháy theo tiêu chuần của cục PCCC. - Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu Ghi sần - Kích thước báo giá là kích thước cả khung - Phụ kiện đi kèm: Tay khóa ngang; tay co; bản lề 4 cái/ cánh... | bộ | 5 | Theo chương V
BG | Chi phí kiểm định cửa thép chống cháy | bộ | 66 | Theo chương V
BG | Chi phí vận chuyển đến chân công trình | chuyến | 1 | Theo chương V
I. 2 | Hạ tầng, sân vườn |  |  | Theo chương V |  | I. 3 | Hạ tầng, sân vườn
1 | Bồn hoa, cây xanh cảnh quan |  |  | Theo chương V |  | 1 | Bồn hoa, cây xanh cảnh quan
* | BỒN HOA | 0 | 0 | Theo chương V
AB.11312 | Đào móng thành bồn hoa và nền đất trồng cây bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 6.9573 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0696 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0696 | Theo chương V
AB.42232 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II (18km) | 100m3 | 0.0696 | Theo chương V
AF.11111 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, đá 4x6, B7.5 | m3 | 1.0162 | Theo chương V
AE.42213 | Xây gạch 5,5x9x19mm, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | m3 | 1.4672 | Theo chương V
AE.42113 | Xây gạch 5,5x9x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 0.8575 | Theo chương V
AK.32120 | Công tác ốp đá granit vào thành bồn cây sử dụng keo dán | m2 | 5.3606 | Theo chương V
AK.31240 | Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, ốp đá phiến xám 100x200x20mm | m2 | 6.3514 | Theo chương V
AK.56233 | Lát đá bước dạo sân các loại, vữa XM mác 75 | m2 | 18.09 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: BỒN HOA |  |  | Theo chương V
* | CÂY CẢNH | 0 | 0 | Theo chương V
TT | Mua đất màu để trồng cây | m3 | 20.29 | Theo chương V
AB.13111 | Đắp đất màu vào vườn hoa | m3 | 20.29 | Theo chương V
CX2.01.04 | Trồng cỏ lá gừng | m2 | 110.2 | Theo chương V
CX1.01.02 | Duy trì thảm cỏ lá gừng. Công viên, vườn hoa, khu đô thị. Sử dụng máy bơm xăng 3CV (duy trì bổ sung 3 tháng) | 100m2/tháng | 1.102 | Theo chương V
CX2.16.01 | Trồng và duy trì cây tường vi | 1m2/tháng | 15 | Theo chương V
CX2.01.01 | Trồng và duy trì cây bạch trinh biển (mật độ 25 cây/m2) | 1m2/tháng | 13.746 | Theo chương V
CX2.01.01 | Trồng và duy trì cây chuỗi ngọc (mật độ 22 cây/m2) | 1m2/tháng | 8.4159 | Theo chương V
CX1.111.10 | Tưới nước thảm cỏ vườn hoa bằng máy bơm nước động cơ xăng 3CV | 100m2/lần | 0.2951 | Theo chương V
2 | Sân đường bê tông lát gạch terrazo |  |  | Theo chương V |  | 2 | Sân đường bê tông lát gạch terrazo
AB.25222 | Đào móng công trình, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 1.7024 | Theo chương V
AB.65130 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.7857 | Theo chương V
AL.16201 | Rải lớp nilon lót nền | 100m2 | 2.6191 | Theo chương V
AF.31212 | Bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | m3 | 52.382 | Theo chương V
AL.22112 | Cắt khe 2x4 của đường lăn, sân đỗ | 10m | 12.168 | Theo chương V
AL.23112 | Trám khe 2x4 của đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ | 10m | 12.168 | Theo chương V
AK.51243 | Lát nền gạch terrazo 300x300x30mm, vữa XM mác 75 | m2 | 261.91 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II - (vận chuyển về Trạm trung chuyển xây dựng Hòa Cường Nam) | 100m3 | 0.9167 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II - (vận chuyển 5km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.9167 | Theo chương V
AB.42232 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II - (Vận chuyển 18km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.9167 | Theo chương V
AK.91131 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm | m2 | 3.55 | Theo chương V
* | GIAO THÔNG | 0 | 0 | Theo chương V
0 | CỘT BIỂN |  |  | Theo chương V
AB.25222 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 0.0392 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông lót móng cột biển, B7.5 | m3 | 0.288 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông móng cột biển, B12.5 | m3 | 1.6 | Theo chương V
BB.33007 | Lắp đặt ống thép mạ kẽm D80 dày 3mm | 100m | 0.016 | Theo chương V
S.01.01.01 | Lắp đặt cột và biển báo hiệu hình đa giác, biển R.122 | 1 bộ cột - biển | 1 | Theo chương V
S.01.01.01 | Lắp đặt cột và biển báo hiệu hình tròn, biển R.122 và biển R.123a | 1 bộ cột - biển | 1 | Theo chương V
2.17.011 | Sơn màu cột báo hiệu | 1 cột | 2 | Theo chương V
TT | Biển báo hiệu giao thông R.122 | cái | 2 | Theo chương V
TT | Biển báo hiệu giao thông R.123a | cái | 1 | Theo chương V
TT | Gờ giảm tốc cao su | m | 12.7 | Theo chương V
TT | Nắp gang rãnh thu nước, kích thước 780x380mm, tải trọng 40T | cái | 1 | Theo chương V
TT | Nắp gang hố ga, nắp vuông kích thước 1200x1200mm, tải trọng 40T | cái | 1 | Theo chương V
AD.34210 | Lắp dựng gờ giảm tốc cao su | m | 12.7 | Theo chương V
ĐẤU NỐI GIAO THÔNG, BÓ VỈA
AB.25222 | Đào móng công trình | 100m3 | 0.0337 | Theo chương V
AB.65130 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.0214 | Theo chương V
AF.61721 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép nền, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 0.1383 | Theo chương V
AF.31216 | Bê tông ví trí đấu nối giao thông, đá 1x2, B35 W12 + bền sunfat | m3 | 2.85 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông lót móng, đá 1x2, B7.5 | m3 | 0.35 | Theo chương V
AK.57213 | Bó vỉa hè bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa cong 25x25cm, B20 | m | 10 | Theo chương V
3 | Hàng rào |  |  | Theo chương V |  | 3 | Hàng rào (phần móng )
| Móng hàng rào |  |  | Theo chương V |  | 3.1
* | KẾT CẤU PHẦN MÓNG | 0 | 0 | Theo chương V
AB.25222 | Đào móng hàng rào | 100m3 | 0.4364 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông lót hàng rào, đá 2x4, B7,5 | m3 | 6.7139 | Theo chương V
AF.82511 | Ván khuôn lót móng | 100m2 | 0.2238 | Theo chương V
AF.31115 | Bê tông móng, B25, đá 1x2, W12 + bền sunfat | m3 | 13.9873 | Theo chương V
AF.82511 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.5595 | Theo chương V
AF.61120 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng hàng rào, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 1.1906 | Theo chương V
AB.65130 | Đắp đất hoàn trả móng, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.2294 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.207 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II - (vận chuyển 4km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.207 | Theo chương V
AB.42232 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II - (vận chuyển 18km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.207 | Theo chương V
* | KIẾN TRÚC | 0 | 0 | Theo chương V
AI.11511 | Gia công, lắp dựng hàng rào lưới thép mạ kẽm D5 A50 | m2 | 88.6848 | Theo chương V
AI.11131 | Gia công, lắp dựng cột bằng thép hình | tấn | 0.6547 | Theo chương V
TT | Sơn tĩnh điện | tấn | 0.6547 | Theo chương V
TT | Bulong M6x50 Inox 304 | cái | 312 | Theo chương V |  |  | Xem tiên lượng có bỏ mục này đi k, vì nghiệm thu phải đếm số lượng
TT | Bulong M16x200 Inox 304 | cái | 232 | Theo chương V
TT | Bulong M16x500 Inox 304 | cái | 232 | Theo chương V
TT | Chèn vữa không co ngót vào hộc sau khi siết bu lông | m3 | 0.232 | Theo chương V
TT | Bulong M10x80 Inox 304 | cái | 36 | Theo chương V
3.2 | Hàng rào tấm đúc sẵn |  |  | Theo chương V |  | 3.2 | Hàng rào tấm đúc sẵn
| Cung cấp, lắp dựng tấm bê tông cốt sợi thủy tinh kháng kiềm GRC | m | 3.84 | Theo chương V
| Cung cấp, lắp dựng hàng rào đặc sử dụng tấm tường bê tông đúc sẵn | md | 108.6 | Theo chương V
3.. | Biển tên |  |  | Theo chương V |  | 3.3 | Biển tên
* | BIỂN TÊN | 0 | 0 | Theo chương V
AB.25122 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 0.0148 | Theo chương V
AF.82511 | Ván khuôn lót móng | 100m2 | 0.0076 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông đổ bằng máy bơm, bê tông lót móng, đá 1x2, B7.5 | m3 | 0.228 | Theo chương V
AF.82511 | Ván khuôn móng biển tên | 100m2 | 0.019 | Theo chương V
AF.31115 | Bê tông móng, B25, đá 1x2, W12 + bền sunfat | m3 | 0.475 | Theo chương V
AE.42213 | Xây gạch không nung 5,5x9x19, xây tường biển tên dày <= 30cm, vữa XM mác 75 | m3 | 2.071 | Theo chương V
AF.61511 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng, đường kính cốt thép D<10mm | tấn | 0.0138 | Theo chương V
AF.61521 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.0744 | Theo chương V
AF.86311 | Ván khuôn xà, dầm, giằng | 100m2 | 0.0114 | Theo chương V
AF.32315 | Bê tông giằng biển tên, đá 1x2, B25 | m3 | 0.114 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.0043 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (vận chuyển 4km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.0043 | Theo chương V
AB.42232 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II (vận chuyển 18km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.0043 | Theo chương V
AK.21123 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 16.357 | Theo chương V
AK.32110 | Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt bằng inox | m2 | 17.117 | Theo chương V
TT | Thi công bộ logo KT: 1.245mmx6.595mmx2 - Mặt trước sử dụng tole dày 1.2mm khoét lỗ phi 20 chạy chạy Led F20 XQD, khoảng cắt 1/1 ánh sáng Đỏ. Bên trong hàn liên kết khung sắt hộp 13*26 dày 1.4mm liên kết thành chữ cao 180mm bằng tole dày 1mm tất cả sơn tĩnh điện màu Đỏ, hậu sử dụng alu màu ghi dày 4mm 0.21. - Thi công lắp bách trực tiếp | bộ | 2 | Theo chương V
TT | KT: 1.400mm x 2.570mm Nội dung chữ sử dụng inox 304 dày 1mm, chữ lớn dựng thành inox 304 dày 6dem: chữ lớn 60mm, chữ trung cao 50mm, chữ nhỏ cao 20mm. Thi công dán trực tiếp vào nền đá granit bằng keo chuyên dụng | bộ | 1 | Theo chương V
2… | Cổng xếp inox |  |  | Theo chương V |  | 3.4 | Cổng xếp inox
| Cung cấp lắp đặt cổng xếp Inox 304 Chiều cao: 1m6 Chiều rộng: 600mm Số mét phủ bì: 10m Thanh chính: vuông 40*1mm Thanh chéo: vuông 30*0.7mm khoảng cách giữa 2 khung là 400 *được đóng sơ mi ống ngang chống mài mòn | bộ | 1 | Theo chương V
| Cung cấp lắp đặt cổng xếp Inox 304 Chiều cao: 1m6 Chiều rộng: 600mm Số mét phủ bì: 6m Thanh chính: vuông 40*1mm Thanh chéo: vuông 30*0.7mm khoảng cách giữa 2 khung là 400 *được đóng sơ mi ống ngang chống mài mòn | bộ | 1 | Theo chương V
| ĐẦU MÁY KO RAY Động cơ: BaiSheng- 420 – 2 motor Công suất 450W Thiết bị li hợp không số Thiết bị bảo hộ bằng cảm ứng điện từ Hệ thống hướng dẫn bằng nam châm từ Gồm 2 tay điều khiển từ xa và 1 điều khiển để bàn Dẫn hướng bằng nam châm màn hình led chạy chử theo yêu cầu | bộ | 2 | Theo chương V
4 | Hệ thống hố ga, thoát nước ngoài nhà, |  |  | Theo chương V |  | 4 | Hệ thống hố ga, thoát nước ngoài nhà,
* | MƯƠNG RÃNH | 0 | 0 | Theo chương V
0 | Phần ống thoát nước HDPE đã có khối lượng trong phần thoát nước trong nhà |  |  | Theo chương V
AB.27102 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp II | 100m3 | 0.7773
AB.11522 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=2m, đất cấp II | m3 | 8.6369
AF.82511 | Ván khuôn lót bê tông | 100m2 | 0.2475 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông lót móng, đá 1x2, B7.5 | m3 | 4.95 | Theo chương V
AB.65120 | Đắp đất hoàn trả mương, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.8142 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0495 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0495
AB.42232 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0495 | Theo chương V
* | HỐ GA | 0 | 0 | Theo chương V
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 39.2945 | Theo chương V
AF.82521 | Ván khuôn lót hố ga | 100m2 | 0.0392 | Theo chương V
AF.44111 | Bê tông lót hố ga, đá 1x2, B7.5 | m3 | 1.614 | Theo chương V
AF.82521 | Ván khuôn đáy hố ga | 100m2 | 0.0766
AF.31115 | Bê tông đáy hố ga, đá 1x2, PCB25 chống thấm W12, bền sunfat | m3 | 7.66 | Theo chương V
AF.81311 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn thành hố ga | 100m2 | 0.9184 | Theo chương V
AF.32115 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, chiều dày <= 45cm, đá 1x2, B25 chống thấm W12 + bền sunfat | m3 | 9.002 | Theo chương V
AF.61110 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <10mm | tấn | 0.0166 | Theo chương V
AF.61110 | Gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép D10mm | tấn | 1.1691 | Theo chương V
TT | Nắp bể gang nước thải KT850x850x75mm với nắp D650 có ron cao su ngăn mùi (tải trọng 12.5 tấn) | cái | 1 | Theo chương V
TT | Nắp bể gang nước mưa không có thu nước mặt; KT850x850x75mm với nắp D650 (tải trọng 12.5 tấn) | cái | 1 | Theo chương V
TT | Nắp bể gang nước mưa có thu nước mặt; KT850x850x100mm với nắp D650 (tải trọng 40 tấn) | cái | 5
TT | Lưới gang thu nước; KT: 900x350x50mm (tải trọng 40T) | cái | 5 | Theo chương V
AI.65112 | Lắp đặt kết cấu thép dạng hình vuông, chữ nhật - Nắp bể | tấn | 1.265 | Theo chương V
5 | Mái che máy phát điện |  |  | Theo chương V |  | 5 | Mái che máy phát điện
* | PHẦN MÓNG MÁI CHE | 0 | 0 | Theo chương V
AB.25112 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II (80% đào máy) | 100m3 | 2.8329 | Theo chương V
AB.11322 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 2m, đất cấp II (20% sửa tay) | m3 | 3.641 | Theo chương V
AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.2166
AF.44111 | Bê tông lót móng, đá 2x4, B7.5 M100 | m3 | 1.171 | Theo chương V
AF.31115 | Đổ bê tông bằng máy bơm bê tông, bê tông móng nhà xe, đá 1x2, mác 350, W12 | m3 | 7.4049 | Theo chương V
AF.61110 | Gia công lắp dựng cốt thép đài, giằng móng, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.072 | Theo chương V
AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.2621 | Theo chương V
TT | Bulong Neo L-M18x500 | cái | 18 | Theo chương V
TT | Đổ Grout liên kết móng và cột dày 3cm | m3 | 0.0063
* | PHẦN THÂN MÁI CHE | 0 | 0 | Theo chương V
0 | Phần phễu và ống thoát nước đã có khối lượng ở hạng mục cấp nước (hệ thống nước mưa) |  |  | Theo chương V
AI.11131 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0.6747 | Theo chương V
AI.61111 | Lắp dựng cột thép | tấn | 0.6747 | Theo chương V
AI.11221 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0.932
AI.61131 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.932 | Theo chương V
AI.11121 | Gia công khung diềm tôn | tấn | 0.2297 | Theo chương V
AI.61121 | Lắp dựng khung diềm tôn | tấn | 0.2297 | Theo chương V
AI.11911 | Gia công hệ khung dàn mái che | tấn | 2.2166 | Theo chương V
AI.63311 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn | tấn | 2.2166 | Theo chương V
AI.13111 | Gia công cấu kiện bản đế, bản mã, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | tấn | 0.0255
AI.64211 | Lắp đặt cấu kiện thép bản đế, bản mã, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | tấn | 0.0255 | Theo chương V
AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.3618 | Theo chương V
AK.12222 | Lợp mái che bằng tôn nhựa chống ăn mòn | 100m2 | 1.543 | Theo chương V
TT | Máng thu nước inox 304 dày 1mm | md | 15 | Theo chương V
* | PHẦN TREO ỐNG KHÓI | 0 | 0 | Theo chương V
AI.11911 | Gia công hệ treo ống khói bên dưới | tấn | 0.0686 | Theo chương V
AI.63311 | Lắp dựng hệ treo ống khói | tấn | 0.0686 | Theo chương V
TT | Dây đai ôm Inox | md | 24 | Theo chương V
TT | Ty ren M10 | md | 52 | Theo chương V
TT | Đầu kẹp treo ti ren M10 | cái | 26 | Theo chương V
AI.11911 | Gia công hệ dàn đỡ ống khói | tấn | 1.7345
AI.63311 | Lắp dựng kết cấu thép hệ dàn đỡ ống khói | tấn | 1.7345 | Theo chương V
TT | Tai liên kết bằng inox dày 10mm (KT: 100x100mm) | kg | 12.64 | Theo chương V
TT | Bulông nở M8x80 | cái | 32 | Theo chương V
TT | Lò xo giảm chấn | cái | 32 | Theo chương V
TT | Ty ren thép mạ M8x1000 /8.8 | md | 6.4
TT | Đai ốc M8 | cái | 64 | Theo chương V
6 | Nhà xe |  |  | Theo chương V |  | 6 | Nhà xe
* | KẾT CẤU | 0 | 0 | Theo chương V |  |  | Kết cấu
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 3.718 | Theo chương V
AF.82511 | Ván khuôn lót móng | 100m2 | 0.0104 | Theo chương V
AF.11111 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | m3 | 0.338
AF.82511 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.0364 | Theo chương V
AF.31114 | Bê tông móng, đá 1x2, B25 chống thấm W12 | m3 | 2.585 | Theo chương V
AF.61110 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.008 | Theo chương V
AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.0448 | Theo chương V
AB.65130 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.0147 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.0519
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (vận chuyển 4km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.0519 | Theo chương V
AB.42232 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II - (vận chuyển 5km tiếp theo) (vận chuyển về bãi thải Khánh Sơn) | 100m3 | 0.0519 | Theo chương V
* | KIẾN TRÚC | 0 | 0 | Theo chương V
TT | Bulong M16x300 | cái | 8 | Theo chương V
AI.11121 | Gia công vì kèo | tấn | 0.329 | Theo chương V
AI.61121 | Lắp dựng vì kèo | tấn | 0.329 | Theo chương V
AI.11131 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0.1121
AI.61111 | Lắp dựng cột thép các loại | tấn | 0.1121 | Theo chương V
AI.11221 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0.0772 | Theo chương V
AI.61131 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.0772 | Theo chương V
AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 19.77 | Theo chương V
AI.13111 | Gia công bản mã | tấn | 0.0233
AK.12222 | Lợp mái che bằng tôn cách nhiệt 2 lớp | 100m2 | 0.1517 | Theo chương V
AK.91131 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm | m2 | 0.95 | Theo chương V
I.3 | Phần Cơ điện |  |  | Theo chương V |  |  | I.3 | Phần Cơ điện
1 | Phần Cơ điện nhà trạm |  |  | Theo chương V |  |  | 1 | Phần Cơ điện nhà trạm
1.1 | Hệ thống cấp điện trong nhà |  |  | Theo chương V |  |  | 1.1 | Hệ thống cấp điện trong nhà
* | Thiết bị chiếu sáng | 0 | 0 | Theo chương V
BA.13310 | ĐÈN LED BATTEN 1.2M,2x20W,4800 LM, 4000K, CÓ CHÓA PHẢN QUANG | bộ | 156 | Theo chương V
BA.13310 | ĐÈN LED BATTEN 1.2M, 2x20W, 4800 LM, 4000K, loại chống nổ | bộ | 9
BA.13310 | LẮP ĐẶT ĐÈN LED BATTEN 1.2M, 18W, 2400 LM, 4000K | bộ | 17 | Theo chương V
BA.13605 | LẮP ĐẶT ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN 600X600MM 36W, 4800LM, 4000K | bộ | 26 | Theo chương V
BA.13605 | LẮP ĐẶT ĐÈN DOWNLIGHT 18W, 1800LM, 4000K | bộ | 72 | Theo chương V
BA.13605 | LẮP ĐẶT ĐÈN DOWLIGHT 15W, 1500LM, 4000K | bộ | 31 | Theo chương V
BA.13605 | LẮP ĐẶT ĐÈN ỐP TRẦN 15W, 4000K | bộ | 3 | Theo chương V
BA.13605 | LẮP ĐẶT CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG 0.5W, 220V | bộ | 15 | Theo chương V
BA.39001 | LẮP ĐẶT ĐÈN FLOODLIGHT 30W, 220V - 3000K, IP66 | bộ | 10 | Theo chương V
TỔNG CỘNG: Thiết bị chiếu sáng
* | Thiết bị công tắc | 0 | 0 | Theo chương V
BA.17101 | LẮP ĐẶT CÔNG TẮC 1 HẠT - 1 CHIỀU 220V/16A | cái | 19 | Theo chương V
| Kích thước (SCK) : 19 = 19 |  |  | Theo chương V
BA.17102 | LẮP ĐẶT CÔNG TẮC 2 HẠT - 1 CHIỀU 220V/16A | cái | 9 | Theo chương V
Kích thước (SCK) : 9 = 9
BA.17103 | LẮP ĐẶT CÔNG TẮC 3 HẠT - 1 CHIỀU 220V/16A | cái | 4 | Theo chương V
| Kích thước (SCK) : 4 = 4 |  |  | Theo chương V
BA.17102 | LẮP ĐẶT CÔNG TẮC 2 HẠT - 2 CHIỀU 220V/16A | cái | 5 | Theo chương V
BA.17103 | LẮP ĐẶT CÔNG TẮC 3 HẠT - 2 CHIỀU 220V/16A | cái | 3 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: Thiết bị công tắc |  |  | Theo chương V
* | Thiết bị ổ cắm | 0 | 0 | Theo chương V
BA.17202 | Ổ CẮM ĐÔI , 3 CỰC, 220V | cái | 52 | Theo chương V
BA.17202 | Ổ CẮM ĐÔI , 3 CỰC, 220V, LOẠI CÓ NẮP ĐẬY CHỐNG NƯỚC | cái | 6 | Theo chương V
BA.17202 | Ổ CẮM ĐÔI, 3 CỰC MẶT KIM LOẠI, 220V | cái | 65 | Theo chương V
BA.17202 | Ổ CẮM ĐÔI , 3 CỰC, 220V, LẮP TRÊN SÀN | cái | 7
BA.17102 | CÔNG TẮC MÁY NƯỚC NÓNG - LED HIỂN THỊ 2P-25A | cái | 1 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: Thiết bị ổ cắm |  |  | Theo chương V
* | Dây điện cấp đèn | 0 | 0 | Theo chương V
BA.16103 | Lắp đặt dây đơn Cu/PVC 1C-1.5mm2 | m | 6124
BA.16103 | Lắp đặt dây đơn Cu/PVC 1C-2.5mm2 | m | 5616 | Theo chương V
BA.16104 | Lắp đặt dây đơn Cu/PVC 1C-4mm2 | m | 232 | Theo chương V
BA.16104 | Lắp đặt dây đơn Cu/XLPE/PVC 1C-4mm2 | m | 78 | Theo chương V
BA.16403 | Lắp đặt 4C-4mm2 Cu/XLPE/PVC-FR | m | 33
BA.16103 | Lắp đặt Cu/PVC 1C-1.5mm2 (E) | m | 3062 | Theo chương V
BA.16103 | Lắp đặt Cu/PVC 1C-2.5mm2 (E) | m | 2908 | Theo chương V
BA.16103 | Lắp đặt Cu/PVC 1C-4mm2 (E) | m | 188 | Theo chương V
1.2 | Hệ thống cấp thoát nước trong nhà |  |  | Theo chương V |  |  | 1.2 | Hệ thống cấp thoát nước trong nhà
* | Thiết bị WC | 0 | 0 | Theo chương V
BB.91201 | Lắp đặt Bồn cầu 2 khối | bộ | 11 | Theo chương V
BB.92001 | Lắp đặt Vòi xịt | cái | 11 | Theo chương V
BB.91401 | Lắp đặt Vòi hoa sen ( Kèm vòi trộn nóng lạnh) | bộ | 1 | Theo chương V
BB.91101 | Lắp đặt Chậu rửa lavabo | bộ | 7 | Theo chương V
BB.91501 | Lắp đặt Vòi chậu rửa lavabo | bộ | 7 | Theo chương V
BB.86601 | Lắp đặt Xy phông chậu rửa | cái | 7 | Theo chương V
BB.91702 | Lắp đặt ga thoát sàn | cái | 16
BB.91301 | Lắp đặt Tiểu nam | bộ | 1 | Theo chương V
BB.91901 | Lắp đặt gương soi (KT 1250x1000mm) | cái | 6 | Theo chương V
BB.91904 | Lắp đặt lô giấy | cái | 11 | Theo chương V
BB.91904 | Lắp đặt hộp đựng xà bông | cái | 6 | Theo chương V
BB.91904 | Lắp đặt máy sấy tay | cái | 6 | Theo chương V
BB.91903 | Lắp đặt thanh treo đồ | cái | 11 | Theo chương V
BB.91904 | Lắp đặt hộp đựng rác | cái | 11 | Theo chương V
BB.86102 | Lắp đặt van khóa 2 chiều | cái | 14 | Theo chương V
BB.91601 | Lắp đặt bình nước nóng 30L | bộ | 1
BB.92104 | Lắp đặt Bể nước inox 2m3 | bể | 1 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: Thiết bị WC |  |  | Theo chương V
* | Hệ thống cấp nước | 0 | 0 | Theo chương V
BB.91501 | Lắp đặt Vòi rửa sàn PPR DN20 | bộ | 12 | Theo chương V
BB.86102 | Lắp đặt Van một chiều, DN50mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.86102 | Lắp đặt Van một chiều, DN40mm | cái | 2
BB.86101 | Lắp đặt Van một chiều, DN32mm | cái | 2 | Theo chương V
BA.18104 | Lắp đặt Cảm biến áp suất | cái | 2 | Theo chương V
BB.85201 | Lắp đặt Đồng hồ áp suất, van cook | cái | 8 | Theo chương V
BB.85101 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước, DN50mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.83301 | Lắp đặt Khớp nối mềm, DN32mm | cái | 4 | Theo chương V
BB.83301 | Lắp đặt Khớp nối mềm, DN40mm | cái | 4
BB.86601 | Lắp đặt Van cổng, DN15mm | cái | 7 | Theo chương V
BB.86601 | Lắp đặt Van cổng, DN20mm | cái | 4
BB.86601 | Lắp đặt Van cổng, DN25mm | cái | 3 | Theo chương V
BB.86602 | Lắp đặt Van cổng, DN32mm | cái | 7 | Theo chương V
BB.86603 | Lắp đặt Van cổng, DN40mm | cái | 6 | Theo chương V
BB.86604 | Lắp đặt Van cổng, DN50mm | cái | 4 | Theo chương V
BB.86603 | Lắp đặt Van hút, DN40mm | cái | 1
BB.86602 | Lắp đặt Van phao, DN32mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.86603 | Lắp đặt Van phao, DN40mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.86604 | Lắp đặt Van phao, DN50mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.86602 | Lắp đặt Van xả, DN32mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.86202 | Lắp đặt Van xả khí tự động, DN32mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.73104 | Lắp đặt Lọc Y, DN32mm | cái | 2
BB.73105 | Lắp đặt Lọc Y, DN40mm | cái | 4 | Theo chương V
BB.73106 | Lắp đặt Lọc Y, DN50mm | cái | 1 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: Hệ thống cấp nước |  |  | Theo chương V
* | Đường ống và phụ kiện | 0 | 0 | Theo chương V
BB.42011 | Lắp đặt ống PPR DN15 dia-PN10 | 100m | 1.65 | Theo chương V
BB.42011 | Lắp đặt ống PPR DN20 dia-PN10 | 100m | 0.86 | Theo chương V
BB.42021 | Lắp đặt ống PPR DN25 dia-PN10 | 100m | 0.3 | Theo chương V
BB.42031 | Lắp đặt ống PPR DN32 dia-PN10 | 100m | 0.67 | Theo chương V
BB.42041 | Lắp đặt ống PPR DN40 dia-PN10 | 100m | 0.57
BB.42053 | Lắp đặt ống PPR DN50 dia-PN10 | 100m | 0.3 | Theo chương V
BB.42013 | Lắp đặt ống PPR DN15 dia-PN20 | 100m | 0.15
| TỔNG CỘNG: Đường ống và phụ kiện |  |  | Theo chương V
* | Hệ thống nước thải | 0 | 0 | Theo chương V
BB.91702 | Lắp đặt Chụp thông hơi, 80mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.91702 | Lắp đặt Phễu thu sàn D60mm, gồm bẩy chữ P | cái | 16 | Theo chương V
BB.41104 | Lắp đặt ống nhựa uPVC pipe, 42mm outside dia.-PN6 | 100m | 0.26
BB.41106 | Lắp đặt ống nhựa uPVC pipe, 60mm outside dia.-PN6 | 100m | 0.66 | Theo chương V
BB.41107 | Lắp đặt ống nhựa uPVC pipe, 75mm outside dia.-PN6 | 100m | 1.05 | Theo chương V
BB.41108 | Lắp đặt ống nhựa uPVC pipe, 90mm outside dia.-PN6 | 100m | 0.56 | Theo chương V
BB.41108 | Lắp đặt ống nhựa uPVC pipe, 110mm outside dia.-PN6 | 100m | 1 | Theo chương V
BB.41309 | Lắp đặt ống nhựa Ống HDPE, D110mm-PN10 | 100m | 0.12 | Theo chương V
| TỔNG CỘNG: Hệ thống nước thải |  |  | Theo chương V
* | Hệ thống nước mưa | 0 | 0 | Theo chương V
BB.91701 | Lắp đặt Phễu thu nước D60mm | cái | 8 | Theo chương V
BB.91702 | Lắp đặt Phễu thu nước D90mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.91702 | Lắp đặt Phễu thu nước D110mm | cái | 10 | Theo chương V
BB.33007 | Lắp đặt ống thép thép tráng kẽm DN80 | 100m | 1 | Theo chương V
BB.33008 | Lắp đặt ống thép thép tráng kẽm DN100 | 100m | 1.06
BB.41308 | Lắp đặt ống HDPE,DN80mm-PN10 | 100m | 0.2 | Theo chương V
BB.41309 | Lắp đặt Ống HDPE, DN100mm-PN10 | 100m | 0.89 | Theo chương V
BB.41311 | Lắp đặt Ống HDPE, DN150mm-PN10 | 100m | 0.35 | Theo chương V
BB.41312 | Lắp đặt Ống HDPE, DN200mm-PN10 | 100m | 0.08 | Theo chương V
AB.11502 | Đào đất đường ống, đường cáp đất cấp II | m3 | 127.4 | Theo chương V
| 350*0,4*0,7*1,3 = 127,4 |  |  | Theo chương V
AB.65120 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 1.274
TT | Chi phí kết nối nước cấp thành phố | gói | 1 | Theo chương V
XXX | Hệ thống điều hòa không khí |  |  | Theo chương V |  | 1.3 | Hệ thống điều hòa không khí
* | Đường ống môi chất kèm cách nhiệt | 0 | 0 | Theo chương V
BB.51001 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn,đường kính ống 6,4mm | 100m | 2.16 | Theo chương V
BB.51002 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn,đường kính ống 9,5mm | 100m | 0.32 | Theo chương V
BB.51003 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn,đường kính ống 12,7mm | 100m | 2.43 | Theo chương V
BB.51004 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn,đường kính ống 15,9mm | 100m | 0.08
BB.51006 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 22,2mm | 100m | 0.05 | Theo chương V
BB.51008 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn,đường kính ống 28,6mm | 100m | 0.52 | Theo chương V
BC.14101 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 6.4x19mm | 100m | 2.16
BC.14102 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 9.5x19mm | 100m | 0.32 | Theo chương V
BC.14103 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 12.7x19mm | 100m | 2.43 | Theo chương V
BC.14104 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 15.9x19mm | 100m | 0.08 | Theo chương V
BC.14106 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 22,2mm | 100m | 0.05 | Theo chương V
BC.14108 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 28.6x25mm | 100m | 0.52 | Theo chương V
BB.73301 | Lắp đặt măng xông ống đồng Ø6.4 | cái | 16 | Theo chương V
BB.73301 | Lắp đặt măng xông ống đồng Ø9.5 | cái | 3 | Theo chương V
BB.73301 | Lắp đặt măng xông ống đồng Ø12.7 | cái | 18 | Theo chương V
BB.73304 | Lắp đặt măng xông ống đồng Ø28.6 | cái | 20 | Theo chương V
BB.73303 | Lắp đặt co ống đồng Ø22.2 | cái | 2 | Theo chương V
BB.73304 | Lắp đặt co ống đồng Ø28.6 | cái | 10 | Theo chương V
TT | Phụ kiện và vật tư phụ cần thiết | gói | 1 | Theo chương V
* | Phần đường ống nước ngưng | 0 | 0 | Theo chương V
BB.41103 | Ống thoát nước ngưng DN25 (D34) | 100m | 0.12
BB.41104 | Ống thoát nước ngưng DN32 (D42) | 100m | 1.08 | Theo chương V
BB.41109 | Ống thoát nước ngưng DN100 (D114) | 100m | 0.22 | Theo chương V
BC.14108 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 34x13mm | 100m | 0.12 | Theo chương V
BC.14110 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 42x13mm | 100m | 1.08 | Theo chương V
BC.14114 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, 100x13mm | 100m | 0.22 | Theo chương V
BB.73304 | Lắp đặt măng xông D32,PN6 | cái | 3 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt măng xông D42,PN6 | cái | 27 | Theo chương V
BB.73310 | Lắp đặt măng xông D100,PN6 | cái | 6 | Theo chương V
BB.73304 | Lắp đặt chếch D32,PN6 | cái | 18 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt chếch D42,PN6 | cái | 135 | Theo chương V
BB.73310 | Lắp đặt Y đều 100, PN6 | cái | 5 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt Y đều 42, PN6 | cái | 12
BB.73304 | Lắp đặt Y đều 32, PN6 | cái | 12 | Theo chương V
BB.73310 | Lắp đặt côn thu 100/60, PN6 | cái | 5 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt côn thu 42/32, PN6 | cái | 12 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt bịt thông tắc 42, PN6 | cái | 5 | Theo chương V
BB.73304 | Lắp đặt bịt thông tắc 32, PN6 | cái | 5 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt Tê đều 42, PN6 | cái | 5 | Theo chương V
BB.73304 | Lắp đặt Tê đều 32, PN6 | cái | 7 | Theo chương V
BB.73310 | Lắp đặt co 90 D100, DN6 | cái | 2 | Theo chương V
BB.73305 | Lắp đặt co 90 D42, DN6 | cái | 5
BB.73304 | Lắp đặt co 90 D32, DN6 | cái | 7 | Theo chương V
* | Máng bảo vệ ống đồng | 0 | 0
BB.61003 | Lắp đặt Trunking 400x200 | m | 6 | Theo chương V
BB.61004 | Lắp đặt Trunking 400x250 | m | 13
BB.61005 | Lắp đặt Trunking 500x300 | m | 8 | Theo chương V
BB.61007 | Lắp đặt Trunking 600x350 | m | 48 | Theo chương V
BB.61007 | Lắp đặt Trunking 700x350 | m | 12 | Theo chương V
BB.61010 | Lắp đặt Trunking 850x550 | m | 14 | Theo chương V
BB.61015 | Lắp đặt Trunking 1100x950 | m | 15 | Theo chương V
BB.72105 | Lắp đặt côn thu máng cáp 500x300/400x200 | cái | 1 | Theo chương V
BB.72108 | Lắp đặt côn thu 850x550/750x350 | cái | 2 | Theo chương V
BB.72108 | Lắp đặt Tê 1100x950/1100x950/600x350 | cái | 3 | Theo chương V
* | Ống gió | 0 | 0 | Theo chương V
MS.07101 | Ống gió thường, tole dày 0.75mm, mạ kẽm nhúng nóng, lớp phủ loại Z275 | m2 | 7 | Theo chương V
MS.07101 | Ống gió thường, tole dày 0.58mm, mạ kẽm nhúng nóng, lớp phủ loại Z275 | m2 | 55 | Theo chương V
MS.07101 | Ống gió tiêu âm trong, tole dày 0.58mm, mạ kẽm nhúng nóng, lớp phủ loại Z275, sử dụng bông thủy tinh dày 50mm, tỷ trọng 48kg/m3, vải bố, tôn soi lỗ | m2 | 4 | Theo chương V
BA.15404 | Hộp tiêu âm quạt kích thước 0.7x0.85x0.7 m - Tole dày 1.15mm - Cách âm dày 50mm - Lớp vải sợi thủy tinh - Tole soi lỗ dày 0.6mm | hộp | 1 | Theo chương V
TT | Giá đỡ ty treo, phụ kiện và vật tư phụ cần thiết | gói | 1
* | Ống gió mềm không kèm cách nhiệt | 0 | 0 | Theo chương V
BB.62001 | Lắp đặt ống thông gió mềm D100 | m | 10 | Theo chương V
BB.62003 | Lắp đặt ống thông gió mềm D200 | m | 4 | Theo chương V
BB.62005 | Lắp đặt ống thông gió mềm D300 | m | 3 | Theo chương V
TT | Giá đỡ ty treo, phụ kiện và vật tư phụ cần thiết | gói | 1 | Theo chương V
* | Miệng gió | 0 | 0 | Theo chương V
BB.61020 | Lắp đặt Cửa lấy gió OAL, KT: 2000x850mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61013 | Lắp đặt Cửa lấy gió OAL, KT: 750x500mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61013 | Lắp đặt Cửa lấy gió OAL, KT: 700x350mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61011 | Lắp đặt Cửa lấy gió OAL, KT: 500x400mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61012 | Lắp đặt Cửa lấy gió ngoài trời OAG, KT: 600x600mm | cái | 3 | Theo chương V
BB.61020 | Lắp đặt Cửa thoát gió EAL, KT: 1650x850mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61012 | Lắp đặt Cửa thoát gió EAL, KT: 400x750mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61006 | Lắp đặt Cửa gió tươi FAG, KT: 300x300mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.61012 | Lắp đặt Cửa gió thải EAG, KT: 600x600mm | cái | 3 | Theo chương V
BB.61010 | Lắp đặt Cửa gió thải EAG, KT: 500x500mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61001 | Lắp đặt Cửa gió thải EAG, KT: 150x150mm | cái | 2 | Theo chương V
TT | Giá đỡ ty treo, phụ kiện và vật tư phụ cần thiết | gói | 1 | Theo chương V
* | Van gió | 0 | 0 | Theo chương V
BB.61012 | Lắp đặt van chặn lửa có motor, KT: 900x300mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.61009 | Lắp đặt van chặn lửa Fire damper 500×400mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61005 | Lắp đặt van chặn lửa Fire damper , KT: 350x200mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.61005 | Lắp đặt van chặn lửa Fire damper , KT: 250x250mm | cái | 2 | Theo chương V
BB.61002 | Lắp đặt van chặn lửa Fire damper , KT: 200x150mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61001 | Lắp đặt van chặn lửa Fire damper , KT: 200x100mm | cái | 3 | Theo chương V
BB.61005 | Lắp đặt van một chiều Non return damper , KT: 350x200mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61004 | Lắp đặt van một chiều Non return damper , KT: 350x150mm | cái | 1
BB.61002 | Lắp đặt van một chiều Non return damper , KT: 200x150mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61001 | Lắp đặt van một chiều Non return damper , KT: 200x100mm | cái | 1 | Theo chương V
BB.61001 | Lắp đặt Van điều tiết cháy Volume control damper D100 | cái | 2 | Theo chương V
TT | Giá đỡ ty treo, phụ kiện và vật tư phụ cần thiết | gói | 1 | Theo chương V
* | Phần Quạt | 0 | 0 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-1F-01, Q=50 L/s, P=30Pa, kèm cửa sập | cái | 1 | Theo chương V
BA.11310 | Lắp đặt quạt EAF-1F-02, Q=330 L/s, P=30Pa, kèm cửa sập, quạt gắn tường, kèm cảm biến nhiệt độ | cái | 1 | Theo chương V
BA.11210 | Lắp đặt quạt EAF-1F-03, Q=50 L/s, P=100pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11210 | Lắp đặt quạt EAF-1F-04, Q=260 L/s ,P=150pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-1F-05, Q=12 L/s, P=30Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-1F-06, Q=40 L/s, P=30Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11310 | Lắp đặt quạt ly tâm OAF-1F-01, Q=140 L/s, P=150Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11310 | Lắp đặt quạt ly tâm OAF-1F-02, Q=60 L/s, P=150Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-2F-01 Q=50 L/s, P=30Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11310 | Lắp đặt quạt ly tâm EAF-2F-02, Q=1520 L/s, P=200Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11310 | Lắp đặt quạt ly tâm OAF-2F-01, Q=1520 L/s, P=200Pa | cái | 1 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-3F-01, Q=50 L/s, P=30pa, kèm cửa sập | cái | 1 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-4F-01, Q=50 L/s, P=30Pa, kèm cửa sập | cái | 1
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-T-01, Q=50L/s, P=30Pa, kèm cửa sập | cái | 1 | Theo chương V
BA.11120 | Lắp đặt quạt EAF-T-02, Q=35L/s, P=30Pa, kèm cửa sập | cái | 1
TT | Giá đỡ ty treo, phụ kiện và vật tư phụ cần thiết | gói | 1 | Theo chương V
2 | Phần Cơ điện Phòng máy |  |  | Theo chương V |  |  | 2 | Phần Cơ điện Phòng máy
2.1 | Hệ thống cấp nguồn AC |  |  | Theo chương V |  |  | 2.1 | Hệ thống cấp nguồn AC
* | Cáp điện động lực | 0 | 0 | Theo chương V
BA.16111 | 1C-240mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 768 | Theo chương V
BA.16404 | 4C-25mm2 Cu/XLPE/PVC-FR | m | 44 | Theo chương V
BA.16403 | 4C-6mm2 Cu/XLPE/PVC-FR | m | 65 | Theo chương V
BA.16403 | 4C-4mm2 Cu/XLPE/PVC-FR | m | 89 | Theo chương V
BA.16402 | 4C-2.5mm2 Cu/XLPE/PVC-FR | m | 18 | Theo chương V
BA.16406 | 4C-95mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 234 | Theo chương V
BA.16405 | 4C-35mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 31 | Theo chương V
BA.16404 | 4C-25mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 1067 | Theo chương V
BA.16404 | 4C-16mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 316
BA.16403 | 4C-10mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 57 | Theo chương V
BA.16204 | 2C-25mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 33 | Theo chương V
BA.16203 | 2C-10mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 133 | Theo chương V
BA.16203 | 2C-6mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 47 | Theo chương V
BA.16202 | 2C-4mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 195 | Theo chương V
BA.16104 | 1C-6mm2 Cu/XLPE/PVC-FR | m | 38 | Theo chương V
BA.16111 | Cu/PVC 240mm2 ( E) | m | 96 | Theo chương V
BA.16107 | Cu/PVC 50mm2 ( E) | m | 234 | Theo chương V
BA.16106 | Cu/PVC 16mm2 ( E) | m | 1491 | Theo chương V
BA.16105 | Cu/PVC 10mm2 ( E) | m | 190 | Theo chương V
BA.16104 | Cu/PVC 6mm2 ( E) | m | 146 | Theo chương V
BA.16104 | Cu/PVC 4mm2 ( E) | m | 284 | Theo chương V
BA.16103 | Cu/PVC 2.5mm2 ( E) | m | 18 | Theo chương V
2.2 | Hệ thống thang máng cáp, chiếu sáng, C-bar |  |  | Theo chương V |  |  | 2.2 | Hệ thống thang máng cáp, chiếu sáng, C-bar
* | Ống điện | 0 | 0 | Theo chương V
BA.14302 | PVC D20 | m | 2882
BA.14302 | PVC D25 | m | 95 | Theo chương V
BA.14303 | PVC D32 | m | 57 | Theo chương V
BA.14302 | PVC FL D20 | m | 372 | Theo chương V
BA.14302 | PVC FL D25 | m | 8 | Theo chương V
BA.14303 | PVC FL D32 | m | 4
* | Thang máng cáp | 0 | 0 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 500x100mmm bằng tôn tráng kẽm | 10m | 2.8 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 500x50mmm bằng tôn tráng kẽm | 10m | 37.1 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 350x50mmm bằng tôn tráng kẽm | 10m | 3.1 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 300x50mmm bằng tôn tráng kẽm | 10m | 24.5 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 200x50mmm bằng tôn tráng kẽm | 10m | 3.6 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 150x50mmm bằng tôn tráng kẽm | 10m | 17.9
EJ.07.1201 | Máng cáp 200x50mmm kèm nắp bằng tôn tráng kẽm | 10m | 16.6 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Máng cáp UTP 500x100mmm kèm nắp bằng tôn tráng kẽm | 10m | 8.4 | Theo chương V
EJ.07.1201 | Máng cáp UTP 300x100mmm kèm nắp bằng tôn tráng kẽm | 10m | 7 | Theo chương V
EJ.07.1201 | Máng cáp quang UTP 100x100 | 10m | 16 | Theo chương V
EJ.07.1201 | C-bar | 10m | 49.7 | Theo chương V
BB.88101 | Lắp đặt nối thang máng H50 | cái | 822 | Theo chương V
BB.88101 | Lắp đặt nối thang máng H100 | cái | 408 | Theo chương V
TT | Ecu + bulông + lông đen (M8*15 mạ điện phân) | bộ | 5736 | Theo chương V
2.3 | Hệ thống tiếp địa an toàn |  |  | Theo chương V |  |  | 2.3 | Hệ thống tiếp địa an toàn
* | CÁP CHO HỆ THỐNG NỐI ĐẤT | 0 | 0 | Theo chương V
BA.16111 | 1C-240mm2 Cu/PVC | m | 30 | Theo chương V
BA.16109 | 1C-120mm2 Cu/PVC | m | 282 | Theo chương V
BA.16108 | 1C-70mm2 Cu/PVC | m | 172 | Theo chương V
BA.16107 | 1C-35mm2 Cu/PVC | m | 12 | Theo chương V
BA.16106 | 1C-25mm2 Cu/PVC | m | 174 | Theo chương V
BA.16106 | 1C-16mm2 Cu/PVC | m | 15 | Theo chương V
BA.16108 | Cáp đồng trần 70mm2 | m | 542 | Theo chương V
BA.16106 | Cáp đồng trần 16mm2 | m | 1264 | Theo chương V
* | ỐNG ĐIỆN, THANG MÁNG CÁP CHO HỆ THỐNG NỐI ĐẤT | 0 | 0 | Theo chương V
BA.14302 | Ống luồn PVC D20 | m | 174 | Theo chương V
BA.14303 | Ống luồn PVC D32 | m | 150 | Theo chương V
BA.14304 | HDPE gân xoắn 50/40 | m | 30 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 100x100x2mmm kèm nắp bằng tôn mạ kẽm | 10m | 0.8 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Thang cáp 200x100x2mmm kèm nắp bằng tôn mạ kẽm | 10m | 2.9 | Theo chương V
* | THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG NỐI ĐẤT | 0 | 0 | Theo chương V
BA.19102 | Đóng cọc chống sét đã có sẵn | cọc | 4 | Theo chương V
TT | Giếng khoan tiếp địa sâu 20m | giếng | 4 | Theo chương V
TT | Hàn hóa nhiệt | mối | 8 | Theo chương V
BA.15402 | Lắp đặt hộp kiểm tra | hộp | 1 | Theo chương V
BA.15404 | Hố tiếp địa chịu lực chống thấm | hộp | 4 | Theo chương V
BA.15404 | Bộ chống thấm 2 lớp | hộp | 4 | Theo chương V
AB.11212 | Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 9
AB.13111 | Đắp đất hoàn trả hố móng, bằng thủ công | m3 | 9 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa MGB-ELV | bộ | 1 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa MGB-E | bộ | 1 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa MFGB-2F | bộ | 1 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa MFGB-3F | bộ | 1 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa MFGB-4F | bộ | 1 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa GB-1 | bộ | 1 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa GB-2 | bộ | 2 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa GB-3 | bộ | 2 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa GB-4 | bộ | 2 | Theo chương V
BA.25101 | Thanh tiếp địa GB-5 | bộ | 2 | Theo chương V
2.4 | Hệ thống giám sát rò rỉ (water leak) |  |  | Theo chương V |  |  | 2.4 | Hệ thống giám sát rò rỉ (water leak)
MP.08301 | Lắp đặt Module tổng giám sát cảm biến rò rỉ nước | cái | 4 | Theo chương V
BA.16102 | Lắp đặt dây Water sensing cable | m | 279 | Theo chương V
BA.16104 | Lắp đặt dây Jump cable | m | 373 | Theo chương V
2.5 | Hệ thống điện nhẹ ELV, iBMS |  |  | Theo chương V |  |  | 2.5 | Hệ thống điện nhẹ ELV, iBMS
* | Hệ thống kiểm soát cửa | 0 | 0 | Theo chương V
31.300200.01 | Lắp đặt tủ ACU | bộ | 6 | Theo chương V
31.170100.01 | Lắp đặt máy trạm (Work Station) | 1 thiết bị | 1 | Theo chương V
BD.42202 | Lắp đặt thiết bị Switch 8 port, 2SFP | bộ | 1 | Theo chương V
BD.42203 | Lắp đặt thiết bị khai báo thẻ tủ | bộ | 1 | Theo chương V
01.02.00.00.00.01 | Cài đặt phần mềm kiểm soát cửa | Use case | 1 | Theo chương V
01.04.00.00.00.01 | Kiểm thử phần mềm kiểm soát cửa | Use case | 1 | Theo chương V
BA.17106 | Lắp đặt công tắc từ | cái | 44 | Theo chương V
BA.17106 | Lắp đặt đầu đọc thẻ | cái | 22 | Theo chương V
BA.17106 | Lắp đặt khóa từ | cái | 44 | Theo chương V
BD.41131 | Lắp đặt nút khẩn cấp | 5 nút | 4.4 | Theo chương V
BD.41131 | Lắp đặt nút nhấn mở cửa | 5 nút | 4.4 | Theo chương V
* | Hệ thống mạng camera | 0 | 0 | Theo chương V
31.300200.01 | Lắp đặt tủ Rack 42U | bộ | 1 | Theo chương V
BA.17202 | Lắp đặt ổ cắm RJ45 đôi cho mạng dữ liệu | cái | 19 | Theo chương V
BD.42201 | Lắp đặt thiết bị Switch, Panel, Wifi | bộ | 14 | Theo chương V
31.160100.01 | Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera. Loại thiết bị : CAMERA DẠNG BULLET | 1 thiết bị | 9 | Theo chương V
31.160100.01 | Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera. Loại thiết bị : CAMERA IP DẠNG DOME | 1 thiết bị | 33 | Theo chương V
23.080420.01 | Lắp đặt thanh quản lý cáp | 1 thanh nối đơn | 2 | Theo chương V
31.160100.03 | Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera. Loại thiết bị : Đầu ghi NVR 32CH - HDD 30TB | 1 thiết bị | 2 | Theo chương V
31.140600.01 | Lắp đặt thiết bị lưu điện UPS 5 KVA | 1 bộ | 1 | Theo chương V
01.02.00.00.00.01 | Cài đặt phần mềm CCTV | Use case | 1 | Theo chương V
01.04.00.00.00.01 | Kiểm thử phần mềm CCTV | Use case | 1
* | Hệ thống âm thanh di tán | 0 | 0 | Theo chương V
31.300200.01 | Lắp đặt tủ thiết bị AMPLIFIER | bộ | 2 | Theo chương V
31.120100.01 | Lắp đặt Tủ hệ thống trung tâm | 1 thiết bị | 1 | Theo chương V
31.180500.01 | Lắp đặt Micro | 1 bộ | 1 | Theo chương V
31.180120.03 | Lắp đặt hiệu chỉnh loa. Loại loa âm trần 2W | 1 loa | 44 | Theo chương V
31.180120.01 | Lắp đặt hiệu chỉnh loa. Loại loa hộp 2W | 1 loa | 15 | Theo chương V
31.120100.02 | Lắp đặt thiết bị mạng. Loại thiết bị Modun điện thoại | 1 thiết bị | 20 | Theo chương V
* | Cáp điện, cáp tín hiệu | 0 | 0 | Theo chương V
01.02.03.01.02.01 | Lắp đặt dây Cable CAT6 UTP | 10m | 460.4 | Theo chương V
01.02.03.01.02.01 | Lắp đặt dây Signal cable 2x18 AWG | 10m | 180.9 | Theo chương V
BA.16202 | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC-Fr | m | 1.142 | Theo chương V
BA.16202 | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC-Fr chống nhiễu | m | 487 | Theo chương V
BA.16202 | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC cáp cấp nguồn | m | 250 | Theo chương V
BA.16103 | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | 871 | Theo chương V
01.02.03.01.02.01 | Lắp đặt dây Cable 22 AWG | 10m | 73.5 | Theo chương V
01.02.03.01.02.01 | Lắp đặt dây cáp quang Mutimode 2FO Fiber Optic Cable | 10m | 11 | Theo chương V
* | Ống điện máng cáp | 0 | 0 | Theo chương V
BA.14302 | Lắp đặt ống luồn PVC D20 | m | 5840 | Theo chương V
BA.14402 | Lắp đặt ống mềm PVC D20 | m | 313 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Lắp đặt Máng cáp 200x100 kèm nắp | 10m | 16.7
EJ.07.1202 | Lắp đặt Máng cáp 200x100 kèm nắp | 10m | 12.4 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Lắp đặt Máng cáp 500x100 kèm nắp | 10m | 8.6 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Lắp đặt Máng cáp 300x100 kèm nắp | 10m | 7.6 | Theo chương V
EJ.07.1202 | Lắp đặt Máng cáp 100x100 kèm nắp | 10m | 16.2 | Theo chương V
TT | Phụ kiện và vật tư phụ lăp đặt | gói | 1 | Theo chương V
* | Hệ thống giám sát ACCU | 0 | 0 | Theo chương V
31.070400.01 | Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát thiết bị ACCU | 1 thiết bị | 2 | Theo chương V
31.200400.01 | Lắp đặt module giám sát accu từng bình | bộ | 288 | Theo chương V
31.060104.01 | Lắp đặt thiết bị quản lý module giám sát dòng cả tổ | 1 thiết bị | 12 | Theo chương V
TT | Phụ kiện và vật tư phụ lăp đặt | gói | 1 | Theo chương V
* | HỆ IBMS | 0 | 0 | Theo chương V
MP.03001 | Lắp đặt máy chủ BMS | cái | 2 | Theo chương V
MP.03001 | Lắp đặt Máy trạm BMS | cái | 1 | Theo chương V
31.140600.01 | Lắp đặt bộ lưu điện UPS 5kVA | 1 bộ | 1 | Theo chương V
MP.02001 | Lắp đặt Máy In | bộ | 1 | Theo chương V
BA.15404 | Lắp đặt Switch lõi 24 cổng SFP+ | hộp | 2 | Theo chương V
BA.15404 | Lắp đặt Switch GOM 24 port | hộp | 2 | Theo chương V
BA.15404 | Lắp đặt Switch GOM 48 port | hộp | 3 | Theo chương V
01.02.00.00.00.01 | Cài đặt phần mềm BMS bản quyền | Use case | 1 | Theo chương V
01.04.00.00.00.01 | Kiểm thử phần mềm BMS bản quyền | Use case | 1
31.300200.01 | Lắp đặt tủ DDC-BMS-1F đến tủ 3F | bộ | 3 | Theo chương V
31.300200.01 | Lắp đặt Tủ RACK 6U SW iBMS Tầng 1 đến Tầng 4 | bộ | 4 | Theo chương V
31.300200.01 | Lắp đặt Tủ RACK Rack Sever 20U | bộ | 1 | Theo chương V
MP.01001 | Lắp đặt cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | bộ | 34 | Theo chương V
MP.01001 | Lắp đặt cảm biến mức dầu | bộ | 4
AD.32521 | Lắp đặt bộ cảnh báo đèn còi | cái | 4 | Theo chương V
BA.18301 | Lắp đặt OTB 8DI giám sát ACB, MCCB | cái | 44 | Theo chương V
3 | Hệ thống PCCC |  |  | Theo chương V |  |  | 3 | Hệ thống PCCC
3.1 | Hệ thống báo cháy |  |  | Theo chương V |  |  | 3.1 | Hệ thống báo cháy
|  |  |  | Theo chương V |  |  |  | Chưa có file
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
4 | Phần trạm biến áp, tuyến trung thế | [5 empty] | 4 | Phần trạm biến áp, tuyến trung thế
4.1 | Đường dây trung thế |  |  | Theo chương V |  |  | 4.1 | Đường dây trung thế
D4.2410 | Cung cấp và lắp đặt Cáp ngầm trung áp 3 pha XLPE/PVC/DSTA/PVC-M(3x240)-12,7/22(24)kV | 100m | 3.57 | Theo chương V
T4.4103 | Cung cấp và lắp đặt Dây đồng bọc trung áp, cách điện bán phần M-XLPE-BP-240-12,7/24kV | m | 27 | Theo chương V
T4.4101 | Cung cấp và lắp đặt Cáp điều khiển, ruột đồng DVV-7x4-0,6/1kV | m | 20 | Theo chương V
T4.3007 | Cung cấp và lắp đặt Cụm đấu rẽ CĐR-(150-240) | 1 bộ | 3 | Theo chương V
T4.3007 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp đấu lèo KĐL-(150-240) | 1 bộ | 3 | Theo chương V
D3.2411 | Cung cấp và lắp đặt Cụm chống rơi dây | bộ cách điện | 1 | Theo chương V
D4.3315 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp ngầm trung áp 3 pha, co nguội ngoài trời ĐCNNT-(3x240) | 1 đầu cáp (3 pha) | 1 | Theo chương V
T5.5003 | Cung cấp và lắp đặt Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp ngầm | 1 cái | 6
D4.3315 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp ngầm trung áp T_Plug 24kV 630A (3Cx240) | 1 đầu cáp (3 pha) | 3 | Theo chương V
T2.3505 | Cung cấp và lắp đặt Cầu chì tự rơi 22kV, cách điện gốm | 1 bộ (3 pha) | 1.6667 | Theo chương V
VTDZ_011 | Dây chảy cầu chì tự rơi 1K | Dây | 2 | Theo chương V
VTDZ_012 | Dây chảy cầu chì tự rơi 50K | Dây | 3 | Theo chương V
D4.6301 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp cách điện chống sét van | cái | 3 | Theo chương V
D4.6301 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp trên cầu chì tự rơi | cái | 5 | Theo chương V
D4.6301 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp dưới cầu chì tự rơi | cái | 5 | Theo chương V
D4.6301 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp LBS | cái | 6 | Theo chương V
T4.2201 | Cung cấp và lắp đặt Sứ tăng cường FCO, LBFCO - polymer + phụ kiện | 1 cái | 5 | Theo chương V
T4.2201 | Cung cấp và lắp đặt Sứ đứng pinpost 24kV + ty sứ | 1 cái | 3 | Theo chương V
VTDZ_019 | Dây buộc cổ sứ MV 30/10 | Dây | 0 | Theo chương V
D4.1421 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa luồn cáp HDPE-180-6.9 | 100m | 30 | Theo chương V
D4.1421 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa luồn cáp HDPE-50-2.4 | 100m | 0.15 | Theo chương V
BB.43104 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn luồn cáp ON-230/175 | 100m | 6.43 | Theo chương V
BB.43101 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn luồn cáp ON-65/50 | 100m | 3.21 | Theo chương V
VTDZ_024 | Nút cao su chống nước chụp ống luồn cáp NCS-50 | Cái | 4 | Theo chương V
VTDZ_025 | Nút cao su chống nước chụp ống luồn cáp NCS-175 | Cái | 4 | Theo chương V
T4.4101 | Cung cấp và lắp đặt Dây bọc hạ áp, ruột đồng CV-35-0,6/1kV | m | 65
D4.5002 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng ĐC-M35 | 10 đầu cốt | 2.7 | Theo chương V
D4.5008 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng ĐC-M240 | 10 đầu cốt | 2.7 | Theo chương V
T4.3007 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp chữ C dây M35 | 1 bộ | 11 | Theo chương V
D4.1202 | Cung cấp và lắp đặt Ống thép mạ kẽm fi 34, dày 2,5mm (bảo vệ dây tiếp địa) | 100m | 0.06 | Theo chương V
VTDZ_031 | Đai thép A200x0,4 (1,2m) + 1 khóa đai | Bộ | 10 | Theo chương V
D4.1205 | Cung cấp và lắp đặt Ống thép mạ kẽm fi 130, dày 3,2mm | 100m | 0.03 | Theo chương V
* | Hào cáp trung áp nền hè | Mét | 0 | Theo chương V
0 | Chiều dài hào cáp (L=293m) |  |  | Theo chương V
SA.11213 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | m2 | 249.05 | Theo chương V
AB.11522 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=2m, đất cấp II | m3 | 373.575 | Theo chương V
D4.1101 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Rải cát đệm | m3 | 49.4087 | Theo chương V
D4.1104 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Xếp gạch chỉ | 1000 viên | 11.72 | Theo chương V
D4.1102 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Rải lưới ni lông | 100m2 | 3.516
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 211.6925 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.6189 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 1.6189 | Theo chương V
AK.55320 | Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 5,5cm | m2 | 249.05 | Theo chương V
* | Hào cáp trung áp nền bê tông | 0 | 0 | Theo chương V
0 | Chiều dài hào cáp (L=14m) |  |  | Theo chương V
AB.11522 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=2m, đất cấp II | m3 | 15.47 | Theo chương V
D4.1101 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Rải cát đệm | m3 | 2.3609 | Theo chương V
D4.1104 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Xếp gạch chỉ | 1000 viên | 0.56 | Theo chương V
D4.1102 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Rải lưới ni lông | 100m2 | 0.168
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 9.52 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0595 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0595 | Theo chương V
SB.41143 | Bê tông nền, vữa BT M200 | m3 | 2.38 | Theo chương V
* | Mương cáp trung áp trong nhà loại 1 | 0 | 0 | Theo chương V
0 | Chiều dài mương cáp L=4m |  |  | Theo chương V
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 3.78 | Theo chương V
AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.216 | Theo chương V
AF.61110 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0138 | Theo chương V
AF.61130 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.1655 | Theo chương V
AF.11214 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.252 | Theo chương V
AF.11213 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.62 | Theo chương V
AG.41610 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 8
T4.9302 | Lắp đặt xà, loại kết cấu xà thép Giá đỡ cáp ngầm trong hào cáp (4,32kg/bộ) | tấn | 0.0346 | Theo chương V
D4.1412 | Khoan nong tạo lỗ qua đất trên cạn; đường kính lỗ khoan ≤300mm | 100m | 0.3 | Theo chương V
* | Hố ga cáp ngầm trung áp loại 1 | 0 | 0 | Theo chương V
0 | Số lượng hố ga 7 hố |  |  | Theo chương V
SA.11213 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | m2 | 15.47 | Theo chương V
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 23.205 | Theo chương V
AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.9324 | Theo chương V
AF.61110 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0476 | Theo chương V
AF.61130 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.6789 | Theo chương V
AF.11212 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150 | m3 | 0.777
AF.11214 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 6.615 | Theo chương V
AF.11215 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 300 | m3 | 0.651 | Theo chương V
AK.41113 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 45.08 | Theo chương V
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 5.6805 | Theo chương V
AB.41432 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.1753 | Theo chương V
AB.42132 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.1753 | Theo chương V
AG.41610 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 0 | Theo chương V
AK.55320 | Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 5,5cm | m2 | 15.47 | Theo chương V
D4.1610 | Cung cấp và lắp đặt mốc báo hiệu cáp ngầm | 10 mốc | 3.7 | Theo chương V
D2.6021 | Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà 25kg; loại cột đỡ, Xà lắp LBS trên cột BTLT (25,31kg/bộ) | bộ | 1 | Theo chương V
D2.6011 | Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà ≤15kg; loại cột đỡ, Thanh lắp CSV trên LBS (5,16kg/bộ) | bộ | 1 | Theo chương V
D2.6031 | Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà 50kg; loại cột đỡ, Xà cầu chì tự rơi nạnh 3 pha cột đơn BTLT (53,63kg/bộ) | bộ | 1 | Theo chương V
D2.6011 | Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà ≤15kg; loại cột đỡ, Xà sứ đỡ cột đơn BTLT (15,06kg/bộ) | bộ | 1
D2.6021 | Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà 25kg; loại cột đỡ, Xà lắp biến áp cấp nguồn 1LT (21,08kg/bộ) | bộ | 1 | Theo chương V
D2.6011 | Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà ≤15kg; loại cột đỡ, Giá đỡ cáp ngầm cột đơn BTLT (5,48kg/bộ) | bộ | 1 | Theo chương V
* | Tiếp địa đường dây RG-2 | 0 | 0 | Theo chương V
SA.11213 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | m2 | 2.7 | Theo chương V
AB.11512 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 | 2.1375 | Theo chương V
VTDZ_041 | Các chi tiết thép mạ kẽm (cọc tiếp địa, dây nối, bách nối) | kg | 35.34 | Theo chương V
D2.7201 | Khoan giếng và lắp đặt cọc tiếp địa; độ sâu khoan ≤ 10m | 1m | 12 | Theo chương V
T4.7111 | Kéo rải dây tiếp địa bằng hàn điện; đường kính dây tiếp địa D ≤12mm | 10m | 0.9 | Theo chương V
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 1.9238 | Theo chương V
4.2 | Phần Trạm biến áp |  |  | Theo chương V |  |  |  | 4.2 | Phần Trạm biến áp
D4.2102 | Cung cấp và lắp đặt Cáp ngầm trung áp đơn pha XLPE/PVC/DATA/PVC-M(1x70)-12,7/22(24)kV | 100m | 0.72 | Theo chương V
D4.3312 | Cung cấp và lắp đặt Bộ 3 đầu cáp đơn pha Elbow 24kV 250A (3x1Cx70) | 1 đầu cáp (3 pha) | 2 | Theo chương V
D4.3312 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp ngầm trung áp co nguội đơn pha (1x70) trong nhà | 1 đầu cáp (3 pha) | 6 | Theo chương V
D4.2110 | Cung cấp và lắp đặt Cáp ngầm trung áp 3 pha XLPE/PVC/DSTA/PVC-M(3x240)-12,7/22(24)kV | 100m | 0.06 | Theo chương V
D4.3315 | Cung cấp và lắp đặt Bộ đầu cáp ba pha T_Plug 24kV 630A (3Cx240) | 1 đầu cáp (3 pha) | 2 | Theo chương V
T4.4101 | Cung cấp và lắp đặt Dây bọc hạ áp, ruột đồng CV-35-0,6/1kV | m | 60 | Theo chương V
T5.5003 | Cung cấp và lắp đặt Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp ngầm (bộ 3 pha) | 1 cái | 6 | Theo chương V
D4.5002 | Cung cấp và lắp đặt Đầu côt đồng ĐC-M35 | 10 đầu cốt | 3 | Theo chương V
T4.3007 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp chữ C dây M35 | 1 bộ | 20 | Theo chương V
T4.3007 | Cung cấp và lắp đặt Ốc siết cáp đồng M35 | 1 bộ | 6 | Theo chương V
VTTBA_011 | Boulon các loại +ổ khóa+bảng gỗ, dây rút… | Lô | 1 | Theo chương V
VTTBA_012 | Bảng tên + biển cấm (tủ RMU, TBA) | Bộ | 2 | Theo chương V
* | Móng máy biến áp 1500kVA | Móng | 0
0 | (Số lượng: 02 móng) |  |  | Theo chương V
AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0336
AF.11223 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.664 | Theo chương V
* | Mương cáp trung áp trong nhà loại 2 | HT | 0 | Theo chương V
0 | Chiều dài mương cáp, L=6m
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 5.67 | Theo chương V
AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.3111
AF.11213 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.61 | Theo chương V
T4.9302 | Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp ngầm trong mương cáp (4,32kg/bộ) | tấn | 0.0518
T5.3201 | Cung cấp và lắp đặt Vỏ máy biến áp khô đặt trong nhà, bằng tole dày 2mm, sơn tĩnh điện toàn bộ, kích thước (DxRxC) = (2600x1600x2400)mm | 1 tủ | 2 | Theo chương V
T4.8002 | Cung cấp và lắp đặt Thang cáp 600x100 và phụ kiện (8,5kg/m) | tấn | 0.136 | Theo chương V
T4.8002 | Cung cấp và lắp đặt Co thang lên 600x100 và phụ kiện (1,5kg/bộ) | tấn | 0.003 | Theo chương V
T4.8002 | Cung cấp và lắp đặt Co thang xuống 600x100 và phụ kiện (1,5kg/bộ) | tấn | 0.003 | Theo chương V
* | Tiếp địa trạm biến áp TĐT-6G | HT | 0 | Theo chương V
AB.11512 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 | 13.5 | Theo chương V
VTTBA_018 | Các chi tiết thép mạ kẽm (cọc tiếp địa, dây nối, bách nối) | kg | 122.12 | Theo chương V
D2.7201 | Khoan giếng và lắp đặt cọc tiếp địa; độ sâu khoan ≤ 10m | 1m | 36 | Theo chương V
T4.7111 | Kéo rải dây tiếp địa bằng hàn điện; đường kính dây tiếp địa D ≤12mm | 10m | 4.2 | Theo chương V
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 12.15 | Theo chương V
5 | Phần Máy phát điện |  |  | Theo chương V |  |  | 5 | Phần Máy phát điện
5.1 | Lắp đặt hệ thống cấp dầu Máy phát điện |  |  | Theo chương V |  |  | 5.1 | Lắp đặt hệ thống cấp dầu Máy phát điện
| Lắp đặt bồn dầu tổng 8m3 | bể | 2 | Theo chương V
| Lắp đặt bể dầu ngày 2m3 | bể | 2 | Theo chương V
| Lắp đặt Hộp tiếp dầu (Bao gồm lọc tiếp dầu, van cổng, báo mực dầu) | tủ | 1 | Theo chương V
| Lắp đặt máy bơm cấp dầu | máy | 4 | Theo chương V
| Lắp đặt tủ thiết bị | bộ | 1 | Theo chương V
| Lắp đặt Van cổng D80 | cái | 1 | Theo chương V
| Lắp đặt Van cổng D32 | cái | 26 | Theo chương V
| Lắp đặt Van bi D32 | cái | 10 | Theo chương V
| Lắp đặt Bộ làm mát dầu | cái | 2 | Theo chương V
| Lắp đặt Bẫy dầu | cái | 2 | Theo chương V
| Lắp đặt Van một chiều D32 | cái | 4 | Theo chương V
| Lắp đặt Van một chiều D80 | cái | 1 | Theo chương V
| Lắp đặt Nối mềm D32 | cái | 8 | Theo chương V
| Lắp đặt Ống dầu thép đen D32 bằng phương pháp hàn | 100m | 0.72 | Theo chương V
| Lắp đặt Ống dầu thép đen D80 bằng phương pháp hàn | 100m | 0.3
| Cáp Cu/XLPE/PVC-Fr 2.5mm2 -2C | m | 30 | Theo chương V
| Cáp Cu/PVC 2.5mm2 -1C ( E) | m | 30 | Theo chương V
| Cáp Cu/PVC/Fr-PVC 1.5mm2 -4C | m | 40 | Theo chương V
| Cáp Cu/PVC/Fr-PVC 1.5mm2 -2C | m | 40 | Theo chương V
| Ống luồn GI D25mm | m | 100 | Theo chương V
| Ống luồn GI D20mm | m | 100 | Theo chương V
| Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.25 | Theo chương V
| Lọc Y D32 | cái | 8 | Theo chương V
| Đồng hồ áp suất kèm van bi | cái | 8 | Theo chương V
| Phao báo mức | cái | 2 | Theo chương V
| Van xả đáy D32 | cái | 4 | Theo chương V
| Cảm biến mức dầu | cái | 2 | Theo chương V
| Lắp đặt Công tắc dòng chảy | cái | 2 | Theo chương V
5.2 | Lắp đặt hệ thống ống khói Máy phát điện |  |  | Theo chương V |  |  | 5.2 | Lắp đặt hệ thống ống khói Máy phát điện
| Lắp đặt ống thông gió tròn mạ kẽm, đường kính ống 350mm dày 5.5mm | m | 67 | Theo chương V
| Lắp đặt Bộ tiệu âm - giảm thanh sơ cấp cho máy phát D800xL1900, thép dày 3mm, cách nhiệt dày 50mm bằng rockwool tỷ trọng 100kg/m3, bọc inox 304 dày 0.4mm. | bộ | 4 | Theo chương V
| Lắp đặt Bộ lọc gió - xử lý khối thải vật liệu-Vỏ Inox 304 dày 2mm.- Cấp 1 lõi lọc giảm 85% khói đen.- Cấp 2 lõi lọc giảm 90% nồng độ khí HC,CO-Tự động khử bụi. | bộ | 2 | Theo chương V
| Co Ống khói DN350 tiêu âm dày 50mm -Thép SS400 dày 3mm: - Cách nhiệt dày 50mm bằng rockwool tỷ trọng 100kg/m3. - Bọc Inox 304 dày 0.4mm | bộ | 8 | Theo chương V
| - Khớp Nối mềm DN300x300 - Cách nhiệt dày 50mm bằng rockwool tỷ trọng 100kg/m3 + Bọc Inox 304 dày 0.4mm | bộ | 6 | Theo chương V
| Nắp che ống khói Inox 304 dày 2.5mm D800 | bộ | 2 | Theo chương V
| Lắp giá treo lò xo ống khói theo phương ngang | bộ | 20 | Theo chương V
| Lắp giá treo lò xo ống khói theo phương đứng | bộ | 12 | Theo chương V
6 | Hệ thống chống sét Tòa nhà |  |  | Theo chương V |  |  | 6 | Hệ thống chống sét Tòa nhà
6.1 | Phần thuế 8% |  |  | Theo chương V |  |  |  | Phần thuế 8%
| Lắp dựng Kim thu sét tiên đạo R=51m | cái | 1 | Theo chương V
| Cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE 70mm2 | m | 68.4
| Bộ xử lý đầu trên cáp thoát sét | hộp | 1 | Theo chương V
| Bộ xử lý đầu dưới cáp thoát sét | hộp | 1 | Theo chương V
| Lắp đặt ống sợi thủy tinh cách điện dài 2m | cây | 1 | Theo chương V
| Khớp nối ống sợi thủy tinh với cột đỡ I/LCOUPL | bộ | 1 | Theo chương V
| Cọc tiếp địa đồng D16mm, L=2.4m | cọc | 3 | Theo chương V
| Giếng khoan tiếp địa sâu 20m | giếng | 3 | Theo chương V
| Bộ chống thấm nước | hộp | 3 | Theo chương V
| Hố tiếp địa chịu lực 5.000 kg | hộp | 3 | Theo chương V
| Bộ đếm sét | hộp | 2 | Theo chương V
| Hàn hóa nhiệt | mối | 6 | Theo chương V
| Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 10 | Theo chương V
| Đắp đất hoàn trả, bằng thủ công | m3 | 10 | Theo chương V
| 10 = 10 |  |  | Theo chương V
| Ống điện PVC D40 | m | 60.8 | Theo chương V
| Vật tư phụ | trọn gói | 1 | Theo chương V
6.2 | Phần thuế 10% |  |  | Theo chương V |  |  | 6.2 | Phần thuế 10%
BA.21103 | Lắp dựng trụ đỡ inox D60, cao 5m | cột | 1 | Theo chương V
BA.31001 | Cáp inox néo trụ phi 6 | 100m | 0.2 | Theo chương V
| 20/100 = 0,2 |  |  | Theo chương V
BA.15303 | Tăng đơ inox 12 | cái | 3 | Theo chương V
BA.15301 | Ốc siết cáp inox | cái | 12
BA.16108 | Cáp đồng trần 70mm2 | m | 90 | Theo chương V
BA.15402 | Hộp kiểm tra | hộp | 2 | Theo chương V
7 | Mương cáp và ống luồn cáp quang | [5 empty] | 7 | Mương cáp và ống luồn cáp quang
| Đào đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 | 28.5337 | Theo chương V
| Đào đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=2m, đất cấp II | m3 | 23.491 | Theo chương V
| Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp móng đường ống | m3 | 21.6804 | Theo chương V
| Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính ống 110mm - 10 PN-Bar | 100m | 5.059 | Theo chương V
| Rải lưới+băng cảnh báo cáp ngầm | 100m2 | 0.271 | Theo chương V
| Đắp đất hoàn trả đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0712 | Theo chương V
| Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 0.2322 | Theo chương V
| Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.2322 | Theo chương V
| Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.2322 | Theo chương V
| Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.2322
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Theo chương V
Note on B818: Author: NHÓM sản phẩm kim loại
Note on I818: Author: NHÓM sản phẩm kim loại
Note on B1070: Có thể thay đổi tên Hạng Mục đầu tiên tại ô này.

## thiet bi (hidden)
| STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc
B |  | Phần thiết bị
1 | 1 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất |  |  |  |  | Nội thất | Nội thất
|  | Bàn giám đốc (1800*1400*750) | cái | 1
|  | Ghế giám đốc - Ghế chủ trì phòng họp | cái | 2
|  | Ghế phòng họp | cái | 14
|  | Bàn nhân viên | cái | 5
|  | Ghế làm việc nhân viên | cái | 5
|  | Tủ tài liệu nhân viên (800x400*2000) | cái | 6
|  | Tủ tài liệu và quân tư trang giám đốc (1350*400*2000) | cái | 4
|  | Bàn họp cầu truyền hình (4000*1200*760) | cái | 1
|  | Bục phát biểu (800*550*1200) | cái | 1
|  | Hộc di động (Đi kèm bàn làm việc) | cái | 5
|  | Rèm cuộn - Rèm VK2, VK4, VK5 | m2 | 38.91
|  | Backdrop phòng họp | m2 | 16.34
2 | 3 | Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 2250kg; tốc độ 1m/s, 4 điểm dừng, E30 | thang | 1
| 2 | Thiết bị cơ điện chung Tòa nhà
2 | 2.1 | Thiết bị điều hòa và thông gió HVAC
|  | Dàn nóng 12HP- 33.5kW | cái | 1
|  | Dàn lạnh cassette thổi 4 hướng invester 1 chiều kèm mặt nạ + bộ điều khiển có dây+ bơm nước ngưng-Công suất lạnh tối thiểu 4,5 kW | cái | 2
|  | Dàn lạnh cassette thổi 4 hướng invester 1 chiều kèm mặt nạ+ bộ điều khiển có dây+bơm nước ngưng-Công suất lạnh tối thiểu 9 kW | cái | 2
|  | Bộ chia gas dàn lạnh | cái | 3
|  | Hệ thống điều hoà cục bộ âm trần cassette, 1 chiều lạnh, inverter, công suất lạnh tối thiểu 5,2kW | cái | 6
|  | Máy điều hoà không khí cục bộ treo tường, invester 1 chiều, công suất lạnh tối thiểu 2,5kW | cái | 2
|  | Máy điều hoà không khí cục bộ treo tường, invester 1 chiều công suất lạnh tối thiểu 5,2kW | cái | 1
|  | Máy điều hoà không khí cục bộ treo tường, invester 1 chiều, công suất lạnh tối thiểu 6,0kW | cái | 1
|  | Máy điều hoà không khí cục bộ treo tường, invester 1 chiều, công suất lạnh tối thiểu 7,1kW | cái | 2
|  | Quạt EAF-1F-01 | cái | 1 |  |  |  | Thuế 8
|  | Quạt EAF-1F-02 | cái | 1
|  | Quạt EAF-1F-03 | cái | 1
|  | Quạt EAF-1F-04 | cái | 1
|  | Quạt EAF-1F-05 | cái | 1
|  | Quạt EAF-1F-06 | cái | 1
|  | Quạt OAF-1F-01 | cái | 1
|  | Quạt OAF-1F-02 | cái | 1
|  | Quạt EAF-2F-01 | cái | 1
|  | Quạt EAF-2F-02 | cái | 1
|  | Quạt OAF-2F-01 | cái | 1
|  | Quạt EAF-3F-01 | cái | 1
|  | Quạt EAF-4F-01 | cái | 1
|  | Quạt EAF-T-01 | cái | 1
|  | Quạt EAF-T-02 | cái | 1
5 | 2.4 | Thiết bị bơm nước sinh hoạt |  |  |  |  | 2.4 | Thiết bị bơm nước sinh hoạt
|  | Bơm trung chuyển Q>=6m3/h,h>=30m | cái | 2
|  | Bơm tăng áp Q>=5m3/h,h>=25m | cái | 2
|  | Bình tích áp V=150l 10bar | cái | 1
| 4 | Phần Cơ điện Phòng máy
| 4.1 | Thiết bị tủ điện AC, tự dùng tòa nhà |  |  |  |  | Tủ điện GB-1- (Chi tiết theo Phụ lục 02, Chương III, E-HSMT)
7 | 4.1.1 | Cung cấp và lắp đặt Tủ hạ thế- phòng máy |  |  |  |  | Thiết bị tủ điện AC, tự dùng tòa nhà |  |  | Hỏi xem mỗi tủ gồm những gì
| 3 | Tủ điện GB-1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | LV2-TỤ BÙ 2
| 4 | Tủ điện GB-2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | GB-1
| 1 | Tủ điện LV1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TẦNG 1
| 2 | Tủ điện LV2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | LV1-TỤ BÙ 1
|  | Tủ TỤ BÙ 1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1
| 5 | Tủ TỤ BÙ 2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | GB-2
| 6 | Tủ điện ATS1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-T1
| 7 | Tủ điện ATS2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-BCC
| 8 | Tủ điện MSB2.1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-BSH
| II | Tủ điện MSB2.2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-PAN
| 9 | Tủ điện INTERLOCK 1+2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TẦNG 2
| 10 | Tủ điện ACDB2.1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-T2
| 11 | Tủ điện ACDB2.3 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-UPS
| 12 | Tủ điện ACDB2.2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-TD
| 13 | Tủ điện ACDB2.4 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ATS-1
| 14 | Tủ điện DCDB1 + UPSDB1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ATS-2
| 15 | Tủ điện UPSDB2+DCDB3 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | MSB-2.1
| 16 | Tủ điện DCDB2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | MSB-2.2
| 17 | Tủ điện DCDB4 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB2.1
| 18 | Tủ điện PDU 1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB2.2
| 19 | Tủ điện PDU 2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | DCDB1 + UPSDB1
| 20 | Tủ điện MSB3.1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | DCDB2
| 21 | Tủ điện MSB3.2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB2.3
| 22 | Tủ điện ACDB3.1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB2.4
| 23 | Tủ điện ACDB3.3 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | DCDB3 + UPSDB2
| III | Tủ điện ACDB3.2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | DCDB4
| 24 | Tủ điện ACDB3.4 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TẦNG 3
| 25 | Tủ điện MSB4.1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-T3
| 26 | Tủ điện MSB4.2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | PDU1
| 27 | Tủ điện ACDB4.1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | PDU2
| 28 | Tủ điện ACDB4.3 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | MSB-3.1
| 29 | Tủ điện ACDB4.2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | MSB-3.2
| 30 | Tủ điện ACDB4.4 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB3.1
| 31 | Tủ điện TĐ-BTA (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB3.2
| 32 | Tủ điện TĐ-BSH (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB3.3
| IV | Tủ điện TĐ-TM (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB3.4
| 33 | Tủ điện TĐ-BCC (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TẦNG 4
| 34 | Tủ điện TĐ-QHK (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-T4
| 35 | Tủ điện TĐ-TD (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB4.1
| 36 | Tủ điện TĐ-PAN (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB4.2
| 37 | Tủ điện TĐ-T1 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB4.3
| 38 | Tủ điện TĐ-T2 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | ACDB4.4
| 39 | Tủ điện TĐ-UPS (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | MSB-4.1
| V | Tủ điện TĐ-T3 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | MSB-4.2
| 40 | Tủ điện TĐ-T4 (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TẦNG TUM
| 41 | Tủ điện TĐ-TUM (Chi tiết theo Phụ lục 02, chương III, E-HSMT) | Tủ | 1 | [6 empty] | TĐ-TUM
8 | 4.3 | Hệ thống giám sát Ibms |  |  |  |  | đã cập nhật file | 4.3 | +'[0. TMDT-ALC 7.12.xlsx]PL2 SXD'!$B$66 |  | TĐ-QHK
8.1 | I | Hệ IBMS
| 1 | Máy chủ BMS | bộ | 2 | [6 empty] | PowerEdge R760/ Dell/ Malaysia
| 2 | Máy trạm BMS | bộ | 1 | [6 empty] | EBS-4U500/ASUS/Taiwan
| 3 | Bộ lưu điện UPS 5kVA | bộ | 1 | [6 empty] | SDL 5000/ Riello/Italia
| 4 | Máy in | bộ | 1 |  |  | ghi thông số (A4 hay A3,,,,,,) |  |  |  | Laser MFP 136w 4ZB86A/HP/Japan
| 5 | Core Switch 24 port SFP+ Ethernet | bộ | 2 | [6 empty] | N3K-C3524P-XL
| 6 | Switch GOM 24 port | bộ | 2 |  |  | Ghi thông số | ví dụ: - Switching fabric: ≥ 10000000Gbps - Forwarding rate: ≥ 500000Mpps |  |  | C9200L-24T-4X-E/ Cisco/ Việt Nam
| 7 | Switch GOM 48 port | bộ | 2 |  |  | Ghi thông số |  |  |  | C9200L-48T-4X-E/ Cisco/ Việt Nam
| 8 | Phần mềm BMS bản quyền, kết nối Web | bộ | 1 |  |  | ghi thông số | Ví dụ: Phần mềm BMS, tích hợp bậc cao qua các giao thức BACnet IP, hỗ trợ tối thiểu xxxxxxxx điểm tích hợp |  |  | "iSMA-B-N4-0" + "iSMA-B-N4-L-10K" + "iSMA-B-N4-DR-MYS" /iSMA Controlli/ Poland
| 10 | Tủ DDC-BMS-3F (Tủ bảo gồm: - 5 bộ gw: STM-501C/Antaira/Taiwan 1x"iSMA-B-AAC20" + 2x"iSMA-B-4I4O-H" - 2 bộ nguồn 24VDC: NDR-240-24/Meanwell/China - 1 bộ hòa nguồn: TRIO2-DIODE/24VDC/2x10/ Phonix Contact/ Germany - Phụ kiện: MCCB, Fuse, Cầu đấu UK…) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 11 | Tủ DDC-BMS-2F (Tủ bảo gồm: - 3 bộ gw: STM-501C/Antaira/Taiwan 1x"iSMA-B-AAC20" + 2x"iSMA-B-4I4O-H" - 2 bộ nguồn 24VDC: NDR-240-24/Meanwell/China - 1 bộ hòa nguồn: TRIO2-DIODE/24VDC/2x10/ Phonix Contact/ Germany - Phụ kiện: MCCB, Fuse, Cầu đấu UK…) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 12 | Tủ DDC-BMS-1F (Tủ bảo gồm: - 4 bộ gw: STM-501C/Antaira/Taiwan 1x"iSMA-B-AAC20" + 2x"iSMA-B-4I4O-H" - 2 bộ nguồn 24VDC: NDR-240-24/Meanwell/China - 1 bộ hòa nguồn: TRIO2-DIODE/24VDC/2x10/ Phonix Contact/ Germany - Phụ kiện: MCCB, Fuse, Cầu đấu UK…) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 13 | Tủ RACK 6U SW iBMS Tầng 1 | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Việt Nam
| 14 | Tủ RACK 6U SW iBMS Tầng 2 | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Việt Nam
| 15 | Tủ RACK 6U SW iBMS Tầng 3 | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Việt Nam
| 16 | Tủ RACK 6U SW iBMS Tầng 4 | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Việt Nam
| 17 | Tủ Rack Sever 20U | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Việt Nam
| 18 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | bộ | 34 |  |  | Ở AK hoặc TTLT có nhiều loại cảm biển: áp suất, lưu lượng, dòng chảy……mà ở đây mới có 3 loại |  |  |  | HMP113/Vaisala/Finland
| 19 | Cảm biến mức dầu | bộ | 4 | [6 empty] | CAP 10CN/Daviteq/Việt Nam
| 20 | Bộ cảnh báo đèn còi | bộ | 3 | [6 empty] | I9401/GST/China
| 21 | OTB 8DI giám sát ACB, MCCB | bộ | 44 | [6 empty] | iSMA-B-8I-IP/iSMA Controlli/ Poland
8.2 | II | HỆ ÂM THANH DI TÁN
| 1 | TỦ AMPLIFIER 01 | tủ | 1 |  |  | Bao gồm các thiết bị trong tủ |  |  |  | VS-050DA/TOA/Taiwan
| 2 | TỦ AMPLIFIER 02 | tủ | 1 |  |  | Bao gồm các thiết bị trong tủ |  |  |  | VS-050DA/TOA/Taiwan
| 3 | Tủ hệ thống trung tâm | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | VX-3016F/TOA/Taiwan
| 4 | Micro đặt tại phòng bảo vệ | bộ | 1 | [6 empty] | RM-300X/TOA/Taiwan
8.3 | III | HỆ KIỂM SOÁT CỬA
| 1 | Tủ ACU-1F-01 (Tủ bao gồm: - 1 bộ điều khiển CS-40 - 1 bộ ATS: W2R-100/GEYA/China - 1 bộ nguồn 12VDC: EDR-120-12 - 1 accu vision 7Ah) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 2 | Tủ ACU-1F-02 (Tủ bao gồm: - 1 bộ điều khiển CS-40 - 1 bộ ATS: W2R-100/GEYA/China - 1 bộ nguồn 12VDC: EDR-120-12 - 1 accu vision 7Ah) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 3 | Tủ ACU-2F (Tủ bao gồm: - 1 bộ điều khiển CS-40 - 1 bộ ATS: W2R-100/GEYA/China - 1 bộ nguồn 12VDC: EDR-120-12 - 1 accu vision 7Ah) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 4 | Tủ ACU-3F (Tủ bao gồm: - 1 bộ điều khiển CS-40 - 1 bộ ATS: W2R-100/GEYA/China - 1 bộ nguồn 12VDC: EDR-120-12 - 1 accu vision 7Ah) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 5 | Tủ ACU-4F (Tủ bao gồm: - 1 bộ điều khiển CS-40 - 1 bộ ATS: W2R-100/GEYA/China - 1 bộ nguồn 12VDC: EDR-120-12 - 1 accu vision 7Ah) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 6 | Tủ ACU-TF (Tủ bao gồm: - 1 bộ điều khiển CS-40 - 1 bộ ATS: W2R-100/GEYA/China - 1 bộ nguồn 12VDC: EDR-120-12 - 1 accu vision 7Ah) | tủ | 1 |  |  | ghi chi tiết tủ giống tủ điện hạ thế |  |  |  | Dalytech/Việt Nam
| 7 | Máy trạm | bộ | 1 | [6 empty] | EBS-4U500/ASUS/Taiwan
| 8 | Switch 8 port, 2SFP | bộ | 1 |  |  | ghi thông số |  |  |  | CBS220-8T-E-2G-EU/Cisco/China
| 9 | Thiết bị khai báo thẻ tủ | bộ | 1 | [6 empty] | DE-620/Suprema/Korea
| 10 | Phần mềm bản quyền hệ Access Control | gói | 1 | [6 empty] | BioStar2-STD/Suprema/Korea
8.4 | IV | HỆ THỐNG MẠNG DỮ LIỆU, CAMERA | 1 | 0
| 1 | Tủ Rack 42U | tủ | 1 | [6 empty] | SR42610BVA3-FAN/Legrand/Việt nam
| 2 | Máy chủ CCTV | bộ | 2 | [6 empty] | PowerEdge R760/ Dell/ Malaysia
| 3 | Máy trạm CCTV | bộ | 1 | [6 empty] | EBS-4U500/ASUS/Taiwan
| 4 | Màn hình 55" | cái | 8 | [6 empty] | 55TU8300/Samsung/Korea
| 5 | Tường lửa | gói | 1 | [6 empty] | FG-200F/Fortigate/Taiwan
| 6 | Switch 24 port | bộ | 1 | [6 empty] | C9200L-24T-4X-E/ Cisco/ Việt Nam
| 7 | Switch POE 8 port | bộ | 1 | [6 empty] | C1200-8P-E-2G/Cisco/China
| 8 | Switch POE 24 port, 4 SFP | bộ | 2 | [6 empty] | C9200L-24P-4X-E/ Cisco/ Việt Nam
| 9 | Thanh quản lý cáp | bộ | 2 | [6 empty] | BNK-HMP1/Benka/China
| 10 | Pat Panel 24 port | bộ | 3 | [6 empty] | BNK-PPC6U24F1/benka/China
| 11 | Bộ lưu điện UPS 5kVA, 60' | bộ | 1 | [6 empty] | SDL 5000/ Riello/Italia
| 12 | Phần mềm bản quyền hệ CCTV | gói | 1 | [6 empty] | Xprotec Professional+/ Milestone/Denmark
8.5 | B | THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI
| 1 | Ổ cắm RJ45 đôi cho mạng dự liệu | cái | 19 | [6 empty] | NEW2M/Chint/Việt Nam
| 2 | Bộ phát sóng WIFI | cái | 7 | [6 empty] | U6-LR/Ubiquiti/USA
| 3 | CAMERA dạng BULLET | cái | 9 | [6 empty] | QNO-C8083R/ Hanwha/Việt Nam
| 4 | CAMERA IP dạng DOME | cái | 33 | [6 empty] | QNV-C8083R/ Hanwha/Việt Nam
| 5 | Loa âm trần 2W | cái | 44 | [6 empty] | PC-658R/TOA/Indonesia
| 6 | Loa hộp 2W | cái | 15 | [6 empty] | BS-1034/TOA/Indonesia
| 7 | Modul ĐIỆN THOẠI | cái | 20 | [6 empty] | SX-200IP/TOA/JAPAN
| 8 | Đầu đọc thẻ | cái | 22 | [6 empty] | BLN2-ODB/ Suprema/Korea
| 9 | Khóa từ | cái | 44 | [6 empty] | YM-280N(LED)/ YLI/China
| 10 | Nút nhấn khẩn cấp | cái | 22 | [6 empty] | CPK-860G-1/YLI/China
| 11 | Nút nhấn mở cửa | cái | 22 | [6 empty] | PBK-810C/YLI/China
8.6 | F | Hệ thống giám sát ACCU | [5 empty] | hỏi lại xem mục C D E và C k thấy (cáp tín hiệu, rõ rỉ….
| 1 | Bộ controller giám sát ACCU | bộ | 2
| 2 | Module giám sát accu từng bình | bộ | 288
| 3 | Module giám sát dòng cả tổ | Bộ | 12
9 | 4.4 | Hệ thống giám sát rò rỉ nước (water leak)
| 1 | Bộ quản lý giám sát dò nước | bộ | 3 | [6 empty] | LD2100/RLE/USA
| 2 | Dây Water sensing cable | m | 279 | [6 empty] | SC Series/RLE/USA
| 3 | Jump cable | m | 373 | [6 empty] | NSC Series/RLE/USA
10 | 4.5 | Hệ thống busway cấp nguồn AC | [5 empty] | 4.5 | Hệ thống busway cấp nguồn AC
| 1 | Thanh dẫn nhôm không có lỗ mở 2500A 3P5W (bao gồm phụ kiện đấu nối, phụ kiện lắp đặt: đầu nối busway vào tủ hạ thế, bộ chuyển hướng, bộ nối các thanh dẫn, nối mềm, kẹp thanh dẫn, giá đỡ lò xo, ty treo....) | m | 118 |  |  |  | Thanh dẫn nhôm không có lỗ mở 5000A 3P5W (bao gồm phụ kiện đấu nối, phụ kiện lắp đặt: đầu nối busway vào tủ hạ thế, bộ chuyển hướng, bộ nối các thanh dẫn, nối mềm, kẹp thanh dẫn, giá đỡ lò xo, ty treo....)
11 | 5 | Thiết bị Phòng cháy chữa cháy |  |  |  |  | Thiết bị PCCC | +'[0. TMDT-ALC 7.12.xlsx]PL2 SXD'!$B$70
11.1 | 5.1 | Thiết bị PCCC |  |  |  |  | 5.1
| 1 | Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop, hệ thống báo cháy toà nhà | tủ | 1 |  |  | Không thấy có tủ điều khiển trung tâm xả khí, van chọn vùng, màn hình, bộ nguồn..không thấy hệ thống tăng áp, hút khói
| 2 | Thiết bị truyền tin báo cháy đến cảnh sát PCCC&CNCH | bộ | 1
| 3 | Máy bơm điện Q>=117m3/h, h>=54m | máy | 2
| 4 | Máy bơm bù Q>=3,6 m3/h; h>=64m | máy | 1
| 5 | Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop, hệ thống báo cháy khí | tủ | 1
| 6 | Tủ kích hoạt 1L (bao gồm bình kích hoạt van điện từ, công tắc áp lực khí xả) | tủ | 11 |  |  | Cụm Bình thép bao gồm van đầu bình và Tổng khối lượng khí nạp cả cụm bình là 328kg chất chữa cháy HFC-227ea (FM-200) (đã bao gồm các phụ kiện lắp đặt đi kèm như van kích hoạt bắng khí/ bằng tay, ống mềm xả khí kèm van 1 chiều, đai giữ bình, ống đồng kết nối giữa các bình, đồng hồ áp lực kèm tiếp điểm giám sát, ống đồng kết nối công tắc áp lực,...)
| 7 | Tủ sa bàn các tầng | tủ | 4
| 9 | Bình tích áp 100l, PN10 | bình | 1
| 10 | Van chọn vùng kèm bộ kích hoạt bằng áp lực DN80 | cái | 5
|  | Van chọn vùng kèm bộ kích hoạt bằng áp lực DN65 | cái | 6
|  | Bình chữa cháy khí, bao gồm van đầu bình và đồng hồ hiển thị áp lực kèm tiếp điểm giám sát. - Bình nạp tối thiểu 120 kg chất khí khí HFC-227ea (FM-200) - Áp lực theo hồ sơ thiết kế | bình | 5 |  |  | Bình chữa cháy khí FM200, áp lực làm việc theo thiết kế nạp tối thiểu 110kg khí sạch HFC 227
|  | Bình chữa cháy khí, bao gồm van đầu bình và đồng hồ hiển thị áp lực kèm tiếp điểm giám sát. - Bình nạp tối thiểu 80 kg chất khí khí HFC-227ea (FM-200) - Áp lực theo hồ sơ thiết kế | bình | 1
|  | Bình chữa cháy khí, bao gồm van đầu bình và đồng hồ hiển thị áp lực kèm tiếp điểm giám sát. - Bình nạp tối thiểu 75 kg chất khí khí HFC-227ea (FM-200) - Áp lực theo hồ sơ thiết kế | bình | 1
|  | Bình chữa cháy khí, bao gồm van đầu bình và đồng hồ hiển thị áp lực kèm tiếp điểm giám sát. - Bình nạp tối thiểu 16 kg chất khí khí HFC-227ea (FM-200) - Áp lực theo hồ sơ thiết kế | bình | 2
|  | Bình chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea (FM-200). Được nạp 6.0kg HFC-227ea (FM-200) | bình | 10
|  | Bình chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea (FM-200), Được nạp 7.0kg HFC-227ea (FM-200) | bình | 6
| 8 | Bộ đầu báo cháy khói sớm độ nhậy cao kiểu hút ( bao gồm 02 bộ cảm biến) | bộ | 7
|  | Cảm biến cho bộ phân vùng | bộ | 29
|  | Bộ nguồn phụ (chuyển đổi nguồn từ AC ( 220V/50Hz) sang DC (24V) + ắc quy dự phòng) | bộ | 7
12 | 6 | Thiết bị trạm biến áp, tuyến đường dây |  |  |  |  | 6
12.1 | 6.1 | Thiết bị TBA |  |  |  |  | 6.1 |  | Hình như trùng với xây lắp, dự toán lộn xộn
|  | Máy biến áp khô 3 pha 1500kVA-22/0,4kV (BAK) | Máy | 2
|  | Tủ RTU điều khiển từ xa cho tủ RMU | Tủ | 1 |  |  | Chi tiết tủ
|  | Tủ RMU 24kV 4 ngăn loại không mở rộng gồm: + 02 ngăn máy cắt xuất tuyến; + 01 ngăn đo lường trung áp (bao gồm CT, VT); + 01 ngăn máy cắt bảo vệ MBA. | Tủ | 2
|  | Bộ cấp nguồn nuôi relay + acquy (dùng cho tủ RMU) | Tủ | 2
12.2 | 6.2 | Thiết bị đường dây trung thế |  |  |  |  | 6.2 |  | Xem lại thiết bị gồm những j, xây lắp gồm những j
|  | Dao cắt có tải 3 pha 630A-24kV kiểu kín, có hỗ trợ kết nối Scada | 1 bộ (3 pha) | 1
|  | Máy biến áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ | máy | 1 |  |  | Chưa mô tả như cột bên cạnh | Máy biến áp 2000kVA-22/0,4kV khô, lõi đồng, gồm cả vỏ
|  | Chống sét van 21kV | bộ | 1
XX |  | Thiết bị cấp dầu cho máy phát điện
|  | Bồn dầu tổng 10m3: Bồn âm, ngang + Thép SS400 dày 6mm. + Chân đỡ Thép SS400 dày 5mm. + Sơn hoàn thiện 3 lớp ( 1 lóp chống rĩ + 2 lóp hoàn thiện quét nhựa đường và vải thuỷ tinh). + Phụ kiện ống xuất nhập. + Kiểm định bồn dầu | bộ | 2
|  | Bồn dầu ngày 2m3: Bồn âm, ngang : + Thép SS400 dày 3mm. + Chân đỡ Thép SS400 dày 3mm. + Sơn hoàn thiện 3 lớp ( 1 lóp chống rĩ + 2 lóp hoàn thiện quét nhựa đường và vải thuỷ tinh). + Phụ kiện ống xuất nhập. + Kiểm định bồn dầu | bộ | 2
|  | Bơm cấp dầu 3kW / 4HP H=21m | bộ | 4
|  | Tủ điều khiển cấp dầu DB-ĐK-BD1~2 Bao gồm: Vỏ tủ sơn tĩnh điện MCB 2P 20A 10kA: 01 MCB 2P 16A 10kA: 02 Contactor 3P 16A (1NO): 02 Rơ le nhiệt 5-8A: 02 Hệ điều khiển cho động cơ (bao gồm công tắc xoay, nút nhấn, đèn báo, rơ le trung gian): 02 | tủ | 1
|  | Tủ điều khiển cấp dầu DB-ĐK-BD3~4 Bao gồm: Vỏ tủ sơn tĩnh điện MCB 2P 20A 10kA: 01 MCB 2P 16A 10kA: 02 Contactor 3P 16A (1NO): 02 Rơ le nhiệt 5-8A: 02 Hệ điều khiển cho động cơ (bao gồm công tắc xoay, nút nhấn, đèn báo, rơ le trung gian): 02 | tủ | 1
13 | 8 | Thiết bị Kim thu sét |  |  |  |  | 8 | Thiết bị Kim thu sét
|  | Kim thu sét tiên đạo R>= 79m | cái | 1 |  |  | Thiết bị Kim thu sét
xx |  | Bộ chữ trên mái
|  | Bộ chữ nhận diện thương hiệu trên mái VIETTEL (bao gồm bộ đèn led cho bộ chữ, hệ khung lắp đặt). Kích thước theo thiết kế | bộ | 2 |  | Theo chương III |  | Bộ chữ trên mái
XX |  | Cổng xếp inox
|  | Cổng xếp Inox 304 Chiều cao: 1m6 Chiều rộng: 600mm Số mét phủ bì: 10m Thanh chính: vuông 40*1mm Thanh chéo: vuông 30*0.7mm khoảng cách giữa 2 khung là 400 *được đóng sơ mi ống ngang chống mài mòn | bộ | 1
|  | Cổng xếp Inox 304 Chiều cao: 1m6 Chiều rộng: 600mm Số mét phủ bì: 6m Thanh chính: vuông 40*1mm Thanh chéo: vuông 30*0.7mm khoảng cách giữa 2 khung là 400 *được đóng sơ mi ống ngang chống mài mòn | bộ | 1
|  | Mô tơ Cửa Động cơ: XXXXXXXXXXXXXXX Công suất 450W Thiết bị li hợp không số Thiết bị bảo hộ bằng cảm ứng điện từ Hệ thống hướng dẫn bằng nam châm từ Gồm 2 tay điều khiển từ xa và 1 điều khiển để bàn Dẫn hướng bằng nam châm màn hình led chạy chử theo yêu cầu | bộ | 2
Note on C196: Author: nhóm sản phẩm kim loại
Note on I196: Author: nhóm sản phẩm kim loại

## đang sua (hidden)
MẪU SỐ 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11A Chương này. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc | Yêu cầu về xuất xứ đối với hàng hóa (nếu có)
1 | I. Hàng hóa
1.1 | Thang máy tải khách (loại không phòng máy) - Tải trọng: 1600kg - Tốc độ: 1,5m/s - Số điểm dừng: 07 điểm dừng | thang | 1 | Theo chương V
1.2 | Thang máy tải hàng (loại không phòng máy) - Tải trọng: 2500kg - Tốc độ: 1,5m/s - Số điểm dừng: 07 điểm dừng | thang | 1 | Theo chương V
1.3 | Bộ chữ Viettel (Đã bao gồm hệ thống đèn điện) | bộ | 1 | Theo chương V
2 | II. Xây lắp
2.1 | Phần cột
| Bê tông cột, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B45 | m3 | 1116.548
| Bê tông cột, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B35 | m3 | 728.088
| Ván khuôn cột | 100m2 | 92.2062
| Cốt thép cột, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 61.8841
| Cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 119.5635
| Cốt thép cột, đường kính cốt thép >18mm | tấn | 360.1217
2.2 | Phần dầm
| Bê tông dầm, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B35 | m3 | 3474.3813
| Ván khuôn dầm | 100m2 | 166.3125
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.3249
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 163.2243
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 26.9121
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép >18mm | tấn | 587.0391
2.3 | Phần sàn
| Bê tông sàn, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B35 | m3 | 3599.3521
| Ván khuôn sàn | 100m2 | 148.1369
| Cốt thép sàn, đường kính cốt thép <10mm | tấn | 9.2371 | Theo chương V
| Cốt thép sàn, đường kính cốt thép =10mm | tấn | 13.4302 | Theo chương V
| Cốt thép sàn, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 423.5314 | Theo chương V
2.4 | Phần lanh tô
| Bêtông lanh tô, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 3.372 | Theo chương V
| Ván khuôn lanh tô | 100m2 | 0.4554 | Theo chương V
| Cốt thép lanh tô, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.07655 | Theo chương V
| Cốt thép lanh tô, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 0.31926 | Theo chương V
2.5 | Phần giằng tường
| Bê tông giằng tường, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 135.3394 | Theo chương V
| Ván khuôn giằng tường | 100m2 | 17.3352 | Theo chương V
| Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 3.4737 | Theo chương V
| Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 19.6955 | Theo chương V
2.6 | Phần trụ tường |  |  | Theo chương V
| Bê tông trụ tường, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 77.8945 | Theo chương V
| Ván khuôn trụ tường | 100m2 | 19.4754
| Cốt thép trụ tường, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 3.7073 | Theo chương V
| Cốt thép trụ tường, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 16.4344 | Theo chương V
2.7 | Phần thang bộ |  |  | Theo chương V
| Bê tông cầu thang thường, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 50.8947 | Theo chương V
| án khuôn cầu thang thường | 100m2 | 5.3446 | Theo chương V
| Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.43669
| Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 2.812 | Theo chương V
| Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 2.0908 | Theo chương V
2.8 | Phần bệ máy Chiller |  |  | Theo chương V
| Bê tông bệ máy, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 430.6913 | Theo chương V
| Ván khuôn bệ máy | 100m2 | 5.4457
| Cốt thép bệ máy, đường kính cốt thép <10mm | tấn | 15.7126 | Theo chương V
2.9 | Bệ máy RMU |  |  | Theo chương V
| Gia công thép bệ máy RMU (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 0.0387 | Theo chương V
| Lắp dựng thép bệ máy RMU | tấn | 0.0387
| Bu lông M16, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 32 | Theo chương V
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 8.3303 | Theo chương V
2.10 | Phần thang thép
| Gia công cột bằng thép hình (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 10.0847 | Theo chương V
| Lắp dựng cột thép các loại | tấn | 10.0883
| Gia công thang thép ngoài nhà (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 21.6803 | Theo chương V
| Lặp dựng hệ thang thép ngoài nhà | tấn | 21.6803 | Theo chương V
| Bu lông neo M20,L=850 cấp độ bền 5.6 | cái | 24 | Theo chương V
| Bu lông neo M16,L=650 cấp độ bền 5.6 | cái | 3136 | Theo chương V
| Bu lông neo M18,L=720 cấp độ bền 5.6 | cái | 8 | Theo chương V
| Bu lông M20,L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 2 | Theo chương V
| Bu lông M20,L=70 cấp độ bền 8.8 | cái | 2 | Theo chương V
| Bu lông M16, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 16 | Theo chương V
| Bu lông M18, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 16 | Theo chương V
| Bu lông M14,L=50 cấp độ bền 8.8 | cái | 24 | Theo chương V
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 621.6955
2.11 | Phần mái sảnh |  |  | Theo chương V
| Gia công thép mái sảnh (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 1.6916 | Theo chương V
| Lắp dựng thép mái sảnh | tấn | 1.6916 | Theo chương V
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 47.5656
| Bu lông neo M20,L=850 cấp độ bền 5.6 | cái | 40 | Theo chương V
| Bulong M18 L60 cấp độ bền 8.8 | cái | 48 | Theo chương V
2.12 | Phần FACADE |  |  | Theo chương V
| Gia công thép khung Facade (thép hộp mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 80.466 | Theo chương V
| Gia công thép khung Facade (thép đen) | tấn | 22.9544
| Gia công thép khung Facade (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 13.7784 | Theo chương V
| Lắp dựng thép khung Facade | tấn | 117.1988 | Theo chương V
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 526.2 | Theo chương V
| Bulong liên kết M18 L60 cấp độ bền 8.8 | cái | 3080 | Theo chương V
| Bulong neo M18 L200 cấp độ bền 5.6 | cái | 900 | Theo chương V
| Bulong neo M18 L750 cấp độ bền 5.6 | cái | 2180
2.13 | Phần khung đỡ LOGO + đỡ Kính |  |  | Theo chương V
| Gia công thép khung đỡ Logo và đỡ kính (thép hộp mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 0.61 | Theo chương V
| Gia công thép khung đỡ Logo và đỡ kính (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 20.2328 | Theo chương V
| Lắp dựng thép khung đỡ Logo và đỡ kính | tấn | 20.8428 | Theo chương V
| Bu lông neo M18,L=720 cấp độ bền 5.6 | cái | 1328 | Theo chương V
| Bu lông neo M16,L=680 cấp độ bền 5.6 | cái | 224
| Bu lông M16, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 56 | Theo chương V
| Bu lông M10, L=40 cấp độ bền 8.8 | cái | 112 | Theo chương V
| Bu lông M10, L=120 cấp độ bền 8.8 | cái | 224 | Theo chương V
2.14 | Hệ đỡ ống khói
| Gia công thép hệ đỡ ống khói (thép hộp mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 7.8387 | Theo chương V
| Gia công thép đỡ ống khói (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 0.5426 | Theo chương V
| Lắp dựng thép hệ đỡ ống khói | tấn | 8.3813 | Theo chương V
| Bu lông neo M16,L=450 cấp độ bền 5.6 | cái | 288 | Theo chương V
2.15 | Phần tường và hoàn thiện tường
| Thi công tấm vách bê tông nhẹ ALC, có một lớp cốt thép, cường độ B4 (W01.04) | m2 | 10042.5135
| Thi công tấm vách bê tông nhẹ ALC, có một lớp cốt thép, cường độ B4 (W01.02) | m2 | 1978.9851
| Xây tường thẳng gạch bê tông cốt liệu đặc, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75, (W01.03) | m3 | 799.9768
| Xây tường thẳng gạch bê tông cốt liệu đặc, chiều dày <= 11cm, vữa XM mác 75, (W01.01) | m3 | 540.2776
| Căng lưới thủy tinh gia cố tường- khu vực các trụ tường bê tông tiếp giáp tường xây gạch | m2 | 863.31
| Trát hoàn thiện vào tấm bê tông ALC, chiều dày trát 0,5cm, Vữa khô trộn sẵn M75 (trát) | m2 | 21791.155
| Bả bằng bột bả vào tường ngoài nhà , bả 2 lớp | m2 | 2975.1307
| Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 2975.1307
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2975.1307
| Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, trát các khu vực trong nhà của tường xây gạch BTCL | m2 | 6303.9858
| Trát trụ, cột trong nhà, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 4659.3253
| Trát má cửa, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 384.0494
| Bả bằng bột bả vào tường xây gạch bê tông cốt liệu ( tường trong nhà) - bả 2 lớp | m2 | 6111.8061
| Bả bằng bột bả vào cột trong nhà - bả 2 lớp | m2 | 4659.3253
| Sơn cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 32562.2864
| Sơn má cửa trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 13635.5127
| Cung cấp, lắp dựng tấm tường tiêu âm lõi bông khoáng tỉ trọng 100kg/m3, bề mặt nhôm đột lỗ sơn tĩnh điện, khung thép hộp mạ kẽm (20.01) - khu vực P máy phát, Mech | m2 | 2656.2242
| Len chân tường bằng gạch Granite KT 600x100, đồng bộ với gạch lát sàn 10.01 ( 10.01) | m2 | 192.1797
| Gia công hệ khung Inox vách lưới khu vực mặt đứng, mặt trong khu vực P máy | tấn | 1.7525
| Lắp dựng hệ khung vách lưới thép mặt đứng, mặt trong khu vực P máy | tấn | 1.7525
| Lưới Inox đan 50x50,D3mm khu vực khung vách mặt đứng, mặt trong P máy | m2 | 47.2
| Lắp dựng lưới inox đan 50x50,D3mm vào hệ khung | m2 | 47.2
2.1x | Phần sàn (không bao gồm sàn nâng)
| Lát nền, sàn, bằng gạch Granite 600x600, sử dụng keo dán gạch, ( 10.01) | m2 | 1498.21
| Lớp vữa xi măng M75, dày 3cm khu vực sàn (10.01) | m2 | 1498.21
| Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn Epoxy tự san phẳng dày 3mm trên bê tông mác cao , 1 nước lót, 2 nước phủ ( 13.16) | m2 | 5736.22
| Sơn epoxy tự san chống tĩnh điện trên sàn bê tông dày tối thiểu 3mm, điện trở bề mặt từ 10^6 đến 10^9 ôm (13.13) | m2 | 3777.5
| Sơn epoxy dạng lăn/ quét, chiều dày tối thiểu 0,3mm - khu vực bệ máy, Chiller (13.15) | m2 | 1420.11
| Lắp đặt sàn Grating lưới thép 50x5mm@40x125mm, bề mặt răng cưa chống trượt, thép mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn (07.02) | m2 | 640.8
| Sàn cao su PVC chống trượt - Khu vực P chiller, tầng mái | m2 | 839.32
| Quét dung dịch chống thấm gốc Polyurethan 1 thành phần (06.34)- khu vực sàn mái, tum thang | m2 | 2442.3
| Bê tông sàn mái, đá mi, vữa bê tông cấp độ bền, dày 50mm (20.05) | m3 | 122.115 |  |  |  | dự toán còn mác 250
| Lưới thép d4a20 (20.05) | tấn | 2.8892
| Len chân cửa bằng đá granite tự nhiên , vữa XM mác 75 (04.02) | m2 | 62.6877
| Nắp inox 304 dạng grating KT 1000x400x50 , thanh chịu lực inox 50x3@40mm - khu vực phòng lọc nước tầng 1 | tấm | 3
| Gia công máng thu nước inox dập dày 1mm - Khu vực mái sảnh | tấn | 0.0643
| Lắp dựng máng thu nước | tấn | 0.0643
2.18 | Phần trần
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm, ( 17.01) - Khu vực hành lang khu văn phòng, sảnh thang máy, P an ninh | m2 | 466.9
| Trần tiêu âm tôn đục lỗ, ở giữa là lớp tiêu âm Rockwool dày 100mm, sơn tĩnh điện hoàn thiện, (bao gồm hệ khung và phụ kiện) ( 20.01) - Khu vực phòng máy phát | m2 | 1864.0454
| Bả bằng bột bả trần thạch cao khung xương chìm | m2 | 466.9
| Sơn trần thạch cao khung xương chìm đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 466.9
2.19 | Phần hoàn thiện WC
| Ốp gạch Granite 600x300 vào tường khu vực WC, vữa XM mác 75, ( 10.03) | m2 | 329.198
| Lát nền, sàn, bằng gạch Granite 600x600 chống trơn, sử dụng keo dán gạch ( 10.02) | m2 | 80.59
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao chống ẩm dày tối thiểu 9mm ( 17.03) - khu vực WC tầng 1 | m2 | 51.71
| Trần thạch cao khung xương nổi, tấm thạch cao chống ẩm dày tối thiểu 9mm ( 17.03) - khu vực WC từ tầng 2 | m2 | 28.88
| Bả bằng bột bả trần thạch cao chìm | m2 | 51.71
| Sơn trần thạch cao chìm đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 51.71
| Quét dung dich chống thấm gốc xi măng polymer 2 thành phần có gia cường sợi (06.41) - khu vực WC | m2 | 118.882
| Vữa xi măng M75, dày 2cm | m2 | 78.11
| Vách ngăn compact dày 12mm khu vực WC, phụ kiện đồng bộ INOX SUS 304 | m2 | 49.1885
| Gia công, lắp dựng khung thép Inox bàn đá lavabo | tấn | 0.1464
| Lát đá mặt bệ lavabo bằng đá Granite tự nhiên, vữa XM mác 75 | m2 | 9.3972
| Khoét lỗ bàn đá lavabo | lỗ | 10
| Chống thấm cổ ống, sử dụng thanh trương nở, vữa rót không co ngót, phụ gia chống thấm - khu vực P tắm | cổ ống | 5
2.20 | Phần thang bộ, thang máy, thang thép ngoài nhà | 0 | 0
| Trát cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 265.2238
| Sơn epoxy dạng lăn/ quét, chiều dày tối thiểu 0,3mm - khu vực thang bộ (13.15) | m2 | 265.2238
| Gia công lan can thang bộ trong nhà, lan can thang thép ngoài nhà sử dựng thép lập là đen | tấn | 4.7855
| Lắp dựng lan can sắt | m2 | 310.14
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ, sơn epoxy lan can thang bộ trong nhà | m2 | 135.0274
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ, sơn epoxy lan can thang bộ ngoài nhà | m2 | 192.8425
| Công tác ốp đá Granit vào mặt đứng thang máy,vữa XM mác 75 | m2 | 56.875
2.21 | Phần tam cấp, đường dốc ngoài nhà
| Xây gạch đặc cốt liệu, xây bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | m3 | 3.2361
| Lát đá Granite tự nhiên bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | m2 | 73.9765
| Lát mặt đường dốc bằng đá Granite tự nhiên, vữa XM mác 75 (04.01) | m2 | 71.9
| Xẻ rãnh chống trơn 5x5mm khu vực đường dốc | 10m | 8.45
| Gia công lan can inox đường dốc | tấn | 0.0445
| Lắp dựng lan can inox đường dốc | m2 | 8.653
2.22 | Phần riser mái | 0 | 0
| Trát tường bê tông Riser mái, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 323.1855
| Quét dung dịch chống thấm gốc polyurethan 02 thành phần (06.11) - khu vực bệ máy tầng mái | m2 | 630.2284
| Quét dung dịch chống thấm Polyurethane 1 thành phần (06.34) - Khu vực tầng mái ( Riser, Dog House) | m2 | 297.4169
| Căng lưới thủy tinh gia cố giữa 2 lớp chống thấm | m2 | 192.9894
| Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 203.3879
| Bê tông mái hắt khu vực DogHouse, ô văng, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B15 | m3 | 12.6388 |  |  |  | Dự toán còn mác 200
| Ván khuôn mái hắt khu vực DogHouse | 100m2 | 0.8022
| Lợp mái tôn chắn nước mưa - Khu vực Dog House | 100m2 | 0.3587
| Chống thấm cổ ống, sử dụng thanh trương nở, vữa rót không co ngót, phụ gia chống thấm - khu vực tầng mái | cổ ống | 6
| Nắp thép mạ kẽm nhúng nóng 300x500x25mm, dày 4.4mm | m | 123
2.23 | CÁC PHẦN VIỆC KHÁC | 0 | 0
| Chống cháy lan cho khe hở khu vực dây cáp, Busway, thang cáp, ống thông gió,... : Mặt dưới thép lá 50x5mm đỡ bởi thép 50x50x5mm; Lớp giữa bông khoáng dạng tấm làm ván, chiều dày tấm 50mm, lớp giữa chèn Cemment boar 20mm,. mặt trên Sealant chống cháy trương nở dày 25mm | m2 | 743.88
2.24 | Phần cửa chắn song Inox
| Gia công cửa chắn song Inox | tấn | 0.1444
Bản lề thép lá KT 23x70x1mm
| Lắp dựng cửa chắn song thép hộp | m2 | 13.6
| Lưới Inox đan 50x50,D3mm khu vực cửa song chấn | m2 | 13.2
| Lắp dựng lưới inox đan 50x50,D3mm vào khung cửa | m2 | 13.2
2.25 | Hoàn thiện mặt đứng
| Louver hợp kim nhôm khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.91 KT 3300x5300 | m2 | 69.96
| Louver hợp kim nhôm khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.92 KT 4350x5300 | m2 | 46.11
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.93 KT 1720x5300 | m2 | 9.116
| Louver hợp kim nhôm khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.94 KT 4320x5300 | m2 | 45.792
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.95 3300x5250 | m2 | 103.95
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.96 KT 3530x5250 | m2 | 18.5325
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.97 KT 3110x5250 | m2 | 16.3275
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.98 KT 6015x5250 | m2 | 31.5788
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.99 KT 3900x5250 | m2 | 20.475
| Hệ lam nhôm mặt đứng, bao gồm tấm ốp nhôm, hệ khung liên kết | m2 | 4863.4357
| Tấm nhôm đặc dày tối thiểu 1,85mm, hoàn thiện sơn tĩnh điện màu ghi sáng tương đồng với tấm panel mặt đứng, bao gồm hệ khung thép liên kết theo thiết kế | m2 | 101.7061
| Thi công hệ tấm Kingspan mặt đứng - tấm Sandwitch pannel cách nhiệt (bao gồm khung thép, phụ kiện) | m2 | 5665.806
2.26 | Hoàn thiện khu vực sảnh chính | tầng
| Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện mặt thang máy: cánh cửa Inox hairline 304 dày 1.2mm, hoàn thiện màu xám champagne hoặc inox màu mạ PVD Khung bao: Inox 304 cùng hoàn thiện, nẹp chỉ nhôm vàng bóng ốp viền, cố định bằng keo silicone chuyên dụng và vít inox âm | m2 | 43.2 |  |  | 0 | đây có phải cửa tầng k
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm, | m2 | 464.16 |  |  | 0
| Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần (bả 02 lớp) | m2 | 464.16 |  |  | 0
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 464.16 |  |  | 0
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 6 |  |  | 0
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 96 |  |  | 0
| 'Đèn led thanh ngoài trời | m | 45.72 |  |  | 'Đèn led thanh ngoài trời | Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm (ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90) | nt
| Đèn ray rọi âm trần spotlight nam châm | bộ | 24 |  |  | 0 | K thấy tiêu chí
| Đèn ray rọi âm trần tán quang nam châm | bộ | 24 |  |  | 0 | ?
| Hệ ray nam châm âm trần 2 line (ray hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu đen, tích hợp dây dẫn điện 48V, chạy âm trần thạch cao. Ray nối bằng khớp liên kết chuyên dụng (nối thẳng, L, T hoặc chữ thập tùy thiết kế), cấp điện bằng driver rời hoặc âm hộp kỹ thuật, bố trí tối đa 1 driver/10m (tùy công suất module đèn). Gắn module đèn LED từ tính (spotlight, linear, wallwasher...) theo thiết kế chiếu sáng) | md | 48 |  |  | 0 | ?
| Hệ đầu nối cung cấp cho hệ đèn LED ray nam châm âm trần ( bao gồm đầu nối nguồn, đầu nối thẳng, đầu nối tiếp) | bộ | 6 |  |  | 0
| Sàn gạch Granite chống trơn 600x600mm | m2 | 464.16 |  |  | 0
2.27 | Hoàn thiện khu vực hành lang
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 143.33
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 143.33
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 143.33
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 26 |  |  | Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | Đèn LED downlight âm trần, công suất 12W, ánh sáng trung tính 4000K, CRI ≥ 80, mặt đèn viền trắng , Kích thước lỗ khoét 118mm
| Đèn ray rọi âm trần spotlight nam châm | bộ | 18 |  |  | Đèn ray rọi âm trần spotlight nam châm | Đèn LED thanh nhôm lắp ray nam châm, công suất 18W, sử dụng nguồn điện 48VDC. Nhiệt độ màu tùy chọn 3000K, 4000K hoặc 6500K, ánh sáng trắng, trung tính hoặc vàng. Quang thông đạt 1224 / 1320 / 1426 lumen tương ứng với từng mức nhiệt độ màu. Chỉ số hoàn màu CRI > 90.
| Đèn ray rọi âm trần tán quang nam châm | bộ | 16 |  |  | Đèn ray rọi âm trần tán quang nam châm | Đèn ray nam châm dạng thanh LED linear, thân hợp kim nhôm sơn tĩnh điện đen, mặt phát sáng acrylic tán quang, gắn từ tính vào ray nam châm âm trần. Công suất 12W–24W/m, nhiệt độ màu 3000K/4000K, CRI ≥ 90.
| Hệ ray nam châm âm trần 2 line, ray hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu đen, tích hợp dây dẫn điện 48V, chạy âm trần thạch cao. Ray nối bằng khớp liên kết chuyên dụng (nối thẳng, L, T hoặc chữ thập tùy thiết kế), cấp điện bằng driver rời hoặc âm hộp kỹ thuật, bố trí tối đa 1 driver/10m (tùy công suất module đèn). Gắn module đèn LED từ tính (spotlight, linear, wallwasher...) theo thiết kế chiếu sáng. | md | 34 |  |  |  | ?
| Hệ đầu nối cung cấp cho hệ đèn LED ray nam châm âm trần ( bao gồm đầu nối nguồn, đầu nối thẳng, đầu nối tiếp) | bộ | 1
| Sàn gạch Granite chống trơn 600x600mm | m2 | 143.33
2.28 | Hoàn thiện PHÒNG AN NINH | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 22
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 22
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 22
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | bộ | 8 |  |  | Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | Đèn LED âm trần đôi, công suất 2×12W,điện áp 220VAC. Góc chiếu 45° hoặc 110°, chỉ số hoàn màu CRI > 90. Tuổi thọ >30.000 giờ, bảo hành 3 năm.Thân đèn màu trắng hoặc đen.
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 11.34 |  |  |  | k thấy tiêu chí
2.29 | Hoàn thiện PHÒNG HỌP OPS | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 41
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 41
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 41
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Trần xuyên sáng chất liệu: Vải căng PVC (Polyvinyl Chloride) cao cấp, phủ lớp UV chống tia cực tím. Độ dày dày 0.6mm. Khả năng truyền sáng 70%Khung đỡ nhôm định hình, vải căng bằng hệ thống khớp nối nhựa | m2 | 18
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 16
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 31.46 |  |  | Đèn led dây | Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90
2.30 | Hoàn thiện PHÒNG HỌP NHỠ 12 CHỖ | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 30
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 30
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 30
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | bộ | 6
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 4
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 23.494
2.31 | Hoàn thiện PHÒNG HỌP NHỎ 8 CHỖ | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 21
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 21
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 21
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 17
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 15.1
2.32 | Hoàn thiện PHÒNG NOC | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 55
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 55
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 55
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Trần xuyên sáng chất liệu: Vải căng PVC (Polyvinyl Chloride) cao cấp, phủ lớp UV chống tia cực tím. Độ dày dày 0.6mm. Khả năng truyền sáng 70%Khung đỡ nhôm định hình, vải căng bằng hệ thống khớp nối nhựa | m2 | 33
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 15
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 27.55
2.33 | Hoàn thiện PHÒNG LÀM VIỆC 1 -28M2 | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 28
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 28
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 28
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 13
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 22.78
2.34 | Hoàn thiện PHÒNG LÀM VIỆC 2 -23M2 | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 23
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 23
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 23
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 13
| Đèn led dây hắt trần có thanh nhôm ánh sáng 3000K, công suất 9.6W, điện áp 12-24VDC, quang thông 120lm/W, cấp bảo vệ IP20, CRI>90 | m | 12.2
2.35 | Hoàn thiện VĂN PHÒNG 110M2 | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 110
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 110
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 110
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | bộ | 20
| Đèn Led thả trần | bộ | 8 |  |  | Đèn Led thả trần | Đèn LED thả trần văn phòng, kích thước 200×1200mm, công suất 48W, ánh sáng > 4000K, chỉ số hoàn màu CRI ≥80, thân nhôm sơn tĩnh điện + tán quang
2.36 | Phần cửa không chống cháy trong nhà |  |  |  |  | xxx
| DA.22 (1200x2200)_Cửa thép panel cánh trượt (đã bao gồm hệ bánh xe chịu lực, bộ dẫn hướng, phụ kiện đồng bộ) | bộ | 2
| DA.20 (1000x2600)_Cửa thép panel cánh trượt (đã bao gồm hệ bánh xe chịu lực, bộ dẫn hướng, phụ kiện đồng bộ) | bộ | 13
| DA.21 (1200x2600)_Cửa thép panel cánh trượt (đã bao gồm hệ bánh xe chịu lực, bộ dẫn hướng, phụ kiện đồng bộ) | bộ | 21
| DS.42 (3000x3500)_cửa cuốn không ngăn cháy (đã bao gồm: bộ điều khiển, hộp che động cơ và ray cửa đồng bộ theo hãng sản xuất, lưu điện thời gian chờ tối thiểu 72h) | bộ | 2
| DS.43 (1800x3500)_cửa cuốn không ngăn cháy (đã bao gồm: bộ điều khiển, hộp che động cơ và ray cửa đồng bộ theo hãng sản xuất. lưu điện thời gian chờ tối thiểu 72h) | bộ | 1
2.37 | Cửa chống cháy | 0 | 0
| DI.01 (1400x2600)__Cửa inox 304 chống cháy tối thiểu EI30, 2 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 79
| DS.01.EI30 (900x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 1 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 68
| DS.02.EI30(1400x2600)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 2 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 12
| DS.03.EI30 (1400x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, có ô kính, kính chống cháy phù hợp với giới hạn chịu lực của cửa, 2 cánh, mở 2 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 1
| DS.04.EI30 (1400x2600)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30 có ô kính, kính chống cháy phù hợp với giới hạn chịu lực của cửa, 2 cánh, mở 2 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 8
| DS.04.EI30 (1300x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI60, 1 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 8
| DS.05.EI30 (2000x2500)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 2 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 2
| DS.41.EI90 (3000x3500)_Cửa cuốn chống cháy tối thiểu EI90, nan cửa bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm mác tối thiểu 6063-t5; nan cửa sơn tĩnh điện hệ sơn pu ngoài trời, độ dày lớp thép hoăc nan tối thiểu 0.8mm, ở giữa có vật liệu cách nhiệt (đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt) | bộ | 2 |  |  |  | xem có động cơ k? Trong tiêu chí các cửa cuốn chống cháy là có động cơ….mà ở đây dự toán k ghi thfi k rõ có bao gồm không
| DS.06.EI30 (1200x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 1 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 8
2.38 | Vách kính chống cháy
| VK15.10-2_Vách kính trong nhà không cửa loại 2. Kính cường lực dày 13.52mm, kính trong. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 1,4mm, cấp độ chống cháy tối thiểu EI45 | m2 | 13.0111 |  |  |  | Tiêu chí k có chiều dày khung nhôm, mà tổng chiều dày kính là >=25mm |  | Tiêu chí chưa đủ và không khớp
2.39 | Phần cửa ngoài nhà | [5 empty] | xxx
| WS.01_Vách kính ngoài nhà. Kính cường lực dày 13.52mm. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 13.5 |  |  |  | Tiêu chí không ghi độ dày khung nhôm tối thiểu thì có cần thêm vào tiêu chí k? hay là bỏ nội dung khung nhôm độ dày tối thiều 50mm đi?
| VK15.01-A1_Vách kính ngoài nhà có cửa loại 1. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm. Cửa đi mở quay 2 cánh, kính dày 12mm. Phụ kiện trọn bộ | m2 | 40.75
| VK15.01-A2_Vách kính ngoài nhà có cửa loại 2. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm. Cửa đi mở quay 1 cánh, kính dày 12mm. Phụ kiện trọn bộ | m2 | 104.88
| VK15.01-1_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 218.88
| VK15.01-2_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 205.2
| VK15.01-3_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 419.52
| VK15.01-4_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 107.16
| VK15.01-5_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 84.36
2.40 | CỬA CUỐN NGĂN CHÁY EI30 | 0 | 0 |  |  | xx | Phần cửa cuốn ngăn cháy
| DS.51.EI30 (4000x4500) _Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.52.EI30 (1120x4500)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 4
| DS.53.EI30 (3920x4500)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.55.EI30 (3800x4500)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.56.EI30 (5750x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.57.EI30 (2880x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.58.EI30 (4200x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.59.EI30 (5220x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.60.EI30 (5350x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
2.41 | CỬA CUỐN NGĂN CHÁY E30 | 0 | 0
| DS.61.E30 (3270x4800)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 4
| DS.62.E30 (4300x4800)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.63.E30 (4090x4800)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.65.E30 (3270x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 4
| DS.67.E30 (3180x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.68.E30 (2760x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.69.E30 (5990x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.70.E30 (3890x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.71.E30 (3380x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
2.42 | Phần dock leveler
| Cung cấp lắp đặt hệ dock leveler (theo thiết kế) | bộ | 1
2.43 | Hệ thống sàn nâng cho phòng máy
| Hệ sàn nâng hoàn thiện HPL; Kích thước tấm: 600x600x36mm; Chân đế cao hoàn thiện 850mm phi 32 Bệ đế 125x125x3mm (bao gồm hệ thanh giằng) | m2 | 3249 | [5 empty] | Hệ sàn nâng tấm sàn đặc hoàn thiện HPL chống tĩnh điện; Thanh giằng, chân đế đồng bộ với hệ sàn.
| Tấm sàn thép thoát khí hoàn thiện bằng HPL; Tỷ lệ thoát khí: 83% kèm damper điều chỉnh; Hoàn thiện Epoxy tĩnh điện; Kích thước tấm: 600x600x30mm (bao gồm damper và mô tơ điều khiển) | tấm | 56 |  |  |  | xem tiêu chí có ghi tỷ lệ thoát khí tối thiểu không thfi sửa theo
| Hệ sàn nâng hoàn thiện HPL; Kích thước tấm: 600x600x35mm; Chân đế cao hoàn thiện 1200mm phi 32 Bệ đế 125x125x3mm | m2 | 142.56 |  |  |  | Dự toán k thấy ghi hệ thanh giằng như hệ sàn phía trên
| Dây đồng tiếp địa 14mm2 (phụ kiện pass, cost, bulon đi kèm) | m | 13834
| Len tường PVC màu đen; Size: H=100mm | m | 612
| Cách nhiệt cho hệ thống sàn nâng-Tầng 2. Size tấm: 600x1200mmx25mm | m2 | 517.64
| Ống cách nhiệt cho chân đế sàn nâng - cao 850mm | ống | 1448
| Ram dốc đẩy thiết bị: Sử dụng tấm Bare + hệ đầu nghiêng và thanh ngang, hoàn thiện bằng tấm cao su chống trượt màu đen; Size: 2,4m (W) x 3,0, (L) | cái | 3
| Tay hít (dùng nâng tấm sàn) | cái | 7
2.44 | Hệ thống trần Fanwall (giai đoạn 1)
| Hệ thống trần chịu lực U-FLEX khung kim loại và hệ lưới trần 600x1200mm. (đã bao gồm tấm trần, hệ thống cách nhiệt và phụ kiện) | m2 | 638.32
| Hệ thống trần chịu lực U-FLEX khung kim loại và hệ lưới trần 600x1200mm. (không bao gồm tấm trần) | m2 | 581.4 |  |  |  | có tấm cách nhiệt không
2.45 | Hệ thống Hotailse containment (giai đoạn 1)
| Buồng nhốt nóng KT 9800x1250x4200mm loại có cột (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế) | bộ | 4
| Buồng nhốt nóng KT 9800x1250x4200mm loại không cột (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế) | bộ | 6
2.46 | Nội thất sảnh | [5 empty] | Trên bản vẽ có ký hiệu không? Ví dụ BH1, G1…
Vách ốp gỗ Vân Bê tông
Vách ốp vân gỗ
Ghế sofa đơn
Bàn nước
Thảm trải sàn
Quầy lễ tân
Chữ logo mica cắt CNC theo thiết kế, dày 10mm, hoàn thiện sơn PU bóng, dán trực tiếp lên tường bằng keo chuyên dụng, màu sắc theo thiết kế.Gồm có 3 kích cỡ chữ
Ghế lễ tân (ghế nhân viên)
2.47 | Nội thất Phòng An ninh
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Tủ tài liệu (KT:3500x2100x600)
Bàn làm việc và tủ
Sofa Armchair
Bàn trà
Thảm trải sàn
Ghế lễ tân (ghế nhân viên)
2.48 | Nội thất Phòng họp 1-2-3
Vách gỗ sơn bệt
Vách ốp gỗ vân gỗ
Sàn trải thảm
Bàn họp
Ghế họp phòng họp OPS (ghế nhân viên)
Ghế họp phòng họp nhỡ (ghế chân quỳ)
Ghế họp phòng họp nhỏ (ghế chân quỳ)
Ghế chủ tọa phòng họp nhỏ và phòng họp nhỡ (ghế quản lý)
2.49 | Nội thất phòng NOC
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Tủ màn hình
Cửa dấu khuôn
Bàn làm việc
Ghế nhân viên (phòng NOC)
2.50 | Nội thất phòng làm việc 1
Vách gỗ sơn bệt
Vách ốp gỗ vân gỗ
Sàn trải thảm
Bàn nhân viên
Ghế nhân viên
Tủ treo (KT:9200x1000x350)
2.51 | Nội thất phòng làm việc 2
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Bàn nhân viên
Ghế nhân viên
Tủ treo (KT:9760x1000x350)
2.52 | Nội thất phòng làm việc 3
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Tủ tài liệu (KT:4900x520x2900)
Tủ bếp modul1
Tủ bếp modul2
Tủ bếp modul3
Bàn nhân viên
Bàn trưởng phòng
Vách găn bàn
Ghế nhân viên
Ghế quản lý
Note on B1170: Có thể thay đổi tên Hạng Mục đầu tiên tại ô này.

## tien luong tạm (hidden)
MẪU SỐ 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11A Chương này. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc | Yêu cầu về xuất xứ đối với hàng hóa (nếu có)
1 | I. Hàng hóa
1.1 | Thang máy tải khách (loại không phòng máy) - Tải trọng: 1600kg - Tốc độ: 1,5m/s - Số điểm dừng: 07 điểm dừng | thang | 1
1.2 | Thang máy tải hàng (loại không phòng máy) - Tải trọng: 2500kg - Tốc độ: 1,5m/s - Số điểm dừng: 07 điểm dừng | thang | 1
1.3 | Bộ chữ Viettel (Đã bao gồm hệ thống đèn điện) | bộ | 1
2 | II. Xây lắp
2.1 | Phần cột
| Bê tông cột, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B45 | m3 | 1116.548
| Bê tông cột, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B35 | m3 | 728.088
| Ván khuôn cột | 100m2 | 92.2062
| Cốt thép cột, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 61.8841
| Cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 119.5635
| Cốt thép cột, đường kính cốt thép >18mm | tấn | 360.1217
2.2 | Phần dầm
| Bê tông dầm, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B35 | m3 | 3474.3813
| Ván khuôn dầm | 100m2 | 166.3125
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.3249
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 163.2243
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 26.9121
| Cốt thép dầm, đường kính cốt thép >18mm | tấn | 587.0391
2.3 | Phần sàn
| Bê tông sàn, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B35 | m3 | 3599.3521
| Ván khuôn sàn | 100m2 | 148.1369
| Cốt thép sàn, đường kính cốt thép <10mm | tấn | 9.2371
| Cốt thép sàn, đường kính cốt thép =10mm | tấn | 13.4302
| Cốt thép sàn, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 423.5314
2.4 | Phần lanh tô
| Bêtông lanh tô, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 3.372
| Ván khuôn lanh tô | 100m2 | 0.4554
| Cốt thép lanh tô, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.07655
| Cốt thép lanh tô, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 0.31926
2.5 | Phần giằng tường
| Bê tông giằng tường, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 135.3394
| Ván khuôn giằng tường | 100m2 | 17.3352
| Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 3.4737
| Cốt thép giằng tường, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 19.6955
2.6 | Phần trụ tường
| Bê tông trụ tường, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 77.8945
| Ván khuôn trụ tường | 100m2 | 19.4754
| Cốt thép trụ tường, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 3.7073
| Cốt thép trụ tường, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 16.4344
2.7 | Phần thang bộ
| Bê tông cầu thang thường, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 50.8947
| án khuôn cầu thang thường | 100m2 | 5.3446
| Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 0.43669
| Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 2.812
| Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 2.0908
2.8 | Phần bệ máy Chiller
| Bê tông bệ máy, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B20 | m3 | 430.6913
| Ván khuôn bệ máy | 100m2 | 5.4457
| Cốt thép bệ máy, đường kính cốt thép <10mm | tấn | 15.7126
2.9 | Bệ máy RMU
| Gia công thép bệ máy RMU (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 0.0387
| Lắp dựng thép bệ máy RMU | tấn | 0.0387
| Bu lông M16, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 32
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 8.3303
2.10 | Phần thang thép
| Gia công cột bằng thép hình (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 10.0847
| Lắp dựng cột thép các loại | tấn | 10.0883
| Gia công thang thép ngoài nhà (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 21.6803
| Lặp dựng hệ thang thép ngoài nhà | tấn | 21.6803
| Bu lông neo M20,L=850 cấp độ bền 5.6 | cái | 24
| Bu lông neo M16,L=650 cấp độ bền 5.6 | cái | 3136
| Bu lông neo M18,L=720 cấp độ bền 5.6 | cái | 8
| Bu lông M20,L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 2
| Bu lông M20,L=70 cấp độ bền 8.8 | cái | 2
| Bu lông M16, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 16
| Bu lông M18, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 16
| Bu lông M14,L=50 cấp độ bền 8.8 | cái | 24
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 621.6955
2.11 | Phần mái sảnh
| Gia công thép mái sảnh (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 1.6916
| Lắp dựng thép mái sảnh | tấn | 1.6916
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 47.5656
| Bu lông neo M20,L=850 cấp độ bền 5.6 | cái | 40
| Bulong M18 L60 cấp độ bền 8.8 | cái | 48
2.12 | Phần FACADE
| Gia công thép khung Facade (thép hộp mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 80.466
| Gia công thép khung Facade (thép đen) | tấn | 22.9544
| Gia công thép khung Facade (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 13.7784
| Lắp dựng thép khung Facade | tấn | 117.1988
| Sơn sắt thép bằng sơn Epoxy | m2 | 526.2
| Bulong liên kết M18 L60 cấp độ bền 8.8 | cái | 3080
| Bulong neo M18 L200 cấp độ bền 5.6 | cái | 900
| Bulong neo M18 L750 cấp độ bền 5.6 | cái | 2180
2.13 | Phần khung đỡ LOGO + đỡ Kính
| Gia công thép khung đỡ Logo và đỡ kính (thép hộp mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 0.61
| Gia công thép khung đỡ Logo và đỡ kính (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 20.2328
| Lắp dựng thép khung đỡ Logo và đỡ kính | tấn | 20.8428
| Bu lông neo M18,L=720 cấp độ bền 5.6 | cái | 1328
| Bu lông neo M16,L=680 cấp độ bền 5.6 | cái | 224
| Bu lông M16, L=60 cấp độ bền 8.8 | cái | 56
| Bu lông M10, L=40 cấp độ bền 8.8 | cái | 112
| Bu lông M10, L=120 cấp độ bền 8.8 | cái | 224
2.14 | Hệ đỡ ống khói
| Gia công thép hệ đỡ ống khói (thép hộp mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 7.8387
| Gia công thép đỡ ống khói (thép hình, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng) | tấn | 0.5426
| Lắp dựng thép hệ đỡ ống khói | tấn | 8.3813
| Bu lông neo M16,L=450 cấp độ bền 5.6 | cái | 288
2.15 | Phần tường và hoàn thiện tường
| Thi công tấm vách bê tông nhẹ ALC, có một lớp cốt thép, cường độ B4 (W01.04) | m2 | 10042.5135
| Thi công tấm vách bê tông nhẹ ALC, có một lớp cốt thép, cường độ B4 (W01.02) | m2 | 1978.9851
| Xây tường thẳng gạch bê tông cốt liệu đặc, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75, (W01.03) | m3 | 799.9768
| Xây tường thẳng gạch bê tông cốt liệu đặc, chiều dày <= 11cm, vữa XM mác 75, (W01.01) | m3 | 540.2776
| Căng lưới thủy tinh gia cố tường- khu vực các trụ tường bê tông tiếp giáp tường xây gạch | m2 | 863.31
| Trát hoàn thiện vào tấm bê tông ALC, chiều dày trát 0,5cm, Vữa khô trộn sẵn M75 (trát) | m2 | 21791.155
| Bả bằng bột bả vào tường ngoài nhà , bả 2 lớp | m2 | 2975.1307
| Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 2975.1307
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2975.1307
| Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, trát các khu vực trong nhà của tường xây gạch BTCL | m2 | 6303.9858
| Trát trụ, cột trong nhà, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 4659.3253
| Trát má cửa, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 384.0494
| Bả bằng bột bả vào tường xây gạch bê tông cốt liệu ( tường trong nhà) - bả 2 lớp | m2 | 6111.8061
| Bả bằng bột bả vào cột trong nhà - bả 2 lớp | m2 | 4659.3253
| Sơn cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 32562.2864
| Sơn má cửa trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 13635.5127
| Cung cấp, lắp dựng tấm tường tiêu âm lõi bông khoáng tỉ trọng 100kg/m3, bề mặt nhôm đột lỗ sơn tĩnh điện, khung thép hộp mạ kẽm (20.01) - khu vực P máy phát, Mech | m2 | 2656.2242
| Len chân tường bằng gạch Granite KT 600x100, đồng bộ với gạch lát sàn 10.01 ( 10.01) | m2 | 192.1797
| Gia công hệ khung Inox vách lưới khu vực mặt đứng, mặt trong khu vực P máy | tấn | 1.7525
| Lắp dựng hệ khung vách lưới thép mặt đứng, mặt trong khu vực P máy | tấn | 1.7525
| Lưới Inox đan 50x50,D3mm khu vực khung vách mặt đứng, mặt trong P máy | m2 | 47.2
| Lắp dựng lưới inox đan 50x50,D3mm vào hệ khung | m2 | 47.2
2.1x | Phần sàn (không bao gồm sàn nâng)
| Lát nền, sàn, bằng gạch Granite 600x600, sử dụng keo dán gạch, ( 10.01) | m2 | 1498.21
| Lớp vữa xi măng M75, dày 3cm khu vực sàn (10.01) | m2 | 1498.21
| Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn Epoxy tự san phẳng dày 3mm trên bê tông mác cao , 1 nước lót, 2 nước phủ ( 13.16) | m2 | 5736.22
| Sơn epoxy tự san chống tĩnh điện trên sàn bê tông dày tối thiểu 3mm, điện trở bề mặt từ 10^6 đến 10^9 ôm (13.13) | m2 | 3777.5
| Sơn epoxy dạng lăn/ quét, chiều dày tối thiểu 0,3mm - khu vực bệ máy, Chiller (13.15) | m2 | 1420.11
| Lắp đặt sàn Grating lưới thép 50x5mm@40x125mm, bề mặt răng cưa chống trượt, thép mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn (07.02) | m2 | 640.8
| Sàn cao su PVC chống trượt - Khu vực P chiller, tầng mái | m2 | 839.32
| Quét dung dịch chống thấm gốc Polyurethan 1 thành phần (06.34)- khu vực sàn mái, tum thang | m2 | 2442.3
| Bê tông sàn mái, đá mi, vữa bê tông cấp độ bền, dày 50mm (20.05) | m3 | 122.115 |  |  |  | dự toán còn mác 250
| Lưới thép d4a20 (20.05) | tấn | 2.8892
| Len chân cửa bằng đá granite tự nhiên , vữa XM mác 75 (04.02) | m2 | 62.6877
| Nắp inox 304 dạng grating KT 1000x400x50 , thanh chịu lực inox 50x3@40mm - khu vực phòng lọc nước tầng 1 | tấm | 3
| Gia công máng thu nước inox dập dày 1mm - Khu vực mái sảnh | tấn | 0.0643
| Lắp dựng máng thu nước | tấn | 0.0643
2.18 | Phần trần
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm, ( 17.01) - Khu vực hành lang khu văn phòng, sảnh thang máy, P an ninh | m2 | 466.9
| Trần tiêu âm tôn đục lỗ, ở giữa là lớp tiêu âm Rockwool dày 100mm, sơn tĩnh điện hoàn thiện, (bao gồm hệ khung và phụ kiện) ( 20.01) - Khu vực phòng máy phát | m2 | 1864.0454
| Bả bằng bột bả trần thạch cao khung xương chìm | m2 | 466.9
| Sơn trần thạch cao khung xương chìm đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 466.9
2.19 | Phần hoàn thiện WC
| Ốp gạch Granite 600x300 vào tường khu vực WC, vữa XM mác 75, ( 10.03) | m2 | 329.198
| Lát nền, sàn, bằng gạch Granite 600x600 chống trơn, sử dụng keo dán gạch ( 10.02) | m2 | 80.59
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao chống ẩm dày tối thiểu 9mm ( 17.03) - khu vực WC tầng 1 | m2 | 51.71
| Trần thạch cao khung xương nổi, tấm thạch cao chống ẩm dày tối thiểu 9mm ( 17.03) - khu vực WC từ tầng 2 | m2 | 28.88
| Bả bằng bột bả trần thạch cao chìm | m2 | 51.71
| Sơn trần thạch cao chìm đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 51.71
| Quét dung dich chống thấm gốc xi măng polymer 2 thành phần có gia cường sợi (06.41) - khu vực WC | m2 | 118.882
| Vữa xi măng M75, dày 2cm | m2 | 78.11
| Vách ngăn compact dày 12mm khu vực WC, phụ kiện đồng bộ INOX SUS 304 | m2 | 49.1885
| Gia công, lắp dựng khung thép Inox bàn đá lavabo | tấn | 0.1464
| Lát đá mặt bệ lavabo bằng đá Granite tự nhiên, vữa XM mác 75 | m2 | 9.3972
| Khoét lỗ bàn đá lavabo | lỗ | 10
| Chống thấm cổ ống, sử dụng thanh trương nở, vữa rót không co ngót, phụ gia chống thấm - khu vực P tắm | cổ ống | 5
2.20 | Phần thang bộ, thang máy, thang thép ngoài nhà | 0 | 0
| Trát cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 265.2238
| Sơn epoxy dạng lăn/ quét, chiều dày tối thiểu 0,3mm - khu vực thang bộ (13.15) | m2 | 265.2238
| Gia công lan can thang bộ trong nhà, lan can thang thép ngoài nhà sử dựng thép lập là đen | tấn | 4.7855
| Lắp dựng lan can sắt | m2 | 310.14
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ, sơn epoxy lan can thang bộ trong nhà | m2 | 135.0274
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ, sơn epoxy lan can thang bộ ngoài nhà | m2 | 192.8425
| Công tác ốp đá Granit vào mặt đứng thang máy,vữa XM mác 75 | m2 | 56.875
2.21 | Phần tam cấp, đường dốc ngoài nhà
| Xây gạch đặc cốt liệu, xây bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | m3 | 3.2361
| Lát đá Granite tự nhiên bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | m2 | 73.9765
| Lát mặt đường dốc bằng đá Granite tự nhiên, vữa XM mác 75 (04.01) | m2 | 71.9
| Xẻ rãnh chống trơn 5x5mm khu vực đường dốc | 10m | 8.45
| Gia công lan can inox đường dốc | tấn | 0.0445
| Lắp dựng lan can inox đường dốc | m2 | 8.653
2.22 | Phần riser mái | 0 | 0
| Trát tường bê tông Riser mái, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 323.1855
| Quét dung dịch chống thấm gốc polyurethan 02 thành phần (06.11) - khu vực bệ máy tầng mái | m2 | 630.2284
| Quét dung dịch chống thấm Polyurethane 1 thành phần (06.34) - Khu vực tầng mái ( Riser, Dog House) | m2 | 297.4169
| Căng lưới thủy tinh gia cố giữa 2 lớp chống thấm | m2 | 192.9894
| Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 203.3879
| Bê tông mái hắt khu vực DogHouse, ô văng, đá 1x2, vữa bê tông cấp độ bền B15 | m3 | 12.6388 |  |  |  | Dự toán còn mác 200
| Ván khuôn mái hắt khu vực DogHouse | 100m2 | 0.8022
| Lợp mái tôn chắn nước mưa - Khu vực Dog House | 100m2 | 0.3587
| Chống thấm cổ ống, sử dụng thanh trương nở, vữa rót không co ngót, phụ gia chống thấm - khu vực tầng mái | cổ ống | 6
| Nắp thép mạ kẽm nhúng nóng 300x500x25mm, dày 4.4mm | m | 123
2.23 | CÁC PHẦN VIỆC KHÁC | 0 | 0
| Chống cháy lan cho khe hở khu vực dây cáp, Busway, thang cáp, ống thông gió,... : Mặt dưới thép lá 50x5mm đỡ bởi thép 50x50x5mm; Lớp giữa bông khoáng dạng tấm làm ván, chiều dày tấm 50mm, lớp giữa chèn Cemment boar 20mm,. mặt trên Sealant chống cháy trương nở dày 25mm | m2 | 743.88
2.24 | Phần cửa chắn song Inox
| Gia công cửa chắn song Inox | tấn | 0.1444
Bản lề thép lá KT 23x70x1mm
| Lắp dựng cửa chắn song thép hộp | m2 | 13.6
| Lưới Inox đan 50x50,D3mm khu vực cửa song chấn | m2 | 13.2
| Lắp dựng lưới inox đan 50x50,D3mm vào khung cửa | m2 | 13.2
2.25 | Hoàn thiện mặt đứng
| Louver hợp kim nhôm khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.91 KT 3300x5300 | m2 | 69.96
| Louver hợp kim nhôm khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.92 KT 4350x5300 | m2 | 46.11
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.93 KT 1720x5300 | m2 | 9.116
| Louver hợp kim nhôm khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.94 KT 4320x5300 | m2 | 45.792
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.95 3300x5250 | m2 | 103.95
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.96 KT 3530x5250 | m2 | 18.5325
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.97 KT 3110x5250 | m2 | 16.3275
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.98 KT 6015x5250 | m2 | 31.5788
| Louver hợp kim nhôm Khu vực P máy - Ngoài nhà - LO.99 KT 3900x5250 | m2 | 20.475
| Hệ lam nhôm mặt đứng, bao gồm tấm ốp nhôm, hệ khung liên kết | m2 | 4863.4357
| Tấm nhôm đặc dày tối thiểu 1,85mm, hoàn thiện sơn tĩnh điện màu ghi sáng tương đồng với tấm panel mặt đứng, bao gồm hệ khung thép liên kết theo thiết kế | m2 | 101.7061
| Thi công hệ tấm Kingspan mặt đứng - tấm Sandwitch pannel cách nhiệt (bao gồm khung thép, phụ kiện) | m2 | 5665.806
2.26 | Hoàn thiện khu vực sảnh chính | tầng
| Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện mặt thang máy: cánh cửa Inox hairline 304 dày 1.2mm, hoàn thiện màu xám champagne hoặc inox màu mạ PVD Khung bao: Inox 304 cùng hoàn thiện, nẹp chỉ nhôm vàng bóng ốp viền, cố định bằng keo silicone chuyên dụng và vít inox âm | m2 | 43.2 |  |  | 0 | đây có phải cửa tầng k
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm, | m2 | 464.16 |  |  | 0
| Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần (bả 02 lớp) | m2 | 464.16 |  |  | 0
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 464.16 |  |  | 0
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 6 |  |  | 0
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 96 |  |  | 0
| 'Đèn led thanh ngoài trời | m | 45.72
| Đèn ray rọi âm trần spotlight nam châm | bộ | 24
| Đèn ray rọi âm trần tán quang nam châm | bộ | 24
| Hệ ray nam châm âm trần 2 line (ray hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu đen, tích hợp dây dẫn điện 48V, chạy âm trần thạch cao. Ray nối bằng khớp liên kết chuyên dụng (nối thẳng, L, T hoặc chữ thập tùy thiết kế), cấp điện bằng driver rời hoặc âm hộp kỹ thuật, bố trí tối đa 1 driver/10m (tùy công suất module đèn). Gắn module đèn LED từ tính (spotlight, linear, wallwasher...) theo thiết kế chiếu sáng) | md | 48
| Hệ đầu nối cung cấp cho hệ đèn LED ray nam châm âm trần ( bao gồm đầu nối nguồn, đầu nối thẳng, đầu nối tiếp) | bộ | 6
| Sàn gạch Granite chống trơn 600x600mm | m2 | 464.16
2.27 | Hoàn thiện khu vực hành lang
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 143.33
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 143.33
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 143.33
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 26
| Đèn ray rọi âm trần spotlight nam châm | bộ | 18
| Đèn ray rọi âm trần tán quang nam châm | bộ | 16
| Hệ ray nam châm âm trần 2 line, ray hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu đen, tích hợp dây dẫn điện 48V, chạy âm trần thạch cao. Ray nối bằng khớp liên kết chuyên dụng (nối thẳng, L, T hoặc chữ thập tùy thiết kế), cấp điện bằng driver rời hoặc âm hộp kỹ thuật, bố trí tối đa 1 driver/10m (tùy công suất module đèn). Gắn module đèn LED từ tính (spotlight, linear, wallwasher...) theo thiết kế chiếu sáng. | md | 34
| Hệ đầu nối cung cấp cho hệ đèn LED ray nam châm âm trần ( bao gồm đầu nối nguồn, đầu nối thẳng, đầu nối tiếp) | bộ | 1
| Sàn gạch Granite chống trơn 600x600mm | m2 | 143.33
2.28 | Hoàn thiện PHÒNG AN NINH | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 22
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 22
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 22
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | bộ | 8
| Đèn led dây | m | 11.34
2.29 | Hoàn thiện PHÒNG HỌP OPS | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 41
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 41
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 41
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Trần xuyên sáng chất liệu: Vải căng PVC (Polyvinyl Chloride) cao cấp, phủ lớp UV chống tia cực tím. Độ dày dày 0.6mm. Khả năng truyền sáng 70%Khung đỡ nhôm định hình, vải căng bằng hệ thống khớp nối nhựa | m2 | 18
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 16
| Đèn led dây | m | 31.46
2.30 | Hoàn thiện PHÒNG HỌP NHỠ 12 CHỖ | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 30
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 30
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 30
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | bộ | 6
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 4
| Đèn led dây | m | 23.494
2.31 | Hoàn thiện PHÒNG HỌP NHỎ 8 CHỖ | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 21
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 21
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 21
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 17
| Đèn led dây | m | 15.1
2.32 | Hoàn thiện PHÒNG NOC | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 55
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 55
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 55
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Trần xuyên sáng chất liệu: Vải căng PVC (Polyvinyl Chloride) cao cấp, phủ lớp UV chống tia cực tím. Độ dày dày 0.6mm. Khả năng truyền sáng 70%Khung đỡ nhôm định hình, vải căng bằng hệ thống khớp nối nhựa | m2 | 33
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 15
| Đèn led dây | m | 27.55
2.33 | Hoàn thiện PHÒNG LÀM VIỆC 1 -28M2 | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 28
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 28
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 28
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 13
| Đèn led dây | m | 22.78
2.34 | Hoàn thiện PHÒNG LÀM VIỆC 2 -23M2 | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 23
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 23
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 23
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn Downlight âm trần, mặt đèn viền trắng | bộ | 13
| Đèn led dây | m | 12.2
2.35 | Hoàn thiện VĂN PHÒNG 110M2 | 0 | 0
| Trần thạch cao khung xương chìm, tấm thạch cao dày tối thiểu 9mm | m2 | 110
| Bả bằng bột bả vào trần (02 lớp) | m2 | 110
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 110
| Cửa thăm trần KT600x600 | cái | 1
| Đèn downlight âm trần đôi, 2x15W | bộ | 20
| Đèn Led thả trần | bộ | 8
2.36 | Phần cửa không chống cháy trong nhà
| DA.22 (1200x2200)_Cửa thép panel cánh trượt (đã bao gồm hệ bánh xe chịu lực, bộ dẫn hướng, phụ kiện đồng bộ) | bộ | 2
| DA.20 (1000x2600)_Cửa thép panel cánh trượt (đã bao gồm hệ bánh xe chịu lực, bộ dẫn hướng, phụ kiện đồng bộ) | bộ | 13
| DA.21 (1200x2600)_Cửa thép panel cánh trượt (đã bao gồm hệ bánh xe chịu lực, bộ dẫn hướng, phụ kiện đồng bộ) | bộ | 21
| DS.42 (3000x3500)_cửa cuốn không ngăn cháy (đã bao gồm mô tơ và phụ kiện đồng bộ) | bộ | 2
| DS.43 (1800x3500)_cửa cuốn không ngăn cháy (đã bao gồm mô tơ và phụ kiện đồng bộ) | bộ | 1
2.37 | Cửa chống cháy | 0 | 0
| DI.01 (1400x2600)__Cửa inox 304 chống cháy tối thiểu EI30, 2 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 79
| DS.01.EI30 (900x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 1 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 68
| DS.02.EI30(1400x2600)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 2 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 12
| DS.03.EI30 (1400x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, có ô kính, kính chống cháy phù hợp với giới hạn chịu lực của cửa, 2 cánh, mở 2 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 1
| DS.04.EI30 (1400x2600)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30 có ô kính, kính chống cháy phù hợp với giới hạn chịu lực của cửa, 2 cánh, mở 2 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 8
| DS.04.EI30 (1300x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI60, 1 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 8
| DS.05.EI30 (2000x2500)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 2 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 2
| DS.41.EI90 (3000x3500)_Cửa cuốn chống cháy tối thiểu EI90, (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 2
| DS.06.EI30 (1200x2200)_Cửa thép chống cháy tối thiểu EI30, 1 cánh, mở 1 chiều (đã bao gồm phụ kiện trọn bộ theo thiết kế) | bộ | 8
2.38 | Vách kính chống cháy
| VK15.10-2_Vách kính trong nhà không cửa loại 2. Kính cường lực dày 13.52mm, kính trong. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 1,4mm, cấp độ chống cháy tối thiểu EI45 | m2 | 13.0111
2.39 | Phần cửa ngoài nhà
| WS.01_Vách kính ngoài nhà. Kính cường lực dày 13.52mm. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 13.5
| VK15.01-A1_Vách kính ngoài nhà có cửa loại 1. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm. Cửa đi mở quay 2 cánh, kính dày 12mm. Phụ kiện trọn bộ | m2 | 40.75
| VK15.01-A2_Vách kính ngoài nhà có cửa loại 2. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm. Cửa đi mở quay 1 cánh, kính dày 12mm. Phụ kiện trọn bộ | m2 | 104.88
| VK15.01-1_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 218.88
| VK15.01-2_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 205.2
| VK15.01-3_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 419.52
| VK15.01-4_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 107.16
| VK15.01-5_Vách kính ngoài nhà không cửa. Vách kính cường lực dày 21.52mm, màu xám khói. Khung nhôm độ dày tối thiểu 50mm, độ dày nhôm tối thiểu 2mm | m2 | 84.36
2.40 | CỬA CUỐN NGĂN CHÁY EI30 | 0 | 0 |  |  | xx | Phần cửa cuốn ngăn cháy
| DS.51.EI30 (4000x4500) _Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.52.EI30 (1120x4500)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 4
| DS.53.EI30 (3920x4500)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.55.EI30 (3800x4500)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.56.EI30 (5750x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.57.EI30 (2880x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.58.EI30 (4200x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.59.EI30 (5220x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.60.EI30 (5350x4450)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu EI30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
2.41 | CỬA CUỐN NGĂN CHÁY E30 | 0 | 0
| DS.61.E30 (3270x4800)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 4
| DS.62.E30 (4300x4800)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.63.E30 (4090x4800)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
| DS.65.E30 (3270x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 4
| DS.67.E30 (3180x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.68.E30 (2760x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.69.E30 (5990x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.70.E30 (3890x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 1
| DS.71.E30 (3380x5250)_Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30 (đã bao gồm mô tơ, phụ kiện) | bộ | 2
2.42 | Phần dock leveler
| Cung cấp lắp đặt hệ dock leveler (theo thiết kế) | bộ | 1
2.43 | Hệ thống sàn nâng cho phòng máy
| Hệ sàn nâng hoàn thiện HPL; Kích thước tấm: 600x600x36mm; Chân đế cao hoàn thiện 850mm phi 32 Bệ đế 125x125x3mm (bao gồm hệ thanh giằng) | m2 | 3249
| Tấm sàn thép thoát khí hoàn thiện bằng HPL; Tỷ lệ thoát khí: 83% kèm damper điều chỉnh; Hoàn thiện Epoxy tĩnh điện; Kích thước tấm: 600x600x30mm (bao gồm damper và mô tơ điều khiển) | tấm | 56
| Hệ sàn nâng hoàn thiện HPL; Kích thước tấm: 600x600x35mm; Chân đế cao hoàn thiện 1200mm phi 32 Bệ đế 125x125x3mm | m2 | 142.56
| Dây đồng tiếp địa 14mm2 (phụ kiện pass, cost, bulon đi kèm) | m | 13834
| Len tường PVC màu đen; Size: H=100mm | m | 612
| Cách nhiệt cho hệ thống sàn nâng-Tầng 2. Size tấm: 600x1200mmx25mm | m2 | 517.64
| Ống cách nhiệt cho chân đế sàn nâng - cao 850mm | ống | 1448
| Ram dốc đẩy thiết bị: Sử dụng tấm Bare + hệ đầu nghiêng và thanh ngang, hoàn thiện bằng tấm cao su chống trượt màu đen; Size: 2,4m (W) x 3,0, (L) | cái | 3
| Tay hít (dùng nâng tấm sàn) | cái | 7
2.44 | Hệ thống trần Fanwall (giai đoạn 1)
| Hệ thống trần chịu lực U-FLEX khung kim loại và hệ lưới trần 600x1200mm. (đã bao gồm tấm trần, hệ thống cách nhiệt và phụ kiện) | m2 | 638.32
| Hệ thống trần chịu lực U-FLEX khung kim loại và hệ lưới trần 600x1200mm. (không bao gồm tấm trần) | m2 | 581.4
2.45 | Hệ thống Hotailse containment (giai đoạn 1)
| Buồng nhốt nóng KT 9800x1250x4200mm loại có cột (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế) | bộ | 4
| Buồng nhốt nóng KT 9800x1250x4200mm loại không cột (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế) | bộ | 6
2.46 | Nội thất sảnh
Vách ốp gỗ Vân Bê tông
Vách ốp vân gỗ
Ghế sofa đơn
Bàn nước
Thảm trải sàn
Quầy lễ tân
Chữ logo mica cắt CNC theo thiết kế, dày 10mm, hoàn thiện sơn PU bóng, dán trực tiếp lên tường bằng keo chuyên dụng, màu sắc theo thiết kế.Gồm có 3 kích cỡ chữ
Ghế lễ tân (ghế nhân viên)
2.47 | Nội thất Phòng An ninh
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Tủ tài liệu (KT:3500x2100x600)
Bàn làm việc và tủ
Sofa Armchair
Bàn trà
Thảm trải sàn
Ghế lễ tân (ghế nhân viên)
2.48 | Nội thất Phòng họp 1-2-3
Vách gỗ sơn bệt
Vách ốp gỗ vân gỗ
Sàn trải thảm
Bàn họp
Ghế họp phòng họp OPS (ghế nhân viên)
Ghế họp phòng họp nhỡ (ghế chân quỳ)
Ghế họp phòng họp nhỏ (ghế chân quỳ)
Ghế chủ tọa phòng họp nhỏ và phòng họp nhỡ (ghế quản lý)
2.49 | Nội thất phòng NOC
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Tủ màn hình
Cửa dấu khuôn
Bàn làm việc
Ghế nhân viên (phòng NOC)
2.50 | Nội thất phòng làm việc 1
Vách gỗ sơn bệt
Vách ốp gỗ vân gỗ
Sàn trải thảm
Bàn nhân viên
Ghế nhân viên
Tủ treo (KT:9200x1000x350)
2.51 | Nội thất phòng làm việc 2
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Bàn nhân viên
Ghế nhân viên
Tủ treo (KT:9760x1000x350)
2.52 | Nội thất phòng làm việc 3
Vách gỗ sơn bệt
Sàn trải thảm
Tủ tài liệu (KT:4900x520x2900)
Tủ bếp modul1
Tủ bếp modul2
Tủ bếp modul3
Bàn nhân viên
Bàn trưởng phòng
Vách găn bàn
Ghế nhân viên
Ghế quản lý
Note on B1170: Có thể thay đổi tên Hạng Mục đầu tiên tại ô này.