# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN/GÓI THẦU:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư sửa chữa máy biến áp.

- Giá dự toán gói thầu: 2.558.851.213 đồng (bao gồm 10% thuế VAT).

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

-   Thời gian thực hiện gói thầu: 280 ngày.

# B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:

# Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

- Phạm vi cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục vật tư thiết bị | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA, thông số kỹ thuật chính: – Lắp đặt ngoài trời. – Tầm đo: 0 – 150°C | Bộ | 5 |  |
| 2 | Đồng hồ nhiệt độ dầu, thông số kỹ thuật chính: – Lắp đặt ngoài trời. – Đạt tiêu chuẩn IP65. – Tầm đo: 0 – 150°C | Bộ | 1 |  |
| 3 | Rơle gas F96 có thông số kỹ thuật tương đương với rơle máy biến áp AT2 hiện hữu: - Hiệu EMB, kiểu BF 80 - 02 cấp bảo vệ - Thể tích khí (cấp 1): 250-300ml - Tốc độ dòng dầu (cấp 2): 115% m/s - Kèm phụ kiện lắp đặt | Bộ | 1 |  |
| 4 | Joint bộ OLTC hiệu MR, kiểu 3 X MI 1203 | Bộ | 3 |  |
| 5 | Rơle gas F96 có thông số kỹ thuật tương đương với rơle gas (F96) máy biến áp AT2 hiện hữu: - Hiệu Shenyang Mingyuan, kiểu QJ13-80A - Thể tích khí tác động (Alarm): 250-300ml. - Tốc độ dòng chảy (Trip): 1m/s. (NO) - Kèm phụ kiện lắp đặt | Bộ | 3 |  |
| 6 | Rơle áp suất F63 có thông số kỹ thuật tương đương với rơle (F63) máy biến áp AT2 hiện hữu: - Hiệu Shenyang KEQI, kiểu YSF 16 - Áp suất tác động: 70±5 kPa. - Kèm phụ kiện lắp đặt | Bộ | 3 |  |
| 7 | Bộ thở thùng dầu phụ thân máy, máy biến áp 110KV-63MVA loại tự sấy : - Điện áp nguồn nuôi: 220 AC. - Có đèn báo chế độ hoạt động. - Có tiếp điểm cảnh báo khi hư hỏng | Bộ | 1 |  |
| 8 | Tủ truyền động OLTC, phù hợp cho bộ OLTC hiện hữu có thông số kỹ thuật: – Hiệu ABB. – Kiểu UCGRT 650/1050/C | Tủ | 1 |  |
| 9 | Hướng dẫn, giám sát công tác thay tủ truyền động bộ đổi nấc | Máy | 1.0 |  |
| 10 | Dầu cách điện | Lít | 209 |  |
| 11 | Rơle dòng dầu F80 cho MBA 220kV-250MVA, thông số kỹ thuật chính: – Hiệu: MR – Type: RS2001, 1.2m/s | Bộ | 1 |  |
| 12 | Bộ chuyển đổi S40M của bộ đổi nấc MR, Kiểu VIII/VVIII, 19 nấc, 10191W/10191WR, tủ truyền động ED100S. | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bộ chuyển đổi S41M của bộ đổi nấc MR, Kiểu VIII/VVIII, 19 nấc, 10191W/10191WR, tủ truyền động ED100S. | Bộ | 1 |  |
| 14 | Bộ chuyển đổi S61M của bộ đổi nấc MR, Kiểu VIII/VVIII 19 nấc, 10191W/10191WR, tủ truyền động ED100S. | Bộ | 1 |  |

2. Tiến độ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan:

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

| STT | Danh mục hàng hóa và dịch vụ liên quan | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Tiến độ cung cấp(1) | Địa điểm cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư sửa chữa máy biến áp | Toàn bộ | 1 | - Đối với Tủ truyền động OLTC: 280 ngày - Các hạng mục còn lại: 150 ngày - Dịch vụ liên quan: ngày thứ 280 | Kho vật Tư - Công ty Truyền tải điện 4, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên – Tỉnh Đồng Nai |

3. Nội dung khác:

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

  - Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.

-   Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật: (xem file đính kèm)