ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT

Yêu cầu kỹ thuật tủ truyền động OLTC trạm Bình Hòa

| Stt | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | Từ 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 5 | Số lượng | 01 tủ |  |
| 6 | Thao tác | Bằng điện tại chỗ, từ xa và bằng tay quay tại chỗ |  |
| 7 | Cấp bảo vệ | ≥ IP55 |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc | 0°C÷55°C |  |
| 9 | Vỏ tủ inox hoặc thép sơn tĩnh điện chống ăn mòn | Yêu cầu |  |
| 10 | Kiểu đấu nối nhị thứ tủ bằng hàng kẹp phù hợp dây dẫn đấu nối 2.5mm2 và 6mm2 hiện hữu | Yêu cầu |  |
| 11 | Số lượng hàng kẹp trong tủ | ≥ 70 |  |
| 12 | Rơle/thiết bị bảo vệ chống trượt nấc trong trường hợp hư hỏng mạch điều khiển từng nấc (Protection against running-through) | Yêu cầu |  |
| 1 | Tủ truyền động OLTC phải được trang bị các bảo vệ sau: - Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển. - Mất, ngược và kém điện áp nguồn cung cấp. | Yêu cầu |  |
| 14 | Điều khiển bằng điện OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn hành trình giảm ở nấc đầu và tăng ở nấc cuối, liên động không cho phép điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa | Yêu cầu |  |
| 15 | Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động, khi quay tay tự động khóa mạch điều khiển bằng điện | Yêu cầu |  |
| 16 | Trong tủ điều khiển bộ truyền động phải trang bị 03 bộ tiếp điểm và bộ biến đổi phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp về hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai MBA. | Yêu cầu |  |
| 17 | Số nấc hiển thị | 17 nấc, nấc trung gian 9A, 9, 9B |  |
| 18 | Rơle/thiết bị điều khiển mạch đổi từng nấc (Step-by-step) | Yêu cầu |  |
| 19 | Điện áp mạch điều khiển (VAC) | 220 (+10%;-15%) |  |
| 20 | Động cơ truyền động (VAC) | 380 (+10%;-15%) |  |
| 21 | Bộ chuyển đổi (transducer) tín hiệu hiển thị nấc trong phòng điều hành | 4-20mA |  |
| 22 | Bộ sưởi, đèn chiếu sáng VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
| 23 | MCB bảo vệ ngắn mạch, quá tải, IEC 60947-2 | Yêu cầu |  |
| 24 | Mặt kính trong suốt cửa tủ để quan sát được số lần đổi nấc, chỉ thi nấc | Yêu cầu |  |
| 25 | Đồng hồ chỉ thị nấc | Yêu cầu |  |
| 26 | Bộ đếm số lần đổi nấc | Yêu cầu |  |
| 27 | Bên trong tủ phải có: điện trở sấy, đèn chiếu sáng tự động, tay quay chuyển nấc và vị trí lắp cần tay quay | Yêu cầu |  |
| 28 | Khóa chọn chế độ thao tác tại chỗ/từ xa | Yêu cầu |  |
| 29 | Khóa tăng/giảm nấc | Yêu cầu |  |
| 30 | Nút dừng khẩn cấp | Yêu cầu |  |
| 31 | Nameplate cập nhật mã tủ truyền động mới và thông số bộ OLTC hiện hữu. | Yêu cầu |  |
| 32 | Thay thê phù hợp tủ truyền động hiện hữu của bộ OLTC hiện hữu (đính kèm nameplate), khôi phục các kết nối, hiển thị hiện hữu, vận hành ổn định tin cậy bộ OLTC hiện hữu. Văn bản cam kết tương thích của nhà sản xuất OLTC ABB (Hitachi) trường hợp sử dụng tủ truyền động khác hiện hữu | Yêu cầu |  |
| 33 | Nhà thầu khảo sát hiện trường để thiết kế tủ truyền động mới thay thế tương thích với tủ truyền động hiện hữu về lắp đặt và đấu nối mạch nhị thứ, đảm bảo tối thiểu khôi phục đầy đủ các đấu nối, tín hiệu hiện hữu | Yêu cầu |  |
| 33 | Yêu cầu về tài liệu: |  |  |
|  | Thông tin về nhà chế tạo, bảng thông số kỹ thuật, xuất xứ | Tiếng Việt/ Tiếng Anh |  |
|  | Bản vẽ kích thước, mạch nhị thứ |  |  |
|  | Biên bản kiểm tra xuất xưởng. |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành |  |  |
| II | Dịch vụ chuyên gia |  |  |
| 1 | Chuyên gia thực hiện công tác hướng dẫn, giám sát lắp đặt và cân chỉnh khi thay thế tủ truyền động OLTC khi thay thế. | Yêu cầu |  |
| 2 | Cung cấp báo cáo hướng dẫn, giám sát lắp đặt của chuyên gia ngay sau thi công hoàn tất | Yêu cầu |  |
| 3 | Thời gian thực hiện | ~ 02 ngày, thi công cả ngày thứ 7, chủ nhật, lễ theo lịch cắt điện được duyệt |  |

- Yêu cầu kỹ thuật dầu cách điện

| Stt | Đặc tính | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà chế tạo/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu | Nynas Nytro 10XN |  |
| 3 | Số lượng | ≥ 209 lít |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất | IEC 60296 |  |
| 5 | Hình thức | Trong suốt không có cặn |  |
| 6 | Tỉ trọng ở 20°C | ≤ 895 kg/m3 |  |
| 7 | Độ nhớt ở 40°C | ≤ 8 mm2/s |  |
| 8 | Độ nhớt ở -30°C | ≤ 800 mm2/s |  |
| 9 | Điểm rót chảy | ≤ -40 độ C |  |
| 10 | Chỉ số axit | Max. 0,01mg KOH/g |  |
| 11 | Nhiệt độ chớp cháy | ≥ 135°C |  |
| 12 | Lưu huỳnh ăn mòn | Không ăn mòn |  |
| 13 | Hàm lượng lưu huỳnh | ≤ 0,15% |  |
| 14 | Hàm lượng nước | ≤ 30 mg/kg |  |
| 15 | Điện áp đánh thủng trước khi sấy lọc | ≥ 30kV/2.5mm |  |
| 16 | Điện áp đánh thủng sau khi sấy lọc | ≥. 70kV/2.5mm |  |
| 17 | Tang góc tổn thất điện môi (DDF/90°) | ≤ 0.005 |  |
| 18 | Độ ổn định oxy hóa tại 120°C, 500 giờ |  |  |
| 18.1 | Hàm lượng cặn | ≤ 0.8 wt% |  |
| 18.2 | Chỉ số axit | ≤ 1.2mg KOH/g |  |
| 18.3 | Tang góc tổn thất điện môi (DDF/90°) | ≤ 0.05 |  |
| 19 | PCB | Không có |  |
| 20 | PCA | ≤ 3% |  |
| 21 | Chủng loại | Dầu kháng oxi hóa |  |
| 22 | Hình thức đóng gói dầu |  |  |
|  | Quy cách đóng gói | 01 thùng |  |
|  | Mã hiệu dầu | Ghi trên nắp thùng |  |
|  | Vỏ thùng | kim loại có độ bền cao |  |
| 23 | Tài liệu kỹ thuật | Tiếng Việt/ Tiếng Anh |  |