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PHẦN II: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu chung về dự án
a) Dự án
- Tên Dự án: Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Thạch Thất 2 (giai đoạn 2);
- Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản
- Quyết định Phê duyệt TKBVTC: Số 1759/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 31/03/2026 của Công ty Điện lực Thạch Thất
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.
- Phạm vi công việc: Cung cấp VTTB chính và thi công xây lắp.
b) Địa điểm xây dựng: Các xã Thạch Thất, Tây Phương - TP Hà Nội.
c) Quy mô:
- Loại công trình và chức năng: Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (công trình năng lượng - đường dây và trạm biến áp), cấp IV
* Quy mô và các đặc điểm khác:
- Phần đường dây trên không trung áp:
+ Kéo mới 3.975 dây ACSR bọc cách điện 22kV- 185/24mm2;  13.362m dây ACSR bọc cách điện 22kV- 150/19mm2; 861m dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 để xây dựng mới và thay thế cho các tuyến đường dây trên không đã cũ, không đảm bảo vận hành lâu dài.
+ Kéo mới 5.002m dây chống sét TK-50, tạo vùng bảo vệ phía trên các đường dây trung áp trên không, góc bảo vệ chống sét cho dây dẫn nhỏ hơn 300.
+ Trồng mới 135 cột bê tông ly tâm các loại (trong đó cột Cột BTLT-PC.I-20-190-13-Nối bích là 127 cái, cột Cột BTLT-PC.I-20-230-15-Nối bích là 8 cái) và các loại móng cột bê tông xi măng tương ứng.
+ Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín 22kV- 630A,16kA/1s, dập hồ quang bằng SF6, cách điện polymer, CO bằng điện.
+ Lắp mới 04 bộ LBS kiểu kín 22kV- 630A,16kA/1s, dập hồ quang bằng SF6, cách điện polymer, CO bằng điện có kết nối Scada.
+ Lắp đặt 14 bộ (42 quả) CSV 22kV-DH-10kA.
- Phần cáp ngầm trung áp: Xây dựng mới 4.297m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đi trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE-195/150 và chôn trong đất.
2. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: 02/2024/ĐTXD/GT-06: Cung cấp vật tư thiết bị và Thi công xây lắp;
- Phạm vi công việc của gói thầu: 
Nhà thầu căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được duyệt để xác định chủng loại, số lượng vật tư để thực hiện cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ khối lượng công việc của công trình theo Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện để nghiệm thu đóng điện công trình.
II  Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: 60 ngày
2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ
Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

	TT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Cung cấp: LBS 22kV, Chống sét van 22kV, Cáp ngầm 22kV, Hộp đầu cáp 22kV, Hộp nối cáp 22kV
	Từ ngày ký hợp đồng
	Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

	2
	Cung cấp: Dây ACSR bọc cách điện 22kV, Dây đồng bọc cách điện 22kV; Xà, Tiếp địa; Mốc báo hiệu cáp; Đầu cốt, ống nối dây dẫn; Ghíp nối; Khóa đỡ, Khóa néo; Giáp níu; Dây buộc định hình; Chuỗi 22kV, Đầu cốt, cáp hạ áp Cu 1x35mm2, Cột BTLT, Ống nhựa HDPE
	Từ ngày ký hợp đồng
	Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

	3
	Cung cấp Các loại vật tư khác: Gạch, Cát, đá sỏi.
	Từ ngày ký hợp đồng
	Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

	4
	Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị
	Từ ngày khởi công
	Chậm nhất 60 ngày kể từ khởi công



