# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 27HH-SXKD-2026: Cung cấp bơm và phụ kiện bơm cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Giới thiệu thông tin hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã/đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Bộ nén áp bơm rửa cao áp GGH (Liquip End) | Bộ nén áp bơm rửa cao áp GGH (Liquip End) Part No: 82÷95 Sử dụng cho bơm: Pump type: 3D2A - SZ Model: 3D2A Rated pressure: 230 bar Rated flow: 215L/min Pump speed: 395 min-1 Plunger Dia: 48mm Plunger troke: 100mm Power: 90Kw NSX: Tianjin Tojet | X |
|  | Bơm châm hóa chất HCL | Pulsa series 7660 (Diaphragm metering pump), Model: 7660H-S-E, S/N: AD993270-26, Gear ratio: 10:1, Piston Dia: 3.5, Max Flow: 2980 LPH, Max press: 5.5 bar, KOPKIT: KZ12550 NSX: Pulsafeeder | X |
|  | Bơm châm hóa chất NaOH | Pulsa series 7660 (Diaphragm metering pump), Model: 7660H-S-E, Serial: V734572-19, Gear ratio: 12,5:1, Piston Dia: 3.25, Max Flow: 2079 LPH, Max press: 6.9 bar, KOPKIT: KZ8874 NSX: Pulsafeeder | X |
|  | Bơm chìm nước thải | Model: DTC1000 Công suất: 7,5Kw Điện áp: 380V Cột áp: 55,1-19,7m Khả năng chống nước: IP 68 Lưu lượng: 0-54m3/h NSX: Pentax | X |
|  | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía dẫn động (Balance Mechanical Seal DE) | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía dẫn động (Balance Mechanical Seal DE),Type: 11-SHF1/125-E2-A1/VINA49 [1000669377] (loại nguyên cụm có ống lót)- Lắp cho đường kính 125mm- Vật liệu mặt kín BUKO/BUKA/E/A4-70 theo tiêu chuẩn DIN- Thiết kế theo tiêu chuẩn API 682 theo mã C2A1ES0223, 1CW-FX- Vận hành với áp suất 2.5 MPa- Nhiệt độ: 200 độ C- Tốc độ quay: 6500 min-1 kèm hệ thống làm mát số 23 NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Vành chèn cơ khí (Mechanical Seal) | Vành chèn cơ khí không cân bằng (Mechanical seal), loại đơn M74/135-00 Q1Q1EGG. Đường kính trục 135mm. Mặt tĩnh theo tiêu chuẩn EN.12756 loại G9, đường kính 165mm. Chiều dài 67mm. (HU-135) NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía không dẫn động (Balance mechanical seal NDE) | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía không dẫn động (Balance mechanical seal NDE), Type: 11-SHF1/125-E1-A1/VINA49 [1000669375] (loại nguyên cụm có ống lót)- Lắp cho đường kính 125mm.- Vật liệu mặt kín BUKO/BUKA/E/A4-70 theo tiêu chuẩn DIN- Thiết kế theo tiêu chuẩn API 682 theo mã C2A1ES0223, 1CW-FX- Vận hành với áp suất 2.5 MPa- Nhiệt độ: 200 độ C- Tốc độ quay: 6500 min-1 kèm hệ thống làm mát số 23 NSX: EagleBurgmann | X |
|  | Cánh bơm nước ngưng | Cánh bơm (Double- Entry Impeller) theo thông số bơm. - Pump type: NLT500-570*3S - Serial No: 9972542580020002 NSX: KSB Shanghai Pump Co., LTD | X |
|  | Bơm chìm | Model: TOS150B411 - Công suất: 11kW - Điện áp: 380VAC NSX: TSURUMI | X |
|  | Bơm chìm | Model: TOS150B415 - Công suất: 15kW - Điện áp: 380VAC NSX: TSURUMI | X |
|  | Bơm làm mát | PN: PN220; - Model: B-F220 BL; - Điện áp: 220V; - Công suất: 550w- 50Hz; - N: 2900-3450r/min; NSX: SH3F | X |
|  | Bơm lấy mẫu | Type: PU2386-N811-12.09; - No: 1.10016913; - U: 115V; - P/N: 101011-00; - f: 50/60Hz; - P=70W; - I: 1.3A; NSX: KNF | X |
|  | Chèn cơ khí | Chèn cơ khí MT 1010-50 NSX: Flex-A-Seal | X |
|  | Chèn cơ khí | Chèn cơ dạng 02 nửa:Seal type: PSS III Seal size: 140mm Matl Code: 5Z4T Drawing No.: D0295441 NSX: Flowserve hoặc Hunan XEMG Changsha Pump Works Co., Ltd | X |
|  | Phốt | Type: TCN - Kích thước: 70x125x12/9.5mm - Vật liệu: Viton NSX: NOK |  |
|  | Phốt | Type: ST16 - Kích thước: 95x145x15mm - Vật liệu: Viton NSX: NAK |  |
|  | Phớt | TC 95x115x13mm NSX: NAK |  |
|  | Phớt | TC 95x120x13mm NSX: NAK |  |
|  | Phốt làm kín | TC 135x165x14, Viton NSX: NAK |  |
|  | Phốt làm kín | TC 160x190x16, Viton NSX: NAK |  |
|  | Phớt làm kín | Kích thước: 25x33x6; - Đường kính trong: 25mm; - Đường kính ngoài: 33mm; - Dày: 6mm; NSX: Dingzing |  |
|  | Phớt làm kín | Kích thước: 113x128x6.3; - Đường kính trong: 113mm; - Đường kính ngoài: 128mm; - Dày: 6.3mm; NSX: Dingzing |  |
|  | Phớt làm kín | UN 25x33x8 NSX: DingZing |  |
|  | Phớt làm kín | UN 25x35x8 NSX: DingZing |  |
|  | Phớt làm kín | UN 170x190x15 NSX: DingZing |  |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể

không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu (X) tại bảng c mục 1.2, chương V;

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu (X) tại bảng c mục 1.2, chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền,…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

b1. Thông số kỹ thuật:

- Thông số kỹ thuật: Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.

- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3. Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi tiết được quy định tại E-ĐKC 9 – Điều kiện cụ thể hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa cùng nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu và có thông số kỹ thuật giống yêu cầu của E-HSMT nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật chi tiết của từng mục hàng hóa nhà thầu chào;

- Thông số/đặc tính kỹ thuật, dung sai lắp ghép, kích thước lắp ghép, vật liệu...., kèm theo các tài liệu chứng minh các thông số nhà thầu kê khai trong bảng so sánh).

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.

(iii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Cung cấp chứng từ hàng hóa | Cung cấp TLKT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nén áp bơm rửa cao áp GGH (Liquip End) | Bộ nén áp bơm rửa cao áp GGH (Liquip End) Part No: 82÷95 Sử dụng cho bơm: Pump type: 3D2A - SZ Model: 3D2A Rated pressure: 230 bar Rated flow: 215L/min Pump speed: 395 min-1 Plunger Dia: 48mm Plunger troke: 100mm Power: 90Kw Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 2 | Bơm châm hóa chất HCL | Pulsa series 7660 (Diaphragm metering pump), Model: 7660H-S-E, S/N: AD993270-26, Gear ratio: 10:1, Piston Dia: 3.5, Max Flow: 2980 LPH, Max press: 5.5 bar, KOPKIT: KZ12550 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 3 | Bơm châm hóa chất NaOH | Pulsa series 7660 (Diaphragm metering pump), Model: 7660H-S-E, Serial: V734572-19, Gear ratio: 12,5:1, Piston Dia: 3.25, Max Flow: 2079 LPH, Max press: 6.9 bar, KOPKIT: KZ8874 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 4 | Bơm chìm nước thải | Model: DTC1000 Công suất: 7,5Kw Điện áp: 380V Cột áp: 55,1-19,7m Khả năng chống nước: IP 68 Lưu lượng: 0-54m3/h Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 5 | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía dẫn động (Balance Mechanical Seal DE) | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía dẫn động (Balance Mechanical Seal DE),Type: 11-SHF1/125-E2-A1/VINA49 [1000669377] (loại nguyên cụm có ống lót)- Lắp cho đường kính 125mm- Vật liệu mặt kín BUKO/BUKA/E/A4-70 theo tiêu chuẩn DIN- Thiết kế theo tiêu chuẩn API 682 theo mã C2A1ES0223, 1CW-FX- Vận hành với áp suất 2.5 MPa- Nhiệt độ: 200 độ C- Tốc độ quay: 6500 min-1 kèm hệ thống làm mát số 23 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 6 | Vành chèn cơ khí (Mechanical Seal) | Vành chèn cơ khí không cân bằng (Mechanical seal), loại đơn M74/135-00 Q1Q1EGG. Đường kính trục 135mm. Mặt tĩnh theo tiêu chuẩn EN.12756 loại G9, đường kính 165mm. Chiều dài 67mm. (HU-135) Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 7 | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía không dẫn động (Balance mechanical seal NDE) | Vành chèn cơ khí loại cân bằng phía không dẫn động (Balance mechanical seal NDE), Type: 11-SHF1/125-E1-A1/VINA49 [1000669375] (loại nguyên cụm có ống lót)- Lắp cho đường kính 125mm.- Vật liệu mặt kín BUKO/BUKA/E/A4-70 theo tiêu chuẩn DIN- Thiết kế theo tiêu chuẩn API 682 theo mã C2A1ES0223, 1CW-FX- Vận hành với áp suất 2.5 MPa- Nhiệt độ: 200 độ C- Tốc độ quay: 6500 min-1 kèm hệ thống làm mát số 23 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 8 | Cánh bơm nước ngưng | Cánh bơm (Double- Entry Impeller) theo thông số bơm. - Pump type: NLT500-570*3S - Serial No: 9972542580020002 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 9 | Bơm chìm | Model: TOS150B411 - Công suất: 11kW - Điện áp: 380VAC Tham khảo NSX: TSURUMI | X | X |  |
| 10 | Bơm chìm | Model: TOS150B415 - Công suất: 15kW - Điện áp: 380VAC Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 11 | Bơm làm mát | PN: PN220; - Model: B-F220 BL; - Điện áp: 220V; - Công suất: 550w- 50Hz; - N: 2900-3450r/min; Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 12 | Bơm lấy mẫu | Type: PU2386-N811-12.09; - No: 1.10016913; - U: 115V; - P/N: 101011-00; - f: 50/60Hz; - P=70W; - I: 1.3A; Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 13 | Chèn cơ khí | Chèn cơ khí MT 1010-50 NSX: Flex-A-Seal | X | X |  |
| 14 | Chèn cơ khí | Chèn cơ dạng 02 nửa:Seal type: PSS III Seal size: 140mm Drawing No.: D0295441 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 | X | X |  |
| 15 | Phốt | Type: TCN - Kích thước: 70x125x12/9.5mm - Vật liệu: Viton Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 16 | Phốt | Type: ST16 - Kích thước: 95x145x15mm - Vật liệu: Viton Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 17 | Phớt | TC 95x115x13mm Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 18 | Phớt | TC 95x120x13mm Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 19 | Phốt làm kín | TC 135x165x14, Viton Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 20 | Phốt làm kín | TC 160x190x16, Viton Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 21 | Phớt làm kín | Kích thước: 25x33x6; - Đường kính trong: 25mm; - Đường kính ngoài: 33mm; - Dày: 6mm; Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 22 | Phớt làm kín | Kích thước: 113x128x6.3; - Đường kính trong: 113mm; - Đường kính ngoài: 128mm; - Dày: 6.3mm; Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 23 | Phớt làm kín | UN 25x33x8 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 24 | Phớt làm kín | UN 25x35x8 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |
| 25 | Phớt làm kín | UN 170x190x15 Tham khảo thông tin tại mục 1.1 |  |  |  |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đảm bảo chất lượng đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa và xử lý vi phạm tiến độ

• Thời gian cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian cung cấp và bàn giao đầy đủ hàng hóa trong thời gian tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực phù hợp với yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

• Xử lý vi phạm tiến độ: Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: (i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; (ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); (iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 150 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ:

- E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |
| --- | --- |
| Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| Drawing No: D0295441 | Tham khảo cho mục số 14 |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

* Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U - phường Duyên Hải - tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).