Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và cải tạo lưới điện cũ, vận hành lâu năm khu vực phường Đông Mai, Liên Hòa, Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh năm 2026

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh – Chi nhánh TCT Điện lực miền Bắc

- Nguồn vốn: TDTM, KHCB - TCT Điện lực miền Bắc

- Quyết định đầu tư: 1417/QĐ-PCQN ngày 19/04/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ninh.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1559/QĐ-PCQN ngày 29/04/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ninh.

b) Địa điểm:

- Vị trí: phường Đông Mai, Liên Hòa, Hiệp Hòa - tỉnh Quảng Ninh.

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có theo tập Các bản vẽ

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông: Theo tập các bản vẽ

c) Quy mô:

- Loại công trình và chức năng : Công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp, cấp IV)

- Quy mô và các đặc điểm khác :

+ XDM 0,525 km ĐZ 22kV sử dụng dây bọc AC-70/11/XLPE-2.5;

+ XDM 1,693 km ĐZ 22kV sử dụng dây AC-70/11;

+ XDM 03 TBA 400kVA-22/0,4kV;

+ XDM và cải tạo 24,310 km ĐZ 0,4 từ tiết diện 16-50 lên dây 4x95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1KV-AL/XLPE;

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu : cung cấp lắp đặt vật tư, thiết bị, thi công xây dựng công trình Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và cải tạo lưới điện cũ, vận hành lâu năm khu vực phường Đông Mai, Liên Hòa, Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt

b) Thời hạn hoàn thành : 150 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành quý III/2026.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần thi công xây lắp đường dây trung thế | Ngay sau khi khởi công | 90 ngày kể từ ngày khởi công |
| 2 | Phần thi công xây lắp trạm biến áp | Ngay sau khi khởi công | 90 ngày kể từ ngày khởi công |
| 3 | Phần cung cấp và lắp đặt thiết bị | Ngay sau khi khởi công | 100 ngày kể từ ngày khởi công |
| 4 | Phần thi công xây lắp đường dây hạ thế | Ngay sau khi khởi công | 140 ngày kể từ ngày khởi công |
| 5 | Thu hồi, Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Ngay sau khi khởi công | 150 ngày kể từ ngày khởi công |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;

Bảng số 1: Nhà thầu đề xuất về tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu theo bảng sau:

| STT | Hàng hóa chào thầu | Nhà sản xuất | Xuất sứ | Mã hiệu | Chứng chỉ ISO, tương đương | Bản test điển hình | Xác nhận vận hành | Kê khai thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dao cách ly (chém ngang) liên động 3 pha ngoài trời: DCL-24kV/630A(N) | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 2 | Chống sét van trung áp, không khe hở: ZnO-22kV | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 3 | Tủ PP hạ thế - kèm giá đỡ và colie treo tủ: TĐ-600A/600V | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 4 | Cầu chì tự rơi cắt tải: LBFCO-24kV (Dây chảy: 14A) | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 5 | Hộp phân dây, 9 lộ ra, MCB-100A/10kA: HPD-9 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 6 | Áp tô mát hạ thế | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 7 | Dây dẫn 12,7/22(24)kV AC 70/11-XLPE2.5/HDPE | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 8 | Dây nhôm trần, lõi thép (có điền mỡ): ACSR 70/11 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 9 | Dây cáp tổng hạ thế: Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 10 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE: ABC-4x95mm2, 4x50mm2 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 11 | Phụ kiện cáp vặn xoắn | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Khai báo |
| 12 | Sứ đứng 24kV, đường rò ≥600mm (cả ty mạ kẽm, ty rời): VHD-24 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 13 | Chuỗi néo đơn thủy tinh 24kV | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 14 | Phụ kiện chuỗi néo thủy tinh: Giáp níu, khóa ép, …(kê theo bản vẽ) | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 15 | Đầu cốt đồng - nhôm SYG-70, AM-95, AM-70, đầu cốt đồng M-240, M-95, M-50 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 16 | Cặp cáp nhôm 3 bu lông: A25-150 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 17 | Ghíp L-IPC 2 bu lông | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 18 | Kẹp quai nhôm - nhôm 35-120: K-Quai-Al 35-120 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 19 | Kẹp hotline nhôm 35-120: K-Hotline-Al 35-120 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 20 | Dây giáp buộc đầu sứ đơn: GBĐ-70-95 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 21 | Cột BLTL không dự ứng lực: NPC.I-18-190-11,0; NPC.I-18-190-13,0; NPC.I-12-190-10,0; NPC-I-8.5-190-4.3; NPC-I-8.5-190-5.0; NPC-I-10-190-4.3 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Khai báo | Khai báo |
| 22 | Ống nhựa xoắn chịu lực: HDPE-TFP Ф32/25, Ф85/65 | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo |
| 23 | Xà các loại | Khai báo | Khai báo | Không yêu cầu | Khai báo | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Khai báo |

Các vật tư, thiết bị vận hành trong điều kiện sau:

Điều kiện môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Điều kiện vận hành của Hệ thống điện:

| Điện áp danh định (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Loại hệ thống | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 |
| Chịu dòng ngắn mạch lớn nhất/giây (kA/s) | 25/3 |
| Chịu dòng đóng ngắn mạch (kA) | 63 |
| Chiều dài dòng rò tối thiểu (mm/kV) | ≥25 |

  - Thông số kỹ thuật dao cách ly

Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

EVNNPC

Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

Trên thân DCL:

Trên thân DCL phải có nhận diện thương hiệu EVNNPC nêu trên và có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

In (khắc) chữ lên cùng tấm nhãn mác thiết bị, in phía trên hoặc bên trái các dòng thông số thiết bị. Màu sắc tùy theo công nghệ in (khắc) của nhà sản xuất.

In/khắc riêng phần nhận diện thương hiệu như một nhãn phụ, có độ bền tương đương nhãn mác thiết bị.

Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu lớn hơn hoặc bằng cỡ chữ in thông tin thiết bị. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 2 đến 2,5 lần cỡ chữ cái.

Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ phục vụ xử lý sự cố bất thường (từ một đến hai bộ) có thể không cần áp dụng yêu cầu này.

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với mẫu DCL cùng kiểu loại, cùng thiết kế, cùng cấp điện áp và khoảng dòng điện định mức. Các hạng mục thử nghiệm chính như sau:

Kiểm tra ngoại hình, các kích thước

Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn trạng thái khô (Mức thử 60kV / 1 phút với DCL ngoài trời và mức thử 50kV/1 phút với DCL trong nhà)

Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn ở trạng thái ướt đối với DCL loại ngoài trời (Mức thử 50kV/ 1 phút)

Thử nghiệm độ tăng nhiệt mạch chính (Gồm tiếp điểm chính, các cơ cấu và khớp dẫn dòng, các đầu kết nối ra ngoài) yêu cầu độ tăng nhiệt không quá 60°C.

Đo độ dày lớp mạ chống gỉ các bộ phận theo TCVN 5408 hoặc tương đương.

Thử nghiệm độ bền cơ khí

Đo điện trở mạch chính

Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung đỉnh 125kV cho cách điện pha – đất và 140kV cho cách điện tiếp điểm khi mở.

Các thử nghiệm điển hình đối với cái cách điện gốm hoặc polymer tương ứng với chủng loại cung cấp.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương |  |
| 6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác) |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24 |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | + DCL ngoài trời: 70/55 |  |
|  |  |  | + DCL trong nhà: 50 (Chỉ thử khô) |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: 125 |  |
|  |  |  | + Giữa 2 tiếp điểm khi mở: 140 |  |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | 20 |  |
| 15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2.5 |  |
| 16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Gốm |  |
| 18 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | + Cách điện gốm ngoài trời: 20 |  |
|  |  |  | + Trong nhà: 20 |  |
| 19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102) |  |
| 20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330 |  |
| 21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350 |  |
| 22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245 |  |
| 23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở |  |
| 24 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  | - Trục truyền động + khớp chuyển động |  | Có thể mua kèm |  |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

1.2. Thông số kỹ thuật chống sét van

1.2.1 Yêu cầu chung

- Loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, xoắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

1.2.2. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các yêu cầu về thí nghiệm điển hình

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage).

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

1.2.3. Các yêu cầu khác:

- Phụ kiện kèm theo: Các kẹp cực để đấu nối, Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng, Đế lắp chống sét van

- Tài liệu kỹ thuật kèm theo: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị, Bản vẽ, khuyến cáo, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

1.2.4. Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu chính

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |  |
|  |  |  | hoặc phù hợp với cấu trúc |  |
|  |  |  | lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại |  |
|  |  |  | Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

1.3. Thông số kỹ thuật tủ điện TBA phân phối

| TT | Miêu tả | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 60439-1 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |  |
| 4 | Kích thước vỏ tủ, bố trí thiết bị | Theo bản vẽ thiết kế |  |
| 5 | Cấp bảo vệ | IP43 |  |
|  | Aptomat hạ thế: |  |  |
| 1 | Số lượng | Theo thiết kế |  |
| 2 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại mục 1.11. Thông số kỹ thuật Aptomat |  |
|  | Các vật tư khác |  |  |
| 1 | Chống sét hạ thế GZ 0,5 điện áp định mức 0,5kV; điện áp đánh thủng 1,5kV | Số lượng: 03 cái. Nêu rõ tên nhà sản xuất và nước sản xuất. |  |
| 2 | Biến dòng điện hạ thế (TI) | “Dòng định mức theo Aptomat tổng”/5A, cấp chính xác 0,5; số lượng: 3 quả. Nêu rõ tên nhà sản xuất và nước sản xuất. |  |
| 3 | Công tơ điện tử gián tiếp 3x5A có đo xa, Cấp chính xác: 0,5. | Số lượng: 01 cái |  |
| 3.1 | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3.2 | Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3.3 | Mã hiệu | Nêu rõ theo Cataloge sản phẩm để đối chiếu thông số kỹ thuật |  |
| 3.4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60529 và IEC 1268 |  |
| 3.5 | Dải dòng | 3x5(6)A |  |
| 3.6 | Dòng điện làm việc | (80% -115%) |  |
| 3.7 | Dòng cực đại | 120%Iđm |  |
| 3.8 | Dải điện áp | (57,5/100 ÷ 240/415)V |  |
| 3.9 | Công suất tiêu thụ Từng mạch điện áp Từng mạch dòng điện | ≤ 10VA ≤ 1VA |  |
| 3.10 | Cấp chính xác Đối với điện năng tác dụng Đối với điện năng phản kháng | 0,5S 2 |  |
| 3.11 | Tần số | 50Hz ±5% |  |
| 3.12 | Nguồn cấp | Nguồn AC 3 pha 3 dây |  |
| 3.13 | Nguồn dự phòng | Pin, tuổi thọ tối thiểu 10 năm |  |
| 3.14 | Sơ đồ đo | Phù hợp với hệ thống nhất thứ của điểm đo mà công tơ được lắp đặt |  |
| 3.15 | Sai số đồng hồ thời gian | Nhỏ hơn 0,5s/ngày trong toàn bộ dải nhiệt độ làm việc của công tơ |  |
| 3.16 | Khả năng tương ứng điện tử | Làm việc tin cậy và đảm bảo cấp chính xác trong môi trường điện từ trường đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC00687 |  |
| 3.17 | Mức cách điện Thử điện áp xoay chiều Thử điện áp xung | ≥ 4kV ≥ 6kV |  |
| 3.18 | Bảo vệ chống sét và quá dòng | Có khả năng bảo vệ quá dòng và bảo vệ chống sét bằng điện trở phi tuyến |  |
| 3.19 | Điều kiện làm việc Nhiệt độ bình thường Nhiệt độ lưu kho Độ ẩm tương đối | 0-55 oC 0-70 oC 100% không đọng sương |  |
| 3.20 | Yêu cầu khác | Công tơ có khe chứa lắp module đo xa qua cổng UART, có kích thước 100mmx65mmx28,5mm |  |
| 4 | Cầu chì ống | 600V/1A: 03 cái |  |
| 5 | Đèn báo pha (xanh, đỏ, vàng) | Số lượng: 01 bộ |  |
| 6 | Thanh cái áp tô mát tổng bằng đồng: (tính toán theo dòng định mức aptomat tổng) | Số lượng: 01 bộ 3 pha |  |
| 7 | Thanh cái áp tô mát lộ bằng đồng: (tính toán theo dòng định mức aptomat lộ) | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Hệ thống thanh cái trung tính bằng đồng | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Hệ thống thanh cái tiếp địa bằng đồng | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Phụ kiện kèm theo (Thang, máng, đầu co ngót, dây điều khiển, sứ đỡ thanh cái, gông treo, phụ kiện đấu nối hoàn thiện, dây điện cứng PVC-(1x2,5) 04 màu, ghen ni lông, cầu chì, bu lông....) | Có |  |
| 11 | Yêu cầu khác | Các chủng loại thiết bị chính bao gồm cả vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm mẫu do đơn vị thí nghiệm độc lập, uy tín thực hiện. Toàn bộ các thiết bị: Aptomat, TI, công tơ và vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất. Các tính năng kỹ thuật chính và quan trọng của thiết bị phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh. |  |

1.4. Thông số kỹ thuật Cầu chì tự rơi cắt tải

Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

Thử nghiệm cắt tải (Load break test).

Thử nghiệm khả năng chống cháy của buồng dập hồ quang.

Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

- Các yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- Bảng thông số yêu cầu:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI |  |
|  |  |  | C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | LBFCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, có bộ phận ngắt hồ quang cho phép đóng cắt có tải. Cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha- pha) | kV | > 24 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |  |
| 9 | Dòng cắt tải của LBFCO | A |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |  |
| 10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 10 |  |
| 11 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với LBFCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 7,1 |  |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
| 13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
| 14 | Số lần đóng cắt có tải | Lần | > 100 |  |
| 15 | Phụ kiện đi kèm LBFCO |  |  |  |
| 15.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 20 |  |
| 15.2 | Buồng dập hồ quang |  | Làm bằng vật liệu nhựa chịu nhiệt và sinh khí, cấp chống cháy V0 theo tiêu chuẩn UL94 (hoặc IEC 60695-11-20/ IEC 60695-11-10) |  |
| 15.3 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy |  |
| 15.4 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 15.5 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| 16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| 17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |

Bảng thông số kỹ thuật dây chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
| 6 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối |  |
| 9 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang |  |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |

1.5. Hộp phân dây: Theo bản vẽ thiết kế

1.6. Thông số kỹ thuật Aptomat

1.6.1. Aptomat hạ thế MCCB

Yêu cầu về thử nghiệm

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

- + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

- + Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

- + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

- + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

- + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

- + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

- + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

- + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

- + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

- + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

- + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- + Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

- + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

- Bảng thông số kỹ thuật chính của MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | Theo thiết kế |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50-100A | kA | ≥ 25 |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125-315A | kA | ≥ 36 |  |
| 15.3 | MCCB có In = 320-800A | kA | ≥ 50 |  |
| 15.4 | MCCB có In ≥ 1.000A | kA | ≥ 65 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50-100A | Lần | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125-315A | Lần | 7.000/1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320-630A | Lần | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In ≤ 2.500A | Lần | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In ≥ 2.500A | Lần | 1.500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
| 19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO |  |

1.6.2. Aptomat MCB

Yêu cầu về thử nghiệm

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- + Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

- + Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- + Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

- + Ghi nhãn (Marking).

- + Quy định chung (General).

- + Cơ cấu truyền động (Mechanism).

- + Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- + Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

- + Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

- + Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

- + Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- + Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

- + Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

- + Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- + Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

- + Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

- + Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

- + Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). + Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

- + Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

- + Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

- + Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- + Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

- + Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

- + Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

- + Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuitbreaker after short-circuit tests).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

- + Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

- + Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

- + Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

- + Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuitbreaker after short-circuit tests).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

- + Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- + Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuitbreaker after short-circuit tests).

Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

- + Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated shortcircuit capacity (Icn)).

- + Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuitbreaker after short-circuit tests).

- Bảng thông số kỹ thuật chính của MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha / 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | Theo thiết kế |  |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 (Ics =100% Icn) |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |  |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |  |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |  |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000 |  |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2 |  |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) 1,13In trong thời gian t ≤ 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
| 21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO |  |

1.7. Dây bọc AC70/11-XLPE2,5/HDPE:

Thông số kỹ thuật chính dây nhôm lõi thép và dây nhôm lõi thép bọc cách điện: ACSR-XLPE/HDPE (Theo văn bản số 4978/EVNNPC-KT, ngày 06/10/2025)

Mô tả cấu trúc dây bọc cách điện trung áp không màn chắn

Cấu trúc dây bọc cách điện trung áp từ trong ra ngoài gồm các lớp sau:

Lõi dẫn điện;

Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong);

Lớp cách điện chính XLPE;

Lớp vỏ ngoài bọc nhựa HDPE.

Yêu cầu kỹ thuật phần lõi dẫn điện

Tiêu chuẩn áp dụng

Đối với dây bọc lắp đặt trên đường dây tải điện trên không:

Sử dụng dây có phần lõi dẫn điện là dây nhôm lõi thép ACSR (ký hiệu khác: As, AC) lựa chọn chủng loại tương tự như các loại dây dẫn trần dùng cho đường dây tải điện trên không, sản xuất theo TCVN 5064:1994/SĐ1:1995.

Lõi dẫn không điền mỡ, không điền chất chống thấm.

Đối với dây bọc không chịu lực căng:

Đối với các dây lèo đấu nối trung áp tại các trạm cắt trung áp, nếu không phải chịu lực căng thì có thể chọn dây bọc cách điện có phần lõi dẫn là dây nhôm ép chặt (không lõi thép) hoặc dây đồng. Trường hợp khác có thể dùng cùng loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện sẵn có.

Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm cũng như các đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn thử nghiệm áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 6612.

Yêu cầu chi tiết lõi dẫn bằng dây nhôm lõi thép

Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 3: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35/6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50/8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70/11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70/72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95/16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95/141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120/19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120/27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150/19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150/24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150/34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185/24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185/29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185/43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185/128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240/32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240/39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240/56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300/39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300/48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300/66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300/67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300/204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330/30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330/43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400/18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400/22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400/51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400/64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400/93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 4: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 5: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

Yêu cầu kỹ thuật các lớp bọc

Các lớp bọc của dây được sản xuất áp dụng tương ứng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2) và không sử dụng các lớp màn chắn ngoài. Cụ thể như sau:

Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích san đều điện trường xung quanh lõi dẫn. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, định hình bằng cách đùn trực tiếp ôm sát lên các sợi lớp ngoài của lõi dẫn điện.

Độ dày của lớp bán dẫn trong tại điểm mỏng nhất ≥ 0,3mm

Điện trở suất của lớp bán dẫn trong không được vượt quá 1.000 Ωm.

Lớp cách điện chính XLPE

Lớp cách điện bằng nhựa XLPE màu tự nhiên, bao bên ngoài và được đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong.

Chiều dày danh nghĩa 2,5mm (điểm mỏng nhất ≥ 2,2mm) đối với dây bọc dùng cho lưới điện 22kV và dày 4,3mm (điểm mỏng nhất ≥ 3,8mm) cho lưới điện 35kV.

Lớp vỏ ngoài bọc nhựa HDPE

Lớp nhựa HDPE bọc ngoài cùng là loại nhựa nhiệt dẻo có cấu trúc phân tử chặt chẽ, mang lại độ cứng, độ bền kéo và khả năng chịu va đập cao. Lớp này có chức năng bảo vệ lớp cách điện chính và hỗ trợ tăng cường cách điện.

Lớp HDPE phải chịu được các tác động của môi trường ngoài trời, chống tia cực tím. Lớp HDPE có màu đen, hàm lượng tro (carbon) yêu cầu ≥ 2% và có độ dày tối danh nghĩa 1,8mm (điểm mỏng nhất ≥1,4mm).

Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục mỗi mét dài các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt:

Hãng sản xuất

Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

Chất liệu và tiết diện ruột dẫn

Ký hiệu theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE

Ví dụ: XXX - 2025 - ACSR 95/16 - XLPE2,5 / HDPE

XXX - 2025 - AC 120/27 - XLPE4,3 / HDPE

(Trong đó XXX là tên hoặc thương hiệu nhà sản xuất)

Số đếm đơn vị mét.

Lưu ý: Nghiêm cấm việc ghi cấp điện áp lên lớp vỏ bọc HDPE do loại dây này không có lớp màn chắn cách điện và chỉ được vận hành khi lắp đặt trên các sứ cách điện tiêu chuẩn.

Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc:

Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này.

Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

Trên lô quấn dây:

Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN6612, IEC 60228:2004, TCVN 5844, TCVN 5935, IEC60502, TCVN 12226 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng

Biên bản kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc kiểm tra chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Đối với hàng hóa là dây và cáp điện, các thử nghiệm xuất xưởng cần được thực hiện trên mỗi chiều dài sản xuất.

Các hạng mục cần kiểm tra thử nghiệm như sau:

Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

Thử điện áp chịu đựng ngắn hạn tần số 50Hz

Chiều dày các lớp bọc: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất

Lực kéo đứt của dây dẫn

Thử nghiệm điển hình

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:

Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn

Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

Lực kéo đứt của dây dẫn

Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm

Số lần bẻ gập của sợi nhôm

Chiều dày lớp bán dẫn trong

Chiều dày lớp cách điện XLPE

Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE

Độ giãn dài tương đối của cách điện

Suất kéo đứt của cách điện

Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ

Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ

Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)

Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV

Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

Các thử nghiệm khác:

Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

Yêu cầu về lô quấn dây

Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quấn, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

Yêu cầu về lắp đặt, vận hành

Các loại dây bọc trong YCKT này bắt buộc phải lắp trên sứ cách điện đúng cấp điện áp sử dụng.

Khi thiết kế cần tính toán tải trọng dây bọc phù hợp thông số kỹ thuật và khuyến cáo của nhà chế tạo dây bọc. Yêu cầu sử dụng các phụ kiện đường dây là loại phù hợp với dây bọc và với đặc tính cơ lý của dây.

Vận hành đường dây bọc này vẫn phải đảm bảo đúng theo các quy trình, quy phạm hiện hành như đối với đường dây trần trên không.

Cho phép áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hiện tượng đứt, rơi dây bọc như lắp mỏ phóng, nối đẳng thế, lắp lèo phụ, lắp chống sét đường dây, lắp thanh định vị, dây văng chống rơi, ... Lưu ý các trường hợp dùng ghíp bấm thủng hay các biện pháp phải cắt bỏ lớp bọc dây dẫn chỉ được thực hiện tại các vị trí có hành lang an toàn lưới điện tương đương dây dẫn trần và phải có biện pháp làm kín chống ngấm nước vào lõi dẫn điện. Vật liệu làm kín phải đảm bảo độ bền cùng môi trường làm việc của dây bọc.

Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2 |  |
| 6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 và 38,5(40,5) |  |
|  | A. Phần lõi dẫn điện AC 70/11 |  |  |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| 10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 3” |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 4” |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | “Bảng 3” |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | “Bảng 5” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | “Bảng 3” |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | “Bảng 3” |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 4” |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 5” |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 5” |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | “Bảng 5” |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 5” |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | “Bảng 3” |  |
| 26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | “Bảng 3” |  |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
| 28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| 29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3 |  |
| 30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1.000 |  |
|  | C. Cách điện |  |  |  |
| 31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| 33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 và 4,3 |  |
| 34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2 và ≥ 3,8 |  |
|  | D. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| 37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2% |  |
| 38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1,8 |  |
| 39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4 |  |
|  | E. Các chỉ tiêu chung |  |  |  |
| 40 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể |  |
| 41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90°C 250°C |  |
| 42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV và 40kV |  |
| 43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nêu cụ thể |  |
| 46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nêu cụ thể |  |
|  | F. Lô quấn dây |  |  |  |
| 47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 49 | Chất liệu |  | Nêu cụ thể |  |

1.8. Dây nhôm trần, lõi thép (có điền mỡ) ACSR 70/11

Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

- Trường hợp các loại dây dẫn điện theo các tiêu chuẩn trên không đáp ứng được yêu cầu dự án, có thể xem xét lựa chọn chủng loại dây dẫn khác. Tuy nhiên CĐT và đơn vị tư vấn phải có luận cứ cụ thể để chứng minh sự cần thiết phải có lựa chọn khác.

Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 120/19 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 120mm2 và phần thép là 19mm2.

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

Các yêu cầu về khác về thử nghiệm:

Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu hay chứng kiến thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 70/11 |  |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |  |
| 9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6 / 3,80 |  |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04 |  |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1 / 3,8 |  |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08 |  |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68 |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3 |  |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160 |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1,8 |  |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1.176 |  |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1.098 |  |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |  |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250 |  |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | 0,4218 |  |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 6,6 |  |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |  |
| 27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 24.130 |  |
| 28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |

1.6. Cáp lực hạ thế 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Kiểu cáp |  | Cu/XLPE/PVC |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC61089, IEC60502-1, IEC60228, TCVN 5935-1: 2013, TCVN 6612:2007 |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | Theo tổng kê |  |
| 6 | Cấu tạo |  | Cáp treo hạ áp 1 pha có cấu tạo bao gồm 3 lớp: 1. Lõi cáp (dây dẫn Conductor). 2. Lớp cách điện XLPE (XLPE insulation) 3. Vỏ bảo vệ bên ngoài (Outer sheath). |  |
| 7 | Số sợi bện của ruột dẫn theo TCVN 6612 : 2007 |  | “Bảng 8.1” |  |
| 8 | Điện trở 1 chiều ở 200C | /km | ≤ “Bảng 8.1” |  |
| 9 | Dòng điện liên tục cho phép | A | “Bảng 8.2” |  |
| 10 | Bề dày trung bình của lớp cách điện | mm | “Bảng 8.3” và giá trị nhỏ nhất đó không được thấp hơn 90% giá trị danh nghĩa quá 0,1mm |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | kV | 2,4 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm tần số công nghiệp | kV | 3,5 |  |
| 13 | Điện trở suất khối khi làm việc bình thường | .cm | ≥ 1012 |  |
| 14 | Yêu cầu khác |  | -Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; Năm sản xuất (ghi 4 chữ số); Ký hiệu cáp theo từng lớp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức: 0,6/1(1,2))kV; Số đếm đơn vị mét; -Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. |  |
| 15 | Catalouge, Biên bản thử nghiệm điển hình, tài liệu kỹ thuật. |  | Có |  |

Bảng 8.1: Ruột dẫn bện chặt cấp 2 dùng cho cáp một lõi và nhiều lõi

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 6 | Không sử dụng | 6 | Không sử dụng | 3,08 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

Bảng 8.2: Dòng điện định mức cho cáp treo hạ áp 1 pha bọc XLPE

| Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn | Cáp có giáp được chôn ngầm trong ống |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cáp nhôm | Cáp đồng |
| mm2 | A | A |
| 240 | 492 | 634 |

Bảng 8.3: Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE cáp hạ áp

| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn (mm2) | Chiều dày danh định |
| --- | --- |
| 240 | 1,7 |

1.10. Thông số kỹ thuật cáp vặn xoắn

# Tiêu chuẩn áp dụng và tham chiếu

- TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.

- TCVN 6614 – 2008: Phương pháp thử nghiệm vật liệu làm vỏ bọc cáp

- TCVN 5934 – 1995: Sợi dây nhôm trần kỹ thuật điện

- TCVN 5935 – 1995: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn, điện áp đanh định từ 1 kV đến 30 kV.

- TCVN 5936 – 1995: Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc.

Và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế khác tương đương.

# Yêu cầu kỹ thuật

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.

- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện

ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.

iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau.

- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:

| Kích thước của gân nổi | Chiều rộng ở chân gân | Chiều cao của gân |
| --- | --- | --- |
| Lõi pha | 1,0 ± 0,2 mm | 0,5 ± 0,1 mm |
| Lõi trung tính | 0,6 ± 0,2 mm | 0,3 ± 0,1 mm |

- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2

- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.

| Mặt cắt ruột dẫn mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số gân nổi lõi trung tính | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

d. Bố trí các lõi cáp

i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành.

Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.

Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE

# Yêu cầu về thử nghiệm

a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng:

Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

- Thử xung điện áp.

b. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

c. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:

- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).

- Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%

- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%

- Chiều dày cách điện

- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).

- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)

- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn

d. Thử nghiệm khác:

- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.

- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.

- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

# Bao bì, ghi nhãn

a) Bao gói

Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

b) Ghi nhãn

Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Năm chế tạo;

- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);

- Loại cách điện;

- Vật liệu ruột dẫn;

- Số lượng và tiết diện ruột dẫn

- Số mét theo từng mét dài

c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Số sêri của lô chế tạo;

- Chiều dài của đoạn cáp;

- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

- Loại cách điện;

- Khối lượng của rulô và cáp;

- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

- Năm chế tạo;

- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.

# Nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

a) Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

| EVNNPC. |  |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

b) In trên lõi cáp:

- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

c) Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Bảng thông số kỹ thuật điển hình cáp vặn xoắn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |  |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |  |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50; 4x95 |  |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | Sợi | 7 19 |  |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | mm | 8,0 / 8,4 11,3 / 11,9 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | /km | ≤0,641 ≤0,32 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | kN | 7,0 13,3 |  |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | mm | 1,5 1,7 |  |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | mm | 1,25 1,43 |  |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | mm | 2,1 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 2x50, 3x50, 4x50 2x95, 3x95, 4x95 | mm | 11,9 15,9 |  |
| 20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ |  |
| 21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ |  |

Lưu ý:

- Các phụ kiện lắp đặt phải là loại phù hợp với cáp vặn xoắn hạ áp của YCKT này.

1.11. Phụ kiện cáp vặn xoắn: theo thiết kế

| Kẹp siết cáp vặn xoắn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 4392 |  |
| 4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x16mm2, 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp | Đáp ứng |  |
| 5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện | Đáp ứng |  |
| 6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép | Đáp ứng |  |
| 7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài | Đáp ứng |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm | Đáp ứng |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp | 3 mm |  |
| 10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | 3 mm |  |
| 11 | Lực kéo tuột thiểu của kẹp |  |  |
|  | Loại 4x50mm2 | ≥7,8kN |  |
|  | Loại 4x95mm2 | ≥14,9kN |  |
|  | Loại 4x120mm2 | ≥18,8kN |  |
| 12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 6 kV |  |
| 13 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| Kẹp treo cáp vặn xoắn |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. | AS 3766, TCVN 5408 |  |
| 5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 , 4x120 mm2 | Đáp ứng |  |
| 6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. | Đáp ứng |  |
| 7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. | Đáp ứng |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm | Đáp ứng |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. | Đáp ứng |  |
| 10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. | Đáp ứng |  |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | 6 kV |  |
| 12 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| Móc treo |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC61109, TCVN5408:2007 |  |
| 3 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng |  |
| 6 | Đường kính móc |  |  |
|  | + Ø16 | 16mm |  |
|  | + Ø20 | 20mm |  |
| 7 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | 3mm |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | ≥ 70kN |  |
| Đai thép + khóa đai |  |  |  |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép |  |  |
| 2 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |
| 3 | Độ bền kéo đứt | ≥ 790N/mm2 |  |
| 4 | Lực kéo tuột | ≥ 7,8kN |  |
|  | Khoá đai |  |  |
| 5 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |
| 6 | Kích thước | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |

1.12. Cách điện đứng 24kV

- Yêu cầu chung

- 1. Cách điện phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- a. Bản vẽ mô tả cấu trúc chung.

- b. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- d. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- 2. Yêu cầu khác:

- a. Cách điện mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- b. Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- c. Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- d. Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- e. Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- 3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu:

- Mô tả chung:

- a. Cách điện đỡ là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

- b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- - Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- - Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- - Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

- + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

- + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

- + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

- + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

- + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

- c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

- d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

- e. Ty sứ được thiết kế có đế thép chống rơi ty. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

- Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Yêu cầu về thí nghiệm:

- a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng: Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- -  Kiểm tra ngoại quan.

- -  Thí nghiệm độ bền cơ.

- -  Thí nghiệm điện.

- b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- -  Kiểm tra kích thước của cách điện.

- -  Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn.

- -  Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ theo TCVN 7998-1.

- -  Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét.

- - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt.

- c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu: Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định của NPC và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- - Kiểm tra kích thước của cách điện.

- - Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn .

- - Thí nghiệm chu kỳ nhiệt.

- - Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại.

- - Thử nghiệm sốc nhiệt cho cách điện Toughened glass.

- d. Yêu cầu về thí nghiệm nghiệm thu:

- Thực hiện lấy mẫu thử tại ETC theo quy định.

- Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | 19 |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

1.13. Chuỗi thủy tinh 24kV

Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bế mặt cách điện treo không được có các khuyết tật: như các nếp nhặn rõ rệt, cac tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

Loại bát cách điện:

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U120B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |

Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 được ký hiệu như sau:

- U: Cách điện néo, thủy tinh.

- B: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo.

- Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tao theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- - Yêu cầu về thí nghiệm:

Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả nặng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả nặng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính nặng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Veritìcation of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1).

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

- Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 2.1 | Cách điện néo |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực |  |
|  | Kích thước: |  | Phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện bảng 1.1 |  |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | 146 |  |
|  | + Đường kính | mm | 255 |  |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | 295 |  |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120 |  |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |  |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | 120 |  |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện néo đơn và néo kép |  | Theo bản vẽ thiết kế của từng loại cách điện néo đơn và kép cho dây trần |  |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy 120kN |  |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |  |
|  | Số bát cách điện | Bát | 3 đối với đường dây 22kV |  |

- 1.14. Phụ kiện chuỗi thủy tinh

- + Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điến treo phaii được mạ kẽm nhúng nóng, chiếu dày lớp mạ không được nhở hợn 85pm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bạo phù hợp với lực phá hủy cợ học của cách điện.

- + Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- + Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thượng hiệu của nhà sản xuất, nặm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấú thếm kích thước và cường độ chịu lực cợ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóạ được.

- + Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đại ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả nặng chịu lực tượng đượng hoặc lớn hợn lực phá hủy củạ bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- + Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóạ đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót > 0,5mm hoặc bang dây bạo vế hợp kim nhôm (Armour Rod). Đôi với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót > 0,5mm.

- + Các chốt bi, chốt ngạng (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tượng đượng).

- Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, khoá néo, khoá đỡ. |  |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép trần tiết điện từ 50 đến 150 |  |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Theo bản vẽ |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | - Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, chốt ngang được chế tạo bằng thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương. |  |
|  |  |  | - Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại. |  |
|  |  |  | - Khoá néo, khoá đỡ chế tạo bằng hợp kim nhôm đúc. |  |
| 6 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80 |  |
| 7 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 120 |  |
| 8 | Ghi nhãn |  | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  |
| 9 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Kiểm tra chất lượng thép và bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |  |

1.15. Thông số đầu cốt các loại

Yêu cầu về thử nghiệm

- Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

- Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

  - Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

  - Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

  - Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

1.15.1. Đầu cốt đồng

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 6 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C 50 | 270 |  |
|  | C 95 | 340 |  |
|  | C 150 | 540 |  |
|  | C 240 | 630 |  |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | C 50 | 5,6 |  |
|  | C 95 | 9,9 |  |
|  | C 150 | 15,6 |  |
|  | C 240 | 24,9 |  |
| 9 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 11 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 12 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

1.15.2. Đầu cốt đồng nhôm

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 6 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C-A 70 | 270 A |  |
|  | C-A 95 | 320 A |  |
|  | C-A 120 | 380 A |  |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | C-A 70 | 4,3 |  |
|  | C-A 95 | 5,9 |  |
|  | C-A 120 | 7,4 |  |
| 9 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 11 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 12 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

1.16. Thông số kỹ thuật Cặp cáp nhôm, loại 3 bu lông: A25-150

Yêu cầu về thử nghiệm

- Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

- Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- 1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- 2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- 3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. |  |
|  | - Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | - Bu lông | Có 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 10 | Dòng điện định mức tương ứng với tiết diện cáp: |  |  |
|  | A50 | 220A |  |
|  | A70 | 270A |  |
|  | A95 | 320A |  |
|  | A120 | 380A |  |
|  | A150 | 440A |  |
|  | A185 | 500A |  |
|  | A240 | 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A50 | 3,1 |  |
|  | A70 | 4,3 |  |
|  | A95 | 5,9 |  |
|  | A120 | 7,4 |  |
|  | A150 | 9,3 |  |
|  | A185 | 11,5 |  |
|  | A240 | 14,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

1.17. Ghíp L-IPC

1.17.1- Mô tả chung:

- Tên gọi đầy đủ: Ghíp nối rẽ nhánh bọc cách điện dùng cho cáp vặn xoắn điện áp danh định 0,6/1(1,2) kV. Một số tên gọi khác: Kẹp răng, ghíp IPC, kẹp IPC (IPC là viết tắt cụm từ Insulated Piercing Connector – Ghíp nối xuyên cách điện), ghíp bọc cáp vặn xoắn, kẹp cáp ABC, kẹp LV IPC, …

- Tên gọi tắt trong YCKT này: Ghíp L-IPC (Để phân biệt với Ghíp M-IPC là loại ghíp xuyên cách điện dùng cho cáp bọc trung áp không màn chắn)

Tên gọi tắt khi có thêm các chỉ số về tiết diện, số bu lông xem tại mục 8.

- Ghíp L-IPC vận hành ngoài trời, dùng để đấu nối điện rẽ nhánh từ một cáp vặn xoắn hạ áp (cáp mạch chính) sang một cáp vặn xoắn hạ áp khác hoặc các loại cáp hạ áp thông dụng (cáp nhánh rẽ). Ghíp L-IPC không dùng để hãm lực căng của nhánh rẽ, nhưng vẫn chịu các lực cơ học của bu lông siết và các dao động do thời tiết, môi trường vận hành.

- Ghíp L-IPC có 2 loại chính: Loại 1 bu lông và loại 2 bu lông. Loại 2 bu lông có khả năng dẫn dòng điện lớn hơn loại 1 bu lông. Ngoài ra khi cần đấu nối dẫn dòng điện lớn, tùy theo điều kiện cụ thể có thể dùng song song từ hai đến ba bộ ghíp cho mỗi điểm đấu nối để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

- Ghíp L-IPC được thiết kế để người lắp đặt vận hành thao tác thuận tiện, nhanh chóng và an toàn; Không cần cắt điện, không cần bóc lớp cách điện của cáp, không cần sử dụng dụng cụ đặc biệt (chỉ cần dùng một dụng cụ siết đai ốc lục giác phổ biến).

- Ghíp L-IPC trong YCKT này được thiết kế để sử dụng một lần, tuy nhiên vẫn có các đai ốc để có thể tháo ra hoặc siết thêm tùy tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

1.17.2- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:

- NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương.

1.17.3- Yêu cầu của Ghíp L-IPC:

- Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các lõi dây dẫn của dây chính và dây rẽ nhánh, thông qua các răng kim loại của ghíp bọc; Đảm bảo khả năng dẫn dòng điện tương đương dòng định mức dây dẫn rẽ nhánh lớn nhất theo công bố.

- Phải đảm bảo độ kín, tránh nước thâm nhập vào lõi cách điện qua vị trí đấu nối trong suốt quá trình vận hành.

- Phù hợp với các loại cáp vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE theo YCKT của EVNNPC cũng như các loại cáp bọc hạ áp phổ biến trên lưới điện.

- Tất cả các bộ phận kim loại có thể tiếp xúc trong quá trình lắp đặt và sau khi lắp đặt ghíp nối phải được thiết kế để không mang điện.

- Ghíp L-IPC có hệ thống bảo vệ chống thấm nước có tính đàn hồi (gioăng, đệm, chụp...) để ngăn ngừa sự thâm nhập của nước vào bên trong dây dẫn bọc và không phải điền thêm các chất mỡ xúc tác khi lắp đặt (Việc điền mỡ xúc tác trước tại nhà sản xuất được chấp nhận).

- Các chi tiết bên ngoài của ghíp L-IPC được thiết kế để không làm tổn hại đến các sợi cáp lân cận trong và sau khi lắp đặt.

- Tất cả các chi tiết cấu tạo ghíp L-IPC sau khi lắp ráp hoàn thiện tại nhà sản xuất đều phải không tách rời nhau.

1.17.4- Yêu cầu chi tiết các phụ kiện cấu thành ghíp L-IPC:

a). Răng ghíp:

- Ghíp L-IPC có các chi tiết răng nhọn bằng kim loại bên trong. Khi lắp đặt ghíp, các răng này đâm xuyên qua lớp cách điện của cáp và cắm vào phần ruột dẫn bên trong, tạo tiếp xúc và duy trì dẫn điện, nhưng không làm hỏng các dây cáp đấu nối.

- Yêu cầu răng của ghíp có độ cứng và chiều cao đủ để xuyên qua phần cách điện XLPE có độ dày cách điện ≥ 2,3 mm và tạo tiếp xúc tốt với phần ruột dẫn nhôm hoặc đồng bên trong. Độ ngập của răng khi xuyên vào ruột dẫn nhôm đối với lõi cáp mạch chính thường phải có răng cắm sâu ≥ 1,7 mm để đảm bảo tiếp xúc ổn định.

- Răng của ghíp làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiếc, chiều dày danh định lớp mạ ≥ 5 µm, phù hợp để ghíp nối sử dụng lâu dài với các loại cáp ruột dẫn bằng đồng và bằng nhôm.

- Chiều cao trung bình của các răng tính từng đỉnh răng đến chân răng yêu cầu ≥ 5mm (± 5%).

b). Thân ghíp L-IPC:

- Thân ghíp làm bằng nhựa tổng hợp gia cường sợi thủy tinh đảm bảo cách điện và chịu lực tốt để duy trì được lực siết; chịu được nhiệt độ cao, kháng tia UV, có độ bền với môi trường liên tục vận hành ngoài trời và đạt được các thử nghiệm theo tiêu chuẩn.

- Thân ghíp có các chi tiết có tính đàn hồi như gioăng, đệm, chụp ... để làm kín hoàn toàn đảm bảo sau khi lắp đặt không bị ngấm nước mưa vào lõi dẫn của cáp. Các chi tiết này được đính kèm không tách rời khỏi thân ghíp.

- Các thông tin dập nổi hoặc in với chất liệu bền môi trường trên thân ghíp, bao gồm các nội dung sau:

+ Ký hiệu loại nhựa cấu thành thân ghíp

+ Nhận diện thương hiệu nhà sản xuất

+ Mã hiệu sản phẩm

+ Ký hiệu hoặc quy ước phân biệt mạch chính và nhánh rẽ (với loại không đối xứng)

+ Dải tiết diện cáp mạch chính

+ Dải tiết diện cáp nhánh rẽ

c). Bu lông siết ghíp L-IPC:

- Ghíp L-IPC có loại 1 hoặc 2 bu lông (CĐT tùy chọn theo nhu cầu, theo thiết kế để chọn cụ thể cho từng loại). Các bu lông đều phải là loại tự hãm, phần đầu nếu nhô ra ngoài thì phải bo tròn.

- Các đai ốc là loại lục giác với các cỡ tiêu chuẩn là 10 mm, 13 mm hoặc 17 mm, phù hợp với các dụng cụ vặn siết phổ thông. Phần đai ốc có đầu tự động bứt gãy khi đạt mô men xoắn. Giá trị mô-men xoắn cực đại không được vượt quá:

+ 20 N.m đối với dây dẫn có tiết diện ≤ 95 mm²;

+ 30 N.m đối với dây dẫn có tiết diện > 95 mm² và ≤ 150 mm².

- Sau khi lắp đặt siết bứt đầu đai ốc, phần còn lại của đai ốc vẫn là đai ốc lục giác, cỡ 13 mm hoặc 17 mm, thường sử dụng để tháo ghíp nối khi bảo trì, sửa chữa (Quá trình lắp đặt và thử nghiệm không được siết bằng phần đai ốc này).

- Toàn bộ các chi tiết kim loại của bu lông siết ghíp bọc, kể cả các tấm đệm và đai ốc đều phải là kim loại không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng với lớp mạ đạt tiêu chuẩn TCVN 5408.

- Toàn bộ phần kim loại có thể tiếp xúc của bu lông đều phải được thiết kế cách điện với phần mang điện sau khi lắp đặt (không yêu cầu phải bọc các chi tiết này).

d). Nắp bịt đầu nhánh rẽ:

- Mỗi bộ ghíp L-IPC phải có một nắp bịt đầu cáp nhánh rẽ phù hợp với các kích cỡ cáp.

- Nắp bịt có khả năng cách điện, ngăn nước mưa ngấm vào ruột nhánh rẽ, chịu được tia cực tím và có tuổi thọ vận hành ngoài trời tương đương thân ghíp.

- Nắp bịt phải gắn liền với thân ghíp ngay cả khi không sử dụng.

1.17.5- Độ lệch tiết diện kết nối:

Cáp vặn xoắn hạ áp theo theo tiêu chuẩn có dãy tiết diện ruột dẫn nhôm gồm 8 cấp, tính theo mm2 như sau:

16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150

Do đặc thù cấu tạo, ghíp nối thường có dải rộng để có thể kẹp nối được nhiều loại cáp với nhau. Tuy nhiên độ lệch tiết diện giữa cáp chính và cáp rẽ nhánh quá lớn có thể dẫn đến hạn chế hiệu năng của ghíp.

Ghíp nối trong YCKT này phải đảm bảo độ lệch tiết diện tối thiểu 6 mức tiết diện cáp nêu trên. Ví dụ loại ghíp L-IPC có thông số cáp mạch chính lớn nhất (max) là 120 mm2 thì thông số cáp nhánh rẽ nhỏ nhất (min) phải ≤ 25 mm2.

Ghi chú: Với cáp rẽ nhánh lõi đồng, dãy tiết diện có thêm mức 10 mm2 hoặc nhỏ hơn.

1.17.6- Yêu cầu về thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thử nghiệm đủ năng lực và uy tín (NPCETC hoặc các đơn vị thử nghiệm độc lập khác đạt chứng nhận IEC/ISO 17025) cấp trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thầu để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, bao gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

1. Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước

2. Thử nghiệm cơ học

3. Thử nghiệm độ bền điện môi và chống thấm nước.

- Cụm mẫu lắp ráp được ngâm nước ở độ sâu 30cm trong ít nhất 30 phút ngay trước khi thử.

- Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 6kV/1 phút (thử trong nước phần ghíp L-IPC) không phóng điện.

4. Thử nghiệm mô men xoắn bứt đầu bu lông.

5. Đo độ ngập của răng ghíp nối vào ruột dẫn nhôm.

6. Thử nghiệm độ tăng nhiệt

7. Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu quá dòng

8. Đo điện trở tiếp xúc, trước và sau thử độ tăng nhiệt và khả năng chịu nhiệt

9. Thử nghiệm các chi tiết mạ.

10. Thử nghiệm lão hoá về điện.

11. Thử nghiệm lão hóa môi trường.

12. Thử nghiệm ăn mòn.

13. Thử nghiệm ảnh hưởng hư hại cơ học đến dây dẫn chính khi lắp với ghíp nối, đảm bảo lực kéo đứt cáp chính đạt ≥ 90% lực kéo đứt định mức của cáp.

14. Thử nghiệm khả năng chịu kéo của cáp rẽ nhánh khi lắp với ghíp nối, đảm bảo lực kéo cáp đạt ≥ 30% lực kéo đứt của cáp rẽ nhánh khi không có ghíp nối.

1.17.7- Yêu cầu về thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

- Thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC đối với phụ kiện

1.17.8- Tên gọi tắt kèm chỉ số về số bu lông và tiết diện cáp:

Trong quá trình quản lý vật tư, quản lý vận hành, mua sắm, ... có thể gọi tắt theo một số cách điển hình sau:

- Ví dụ cách gọi khi biết rõ cáp chính/cáp rẽ sẽ lắp đặt: L-IPC 1 bulon 95/25

- Ví dụ cách gọi khi biết rõ dải làm việc của ghíp: L-IPC 2 bulon 25-120/16-95

- Ví dụ cách gọi khi nhu cầu dự án cần sử dụng:  L-IPC 2 bulon 95-150/50-95

L-IPC 1 bulon 50-95/16-35

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể cung cấp loại có ký hiệu khác nhưng phải có dải làm việc phù hợp yêu cầu hoặc rộng hơn.

1.17.9- Yêu cầu về dòng điện định mức của Ghíp L-IPC:

Dòng điện định mức của ghíp phải đảm bảo tương đương dòng điện cho phép vận hành lâu dài của cáp nhánh rẽ lớn nhất mà ghíp có thể lắp đặt. Ví dụ ghíp L-IPC 25-120/16-95 được hiểu là cáp nhánh rẽ lớn nhất là 95mm2 (lõi nhôm). Bảng thông số dòng điện lâu dài cho phép đối với các loại cáp nhánh rẽ thường dùng theo Quy chuẩn kỹ thuật điện Quốc gia QCVN 26:2025/BCT như sau:

| STT | Tiết diện cáp tiêu chuẩn (mm2) | Dòng điện lâu dài cho phép (A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lõi đồng (Cách điện XLPE/PVC) | Lõi nhôm (Cách điện XLPE) |
| 1 | 6 | 63 |  |
| 2 | 10 | 86 |  |
| 3 | 16 | 115 | 91 |
| 4 | 25 | 149 | 108 |
| 5 | 35 | 185 | 135 |
| 6 | 50 | 225 | 164 |
| 7 | 70 | 289 | 211 |
| 8 | 95 | 352 | 257 |
| 9 | 120 |  | 300 |
| 10 | 150 |  | 346 |

Ghi chú: Các giá trị trong bảng trên được dùng làm cơ sở cho các thử nghiệm đánh giá ghíp L-IPC.

1.17.10- Bảng thông số kỹ thuật (điển hình):

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương |  |
| 5 | Vật liệu thân ghíp |  | Nhựa tổng hợp gia cường sợi thủy tinh |  |
| 6 | Kiểu bu lông tự hãm, có đầu đai ốc siết tự gãy khi đạt ứng suất |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Tiết diện cáp đấu nối: |  | Theo thiết kế |  |
| 8 | - Cáp mạch chính (cáp vặn xoắn XLPE ruột nhôm) có tiết diện | mm2 | 35-50-70-95-120-150 |  |
|  | - Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng cách điện XLPE) có tiết diện | mm2 | 6-10-16-25-35-50-70-95; |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn nhánh rẽ lớn nhất | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại ghíp |  |
| 10 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong nước (trong 1 phút) | kV | ≥ 6 |  |
| 11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) | mm | ≥ 2,3 |  |
| 12 | Độ ngập lớn nhất của răng ghíp vào ruột nhôm mạch chính khi siết theo tiêu chuẩn | mm | ≥ 1,7 |  |
| 13 | Vật liệu chế tạo răng ghíp |  | Đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiếc |  |
| 14 | Chiều cao trung bình đỉnh răng | mm | ≥ 5 (± 5%). |  |
| 15 | Chiều dày lớp mạ thiếc răng ghíp | µm | ≥ 5 |  |
| 16 | Chiều dày lớp mạ phần bu lông và các chi tiết thép của bu lông | µm | ≥ 45 |  |
| 17 | Cỡ đầu bu lông bứt siết | mm | Lục giác 10, 13 hoặc 17 (Nhà thầu nêu rõ) |  |
| 18 | Phụ kiện kèm theo |  | Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ, gắn liền |  |
| 19 | Khối lượng của mỗi kẹp răng | kg | Nêu cụ thể từng loại |  |
| 20 | Tuổi thọ ghíp L-IPC khi vận hành ngoài trời | năm | ≥ 6 |  |

- 1.18. Kẹp quai nhôm.

    - Thử nghiệm xuất xưởng

- Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

    - Thử nghiệm điển hình

- Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test)

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

- Sản phẩm không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

    - Thử nghiệm nghiệm thu

- Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

- Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

- Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

- Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

- Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81, AS 1154, hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/ hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 2 bulon mạ kẽm nhúng nóng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ - Quai nhôm làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao đường kính quai Ф ≥ 22mm |  |
| 7 | Phạm vi dây sử dụng: - dùng cho dây nhôm 22-50 - dùng cho dây nhôm 70-150 - dùng cho dây nhôm 150-240 | mm2 | 22-50 70-150 150-240 |  |
| 8 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi ép |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 9 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375 |  |
| 10 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |  |
| 11 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi kẹp phải có các kí hiệu được khắc nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của sản phẩm - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn |  |
| 12 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |  |
| 13 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |  |

  - Kẹp Hotline nhôm.

    - Thử nghiệm xuất xưởng

- Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

    - Thử nghiệm điển hình

- Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test)

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

- Sản phẩm không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

    - Thử nghiệm nghiệm thu

- Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

- Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

- Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

- Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

- Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624, AS 1154, IEC 60529, hoặc tương đương |  |
| 6 | Vật liệu |  | - Hợp kim nhôm - Phần thân ống ép có bơm compound chống oxy hóa và gia tăng bề mặt tiếp xúc, đầu ép có goăng cao su bịt kín chống thấm nước từ bên ngoài. |  |
| 7 | Kiểu |  | Kiểu siết bằng vòng ty |  |
| 8 | Phạm vi dây sử dụng A35 A50 A70 A95 A120 A150 A185 A240 A300 | mm2 | 35 50 70 95 120 150 185 240 300 |  |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của mối nối |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |  |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |  |
| 12 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |  |
| 13 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |  |

- 1.20. Dây giáp buộc đầu sứ

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2008 |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.3 hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Loại |  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là XLPE/HDPE) vào đỉnh hoặc cổ cách điện đỡ, có khả năng chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |  |
| 7 | Vật liệu cách điện |  | - Ruột dây bọc làm bằng PVC trắng hoặc trắng xám. - Bên ngoài được bọc lớp bán dẫn màu đen có độ dày ≥ 1mm nhằm giảm điện trường tại vị trí cổ sứ. |  |  |
| 8 | Loại |  | - Giáp buộc sứ đơn: dùng để buộc dây dẫn tại các vị trí sứ đơn. - Giáp buộc sứ đôi: dùng để buộc dây dẫn tại các vị trí sứ đôi. (không chấp nhận loại 1 sợi đôi) |  |  |
| 9 | Ký mã hiệu |  | Trên giáp buộc phải có các ký mã hiệu chỉ dẫn: - Tên nhà sản xuất, logo - Tên sản phẩm - Mã hiệu, cỡ dây sử dụng với giáp buộc. - Điểm bắt đầu xoắn quanh dây dẫn. - Mã màu (color code) |  |  |
| 10 | Dây buộc phù hợp để dùng cho dây dẫn ACSR bọc cách điện (XLPE/HDPE) có đường kính ngoài như sau: | mm | Cáp bọc 24kV (mm) | Cáp bọc 35kV (mm) |  |
|  | AC 70/11 |  | 20.00 | 23.60 |  |
| 11 | Lực giữ danh định (tải trượt) ở 100% lực danh định | N | Trượt không quá 3mm |  |  |
|  | AC 70/11 |  | ≥ 400 |  |  |
| 12 | Lực kéo phá hủy | N |  |  |  |
|  | AC 70/11 |  | ≥ 600 |  |  |
| 13 | Hướng xoắn |  | Hướng phải |  |  |
| 14 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |  |
| 15 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |  |  |

1.21. Thông số kỹ thuật ống nhựa chịu lực HDPE

- Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.

- Thông số kỹ thuật:

| Tính chất vật lý | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử | Đơn vị | Trị số | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D 1238 | 190oC /2,16 | g/10 min | 0,12÷0,18 |  |
| Khối lượng riêng | ASTM D 1505 | 23oC | kg/cm2 | 0,955÷0,958 |  |
| Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D 1238 | 10oC /min | oC | 132 |  |
| Nhiệt độ mềm hóa VICAT |  |  | oC | 123 |  |
| Độ bền kéo chảy | ASTM D 638 | 50 mm/min | kgf/cm2 | 270 |  |
| Độ bền kéo đứt | ASTM D 638 | 50 mm/min | kgf/cm2 | 350 |  |
| Độ giãn dài kéo đứt | ASTM D 638 | 50 mm/min | % | >800 |  |
| Mô đun chịu uốn | ASTM D 790 | - | kgf/cm2 | 13000 |  |
| Độ bền chịu va đập IZOD | ASTM D 256 | 23oC | oC | >20 |  |
| Độ cứng | ASTM D 1693 |  | kgcm/cm | 55 |  |
| Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường | ASTM D 785 |  | h | >200 |  |

- - Đặc tính hóa học của vật liệu HDPE:

| HOÁ CHẤT | 25oC | 50oC | 75oC | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCL | • | • | • |  |
| H2SO4 | • | • | • |  |
| HNO3 | • | • | • |  |
| Soda | • | • | • |  |
| Amoniac | • | • | • |  |
| Phooc mon | • | • | - |  |
| Axit Axetic | • | • | • |  |
| Dầu cách điện | • | • | • |  |
| Nước biển | • | • | • |  |
| Benzene | • | * | - |  |
| Xăng | • | * | - |  |
| Methanol | • | • | - |  |
| Ghi chú: • Hoàn toàn không tác dụng. Được sử dụng. * Có tác dụng. Có thể sử dụng nhưng phải cẩn thận. - Không thể sử dụng. |  |  |  |  |

- - Đặc tính vật lý:

|  | Chỉ tiêu | Đơn vị | HDPE Ø32/25 | HDPE Ø85/65 | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp đánh thủng | KSM 3413: 93 | kV | >40 | >40 |  |
| Độ bền hóa chất | TCVN 9535: 95 |  | Không phai màu | Không phai màu |  |
| Độ biến dạng theo đường kính ngoài khi ép với lực tương ứng | TCVN 7997-2009 % | N % | 304 | 804 |  |
|  |  |  | 3,4 | 3,4 |  |
| Lực đạt khi ép ống xuống 60% đường kính ngoài. | TCVN 7997-2009 % | N | 5233 | 5298 |  |
| Lực đạt được khi ép sát ống. | TCVN 7997-2009 % | N | 6087 | 5709 |  |
| Độ bền va đập | ISO 3127 Không vỡ | kg/2m | 1,25 | 2 |  |
|  |  |  | Không vỡ | Không vỡ |  |
| Độ chịu nhiệt Vicat. | ASTND 1525 | oC | 85 | 84 |  |

- - Kích thước của ống:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  | Ý kiến của nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại ống |  | HDPE Ø32/25 | HDPE Ø85/65 |  |
| 2 | Đường kính ngoài | mm | 32 ± 2,0 | 85 ± 2,5 |  |
| 3 | Đường kính trong | mm | 25 ± 2,0 | 65 ± 2,5 |  |
| 4 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,30 | 2,0 ± 0,30 |  |
| 5 | Bước xoắn | mm | 8 ± 0,5 | 21 ± 1,0 |  |
| 6 | Chiều dài thông dụng | m | 200 ÷ 500 | 100 ÷ 200 |  |
| 7 | Bán kính uốn tối thiểu | mm | 90 | 250 |  |

1.22. Thông số kỹ thuật cột BTLT

Yêu cầu chung

Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ thiết kế cột BTLT mô tả rõ: bố trí cốt thép, kích thước và hình dáng bên ngoài, các mặt cắt và biểu đồ moment kháng uốn cho phép.

Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành.

Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước (NPC).

Chiều dài cột từ 6÷22m có thể được đúc liền hoặc nối từ 2 đến 3 đoạn cột.

Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

Tải trọng thiết kế từ 1kN ÷ 15kN (lựa chọn theo tính toán với từng dự án cụ thể).

Hình dạng: Cột bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng có chiều dài từ 6 ÷ 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm.

Dây tiếp địa

Dây tiếp đất được sử dụng bằng sắt tròn 10, độc lập và không phải sắt chịu lực Cột. Sắt được đặt âm trong bê tông từ đầu đến gốc cột.

Dây sắt Ф10 được dẫn ra mặt ngoài cột bằng cách: Hàn điện với đai ốc vuông có kích thước 60mm x 60mm dày 10mm, cùng bulon Ф12 dài 25mm, đai ốc vuông được tarô (ven) răng vị trí giữa đai ốc, ren bước lớn (Loại K). Bulon và đai ốc được nhúng kẽm nóng, chiều dày lớp mạ theo qui định hiện hành, chiều dài đường hàn 50mm, hàn 02 phía, chiều dày mối hàn 6mm. Mặt ngoài đai ốc phẳng, bằng với mặt ngoài cột.

Độ sâu của lỗ bắt tiếp địa từ mặt ngoài cột tối thiểu 25mm nhưng không được xuyên qua tâm cột, quá trình quay ly tâm phải bịt kín lỗ tiếp địa, không để bê tông làm bít hoặc độ sâu lỗ tiếp địa không đạt yêu cầu.

Vị trí đai ốc vuông nối dây tiếp đất phải lệch với lỗ lắp xà của cột, không được thẳng hàng.

Cột BTLT 6,5m; 7,5m và 8,5m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu Cột 0,2 ÷0,6m và cách gốc Cột 0,8 ÷ 1m.

Cột BTLT 10,5m và 12m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu cột 1,2m và cách gốc Cột 1,5m.

Cột BTLT 14m; 16m; 20m; 22m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 1,2m và 03m; 01 điểm cách gốc cột 2,5m.

Ký hiệu

Cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

Trạng thái ứng suất cột kết cấu: Không dự ứng lực trước (NPC)

Theo nhóm mục đích sử dụng: Nhóm I (Dùng cho truyền dẫn, phân phối điện);

Kích thước cơ bản

Chiều dài cột mm (6 ÷ 22); Đường kính ngoài của cột điện mm (120, 140, 160, 190, 230); Tải trọng thiết kế kN (1, 1,5, …, 15);

Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng TCVN5847:2016.

VD: NPC.I-12-190-3,5. TCVN5847:2016 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm cốt thép không dự ứng lực trước, loại I, dài 12m, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm; Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước được quy định:

| Chỉ tiêu | Kích thước (mm) | Mức sai lệch (mm) |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày cột, mm |  | + 7 -5 |

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

Bảng yêu cầu kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | Đáp ứng |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 5847: 2016 |  |
|  | Thiết kế cột: | Theo phần “Yêu cầu chung” |  |
| 7 | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột | Đáp ứng |  |
| 8 | - Các cột BTLT 6m; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 12m, chỉ gồm 01 đoạn liên tục; - Các cột BTLT 14m; 16; 18; 20; 22m gồm 02 hoặc 03 đoạn nối với nhau bằng mặt bích. | Đáp ứng |  |
| 9 | Chiều dài cột Sai số chiều dài cột | ± 25 mm |  |
| 10 | Đường kính ngoài đầu cột Cột BTLT 6m Cột BTLT 6,5÷7,6m Cột BTLT 8÷14m Cột BTLT 14÷22m | 140 mm 160 mm 190 mm 190 (hoặc 230) mm |  |
| 11 | Đường kính ngoài đáy cột (mm) | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Chiều dày lớp bê tông đầu cột bảo vệ cốt thép | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 13 | Chiều dày lớp bê tông đáy cột bảo vệ cốt thép | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 14 | Các lỗ cột bao gồm lổ leo cột (và để bắt thiết bị), lỗ tiếp địa và lổ bắt xà có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |  |
| 15 | Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu cột ly tâm. | Đáp ứng |  |
| 16 | Chi tiết ký hiệu cột | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 17 | Hệ thống tiếp địa trong thân cột | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
|  | Vật liệu chế tạo: | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 18 | Mác Bê tông đúc cột | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 19 | Nước cho bê tông | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. |  |
| 20 | Xi măng cho bê tông | Phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260 :2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. |  |
| 21 | Cốt liệu cho bê tông | Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006 |  |
| 22 | Cốt thép cho bê tông | Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. |  |
| 23 | Phụ gia cho bê tông | Phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. |  |
| 24 | Tải trọng thiết kế: | Lực kéo/nén ngang đầu cột tối thiểu (Kgf) Theo thiết kế (với các định mức lực đầu cột theo bảng 1) |  |
| 25 | Khi thử uốn gãy | Tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế |  |
| 26 | Các tài liệu bắt buộc cung cấp | Bản vẽ thiết kế cột: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài cột, định lượng nguyên vật liệu cho một cột, mác bê tông thiết kế Biên bản thí nghiệm điển hình hình cột BTLT được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |  |

Bảng 1: Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột BTLT

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Đường kính ngoài đầu cột, mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 6,5 | 5,15 | 1,1 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | - | - |
| 7,0 | 5,55 | 1,2 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | - | - |
| 7,5 | 5,95 | 1,3 | - | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 3,0 5,4 | 4,3 6,0 | - |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 | - | 2,0 2,5 3,0 5,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 | - |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 | - | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 | - |
| 9,0 | 7,25 | 1,5 | - | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | - | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 | - |
| 12 | 9,75 | 2,0 | - | - | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 | - |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 | 10,0 11,0 13,0 |
| 18 | 14,75 | 3 | - | - | - | 9,2 11,0 12,0 13,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 20 | 16,45 | 3,3 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 22 | 18,15 | 3,6 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |

  - Xà, Tiếp địa, Giá đỡ

1.23.1. Yêu cầu chung

-	Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

-	Lớp kẽm không bị tróc, dộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

-	Không được phép hàn thép đã mạ trừ những nơi được chỉ ra trong Các bản vẽ hoặc Kỹ sư hướng dẫn.

-	Các mối nối cần được làm đầy, làm đều hoặc cắt gọt đánh bóng, nếu cần để bảo đảm liên kết kín và hoàn hảo. Tất cả các khung cần được cấp cùng với các liên kết giằng néo thích hợp. Tất cả các khung cần được cung cấp với việc giằng néo thích hợp để bảo đảm cố định hình dạng khi vận chuyển.

-	Tất cả mọi mối hàn phải là liên tục theo đường tiếp xúc, trừ những mối đinh bấm cấm hàn. Mọi mối hàn lộ cần phải mài cho trơn nhẵn.

-	Việc mạ và kiểm tra cần tuân theo các yêu cầu của ASTM A123.

-	Vật liệu sẽ được mạ sau khi việc chế tạo, mài đánh bóng, và các công việc trong xưởng đã hoàn thiện, trừ khi được quy định khác đi trong tài liệu này.

-	Trước khi mạ, mọi vảy hàn rơi vãi, các vết hàn xù xì thô nhám, hoặc các vết sắc nhọn nhô ra sẽ phải tẩy sạch bằng cách đục bỏ và đánh bóng. Sau đó tất cả các đường hàn sẽ được làm sạch bằng phun thổi cát. Các bề mặt khác sẽ được làm sạch khỏi mọi vảy bụi, dầu, mỡ và các vảy hàn còn đọng lại căn cứ theo SSPC- SP6 - Làm sạch bằng Phun thổi Thương mại. Sau khi làm sạch, các mối hàn cần phải có một bề mặt liên tục, đều đặn, không bị bất cứ một vết rỗ nào và kín nước tuyệt đối.

-	Lớp mạ cần sạch sẽ, trơn nhẵn, đồng nhất và không có khuyết tật. Các chỗ rỗng, những chỗ lớp mạ bị gồ ghề và đọng thành các giọt mà có thể bị vỡ khi động chạm đến, sẽ không được Kỹ sư chấp nhận. Nếu trên 5% vật liệu bị loại bỏ, thì việc sản xuất sẽ phải ngừng lại và sửa đổi sao cho đạt đến được một sự thỏa mãn về công việc.

-	Việc mạ các bulông, ecu và các vòng đệm cần phải căn cứ theo ASTM A394. Các ecu sẽ được tiện ren sau khi mạ và các mối ren của ecu là trái chiều theo ASTM A394.

-	Nếu không có quy định khác thì tất cả sắt, thép sử dụng cho công trình và các khung thép ngoài trời sẽ được mạ kẽm nhúng nóng sau khi hoàn tất việc sản xuất. Kẽm mạ ngoài phải đồng bộ, sạch sẽ, mịn và tránh tối đa trang kim.

-	Ngoài các dây kim loại ra thì tất cả các vật bằng sắt, thép cũng sẽ được mạ kẽm nhúng nóng và có trọng lượng kẽm mạ trung bình tối thiểu là 500g/m2 đối với các bộ phận làm bằng thép và 350g/m2 đối với các bulông, đai ốc và vượt qua các cuộc thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 1460 hoặc tiêu chuẩn tương tự.

-	Việc chuẩn bị mạ kẽm và quá trình mạ kẽm không được làm méo hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu.

-	Nếu phát hiện bất kỳ phần nào mạ chưa hoàn thiện thì phần đó sẽ phải được thay thế. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế đó sẽ do Nhà thầu thanh toán.

-	Nếu khi phát hiện các bề mặt đã được mạ kẽm có hiện tượng bong mạ trong khi vận chuyển hay trong quá trình lưu kho trên hiện trường thì Tư vấn sẽ phê duyệt phương pháp cọ rửa hoặc sơn bảo vệ tại hiện trường hoặc ra lệnh thay thế bằng nguyên liệu mới.

- Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng yêu cầu cụ thể:

*) Các chi tiết bằng thép hình không quay ly tâm (Xà, giá đỡ, cọc tiếp địa...):

+ Có chiều dày ≥ 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 70µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 80µm.

+ Có chiều dày < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 60µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 70µm.

*) Các chi tiết bằng thép tròn (Dây tiếp địa, giá đỡ sàn thao tác, phụ kiện chuỗi...):

+ Có đường kính ≥ 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55µm.

+ Có đường kính < 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45µm.

*) Các chi tiết bu lông, ốc vít (Có thể mạ điện):

+ Có đường kính ≥ 20mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55µm.

+ Có đường kính ≥ 6mm đến 20 mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45µm.

+ Có đường kính < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 20µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 25µm.

1.23.2. Bảng thông số yêu cầu

| STT | Nội dung | Yêu cầu | Ý kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị gia công xà | Nêu rõ |  |
| 2 | Đơn vị mạ kẽm nhúng nóng | Nêu rõ |  |
| 3 | Nguồn gốc thép làm xà | Nêu rõ |  |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Đáp ứng nội dung Yêu cầu tại mục 1.14.1 |  |

  - Các yêu cầu về vật liệu xây dựng (xi măng, cát, đá, thép xây dựng...)

- Tiêu chuẩn tất cả các vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau ứng với từng loại vật liệu:

| Tên vật liệu | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| --- | --- |
| Thép cốt bê tông | TCVN 1651:2018 |
| Kết cấu bê tông | TCVN 5574:2018, TCVN 2737:2023, TCVN 9382:2012, TCVN 9482:2012, TCVN 9346:2012, TCVN 12252:2020 |
| Xi măng poóclăng hỗn hợp | TCVN 2682:2023 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật | TCXDVN 4506: 2012 |
| Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787 : 2009 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. | TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 |
| Phụ gia hoá học cho bê tông | TCXDVN 8826:2010 |
| Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205: 2011 |
| Gạch xây - phương pháp thử | Từ TCVN 6355-1-2009 đến 6355-8-2009 |

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động.

-	Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2024.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: TCVN 5574:2016.

- QCVN 07:2023, QCVN 16:2023/BXD

-	Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18TCN 04-92.

- Quyết định số 104/QĐ-HĐTV; 105/QĐ-HĐTV; 106/QĐ-HĐTV; 107/QĐ-HĐTV; 108/QĐ-HĐTV; 109/QĐ-HĐTV; 110/QĐ-HĐTV; 111/QĐ-HĐTV; 112/QĐ-HĐTV; 113/QĐ-HĐTV; 114/QĐ-HĐTV; 115/QĐ-HĐTV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quyết định 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời.

- Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/8/2023 sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

- Quyết định 96/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 97/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 98/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Văn bản số 4978/EVNNPC-KT, ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR.

- Văn bản số 4979/EVNNPC-KT, ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn.

- Văn bản số 5779/EVNNPC-KT, ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp.

- Văn bản số 6212/EVNNPC-KT, ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng yêu cầu kỹ thuật lựa chọn cầu dao cách ly 3 pha 22kV;

- Quyết định số 2302/QĐ-EVNNPC ngày 20/09/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Quy định nghiệm thu công trình Đường dây và trạm biến áp.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm, khác có liên quan theo quy định hiện hành.

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

3.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

- Tuân thủ thiết kế và quy định: Thực hiện thi công theo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và hợp đồng xây dựng.

- Biện pháp thi công: Xây dựng và thực hiện đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, bao gồm trình tự, kỹ thuật thi công, kế hoạch sử dụng nhân lực, máy móc thiết bị.

- Vật liệu xây dựng: Kiểm tra, quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện và thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

- An toàn và môi trường: Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

- Quản lý tiến độ: Quản lý, kiểm soát tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

3.2. Yêu cầu về giám sát

- Giám sát liên tục: Thực hiện giám sát trong suốt quá trình thi công, từ khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành.

- Quản lý và báo cáo: Quản lý tiến độ, chi phí, nhân lực, máy móc; xử lý sai sót; nghiệm thu công việc và lập báo cáo giám sát định kỳ.

- Phối hợp công việc: Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) để xử lý vấn đề phát sinh.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

### THI CÔNG MÓNG

Nghiên cứu kỹ sơ đồ mặt bằng phối cảnh.

Xác định chính xác vị trí, khảo sát kỹ mặt bằng thi công.

Lập kế hoạch chi tiết, xác định số lượng vật tư và phụ kiện cần chở ra công trường.

Chuẩn bị vật tư và dụng cụ thi công cần thiết.

    - Sơ đồ giác móng các vị trí cột đại diện

Chỉ sau khi xác định chính xác vị trí móng cột theo đúng đề án thiết kế và đảm bảo kỹ thuật thi công, đơn vị thi công mới tiến hành cho đóng cọc xác định các vị trí đào hố móng (giác móng).

Sơ đồ giác móng

Cọc xác định tim tuyến

Cọc xác định tim móng

500

Cọc xác định tim miệng hố móng

Miệng hố móng

sẽ đào

    - Công tác đào móng

Căn cứ vào cấp đất, loại móng, xác định kích thước hố đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đảm bảo an toàn lao động. Xung quanh hố móng yêu cầu dọn dẹp, bóc sạch lớp đất rác bề mặt từ 100 ÷ 200mm, đất đào lên được hất xa khỏi miệng hố móng từ 0,5m ÷ 1m đảm bảo trong quá trình đúc móng không rơi xuống hố móng.

Đất thừa không đảm bảo chất lượng cần đổ ra ngoài bãi thải theo quy định, tránh đổ bừa bãi làm ngập úng các khu vực và công trình lân cận, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Nếu vị trí móng cột nào vướng phải chướng ngại vật phần ngầm hoặc móng có nền đất yếu, không đảm bảo cường độ chịu nén mà không thể tự xử lý được thì đơn vị thi công đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ninh và Đơn vị tư vấn thiết kế bàn biện pháp xử lý.

Khi thi công đào móng đã đạt đến độ sâu theo thiết kế, nếu phát hiện nền đất móng quá yếu hoặc lầy sụt phải báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế, Giám sát để lập biên bản xác nhận và phải đào đến độ sâu có cường độ của đất loại III mới được dừng. Trường hợp đào sâu thêm đến 0,5 mà đất vẫn quá yếu thì phải ngừng thi công và báo cho Chủ đầu tư cùng Đơn vị tư vấn thiết kế, đề nghị dịch chuyển dọc tuyến hoặc có phương án xử lý.

Các móng nằm toàn bộ trên bãi đá tảng, dùng máy khoan đá để khoan đến độ sâu thiết kế, khi đó cho phép kích thước chiều rộng hố móng bằng kích thước đường bao của móng.

Móng cột sau khi đào xong phải được nghiệm thu nội bộ đơn vị thi công, sau đó mới nghiệm thu với giám sát kỹ thuật bên A.

Công tác lấp đất: Sau khi nghiệm thu phần ngầm, các vị trí chân móng trạm biến áp, cột điện và rãnh cáp ngầm lấp đất bằng thủ công kết hợp cơ giới. Khi lấp tưới nước đầm chặt tối thiểu k=0,9, tạo rãnh thoát nước không qua chân móng bệ đặt trạm.

Trên mặt nền đất san, trải phên tre nứa để đổ cát, đá đúc móng, xi măng được kê trên sàn gỗ cách mặt đất 20cm và có bạt che đậy.

Mở móng cột đỡ thẳng:

Sau khi giao cọc tim móng, cọc bảo vệ hướng trước và sau của vị trí móng. Đơn vị thi công tiến hành giác móng.

Định vị chắc chắn các cọc bảo vệ móng theo đúng hướng tuyến. Sau đó tiến hành đóng cọc xác định miệng hố đào, tuỳ theo từng loại móng cột ta có miệng hố đào khác nhau.

Căn cứ vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công móng cột, ta xác định chính xác kích thước đáy hố móng và chiều cao hố móng, tuỳ theo cấp đất tại vị trí hố móng ta có taluy của hố móng.

Xác định được kích thước lớp bê tông lót móng, ta đào rộng thêm 0,6m xung quanh kích thước lớp bê tông lót làm đường thi công, rãnh và hố thoát nước, sau đó đào taluy theo đúng cấp đất tại vị trí móng.

Đối với móng cột ở địa hình bằng phẳng, phải tiến hành bóc lớp thực vật, rác bề mặt, phần đất đào lên được san đều xung quanh miệng hố đào, cách miệng hố 0,5m, san phẳng tạo mặt bằng tập kết vật liệu đúc móng và mặt bằng thi công.

Đối với móng cột nằm ở ruộng nước, phải tiến hành bóc lớp thực vật và vét bùn tại vị trí hố móng. Sau đó đắp bờ bao xung quanh hố móng tuỳ theo mực nước dưới ruộng, sau đó tiến hành đào đất hố móng và san đều xung quanh khu vực bờ bao, san phẳng tạo mặt bằng tập kết vật liệu đúc móng và mặt bằng thi công.

Đối với móng cột khi tiến hành đào hố móng gặp phải đá mồ côi phải nổ mìn hoặc địa chất phức tạp, thì phải lập biên bản hiện trường với giám sát A, giám sát thiết kế. Sau khi có ý kiến thống nhất và phương án xử lý, đơn vị thi công mới tiếp tục đào hố móng.

    - Công tác ván khuôn, cốt thép

  - Công tác ván khuôn

Làm sạch ván khuôn

Ván khuôn tiếp xúc với bề mặt bê tông phải được giữ sạch sẽ và đựơc quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hoặc một chất khác đựơc Bên A chấp nhận. Không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép và lẫn vào bê tông.

Ghép cốp pha móng:

Sau khi đổ bê tông lót móng đạt cường độ cho phép, chúng tôi tiến hành ghép cốp pha móng cột.

Khi ghép chúng tôi dùng cốp pha định hình phù hợp với từng loại móng.

Cốp pha định hình cho từng loại móng được gia công trước tại nơi đóng quân.

Mặt ván cốp pha tiếp xúc với bê tông phải được bào nhẵn, ghép kín các mối ghép, các khe hở và được bôi dầu nhớt chống dính trước khi đổ bê tông.

Cốp pha được chống xê dịch vị trí một cách chắc chắn bằng các cây chống, liên kết các cây chống bằng tre hoặc cây dừng. Chân đế cây chống được cố định, chống trượt vào vách hố móng bằng cọc tre.

Dùng dây căng tim để định vị chính xác tâm móng cột và phải được thường xuyên theo dõi trong quá trình thi công đổ bê tông (tốt nhất là 2 dây căng tim).

Tháo dỡ cốp pha

Chỉ tháo dỡ ván khuôn khi bê tông đã đạt cường độ theo thiết kế, đảm bảo được các tác động lực vào và chịu được trọng lượng bản thân đồng thời được sự đồng ý của giám sát kỹ thuật cho phép tháo dỡ ván khuôn.

Trong quá trình tháo dỡ ván khuôn đặc biệt chú ý đến kết cấu bê tông ở các góc, cạnh, chi tiết chôn sẵn để không ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Tháo dỡ ván khuôn được thực hiện theo trình tự lần lượt từ công tác tháo dỡ các chi tiết thanh chống, thanh giằng, neo giữ đến các khoá, đai giằng, giữ ván khuôn và các chi tiết liên kết ván khuôn. Công tác tháo dỡ thanh chống, giằng phải được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời hai bên đối xứng của ván khuôn để không gây ra mất cân bằng lực ảnh hưởng đến kết cấu bê tông móng. Đối với các ván khuôn dính vào kết cấu bê tông không được sử dụng lực tác dụng lớn để phá liên kết như dùng búa... gõ vào thành ván khuôn nhằm đảm bảo chất lượng bê tông móng mà phải dùng kích, đòn bẩy để tác dụng lực dần dần để phá liên kết đó. Các vật liệu của công tác ván khuôn sau khi tháo dỡ phải được đưa ra khỏi hố móng với khoảng cách ít nhất là 2m và tập kết gọn gàng để vận chuyển đến vị trí thi công khác hoặc vận chuyển về kho bãi tại công trình.

Sau khi tháo dỡ hoàn toàn ván khuôn ra khỏi hố móng nhà thầu mờ tư vấn giám sát của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến kiểm tra hố móng và khi có bất cứ một yêu cầu nào từ phía Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phải được tiến hành sửa chữa ngay, cho đến khi có được kết quả nghiệm thu chuyển bước thi công.

  - Công tác cốt thép

Toàn bộ cốt thép cho kết cấu bê tông được Nhà thầu thực hiện theo tiêu chuẩn Kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-91 và thép cốt bê tông cán nóng – TCVN 1651-85 và các yêu cầu của Chủ đầu tư trong hồ sơ mời thầu.

Thép trước khi đưa vào xây dựng công trình phải có giấy phép hành nghề của Nhà nước, có đầy đủ chứng chỉ của Nhà sản xuất trình cho Chủ đầu tư.

    - Công tác lưu kho và làm sạch

Cốt thép được gia công tại bãi gia công thép tại công trường.

Toàn bộ cốt thép kết cấu trước và sau khi cắt uốn phải đặt dưới mái che để tránh mưa gió và các tác động khác của môi trường.

Toàn bộ thép tròn được phân loại thành từng khu riêng biệt trong kho theo kích thước và chủng loại để dễ nhận biết và sử dụng.

Cốt thép phải được làm sạch trước khi đặt vào ván khuôn, không được dính dầu mỡ và các chất có hại khác ảnh hưởng đến chất lượng bê tông.

Các thanh thép bị đè bẹp, giám tiết diện do mọi nguyên nhân không được giảm quá 2% đường kính. Nếu quá giới hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích còn lại của thép.

Cốt thép cần được kéo uốn và nắn thẳng.

    - Công tác cắt, uốn thép

Cốt thép được cắt và uốn theo đúng yêu cầu thiết kế

Cốt thép được uốn nguội trong máy uốn. Kích thước và dung sai chiều dài thanh cốt thép, kích thước các phần móc, phần đuôi, đai, thanh nối, thanh giằng hoặc tương tự phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam 170-1989 hoặc theo tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư.

Bán kính trong của góc đai không được nhỏ hơn bán kính của thanh dọc mà các đai này bao quanh.

Sai lệch mỗi mét dài không quá 5mm, toàn bộ chiều dài không qua 20mm.

Sai lệch về vị trí điểm uốn: Sai lệch về góc uốn không quá 30.

Sai lệch về kích thước móc uốn không quá chiều dày lớp bê tông bảo vệ.

    - Cố định thép

Trước khi đặt cốt thép phải tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư về công tác ván khuôn, về kích thước chính xác của chi tiết cần đặt.

Cốt thép được đặt vào trong ván khuôn phải đúng vị trí thiết kế quy định, cố định cốt thép chống dịch chuyển bằng cục kê, neo thép... đảm bảo khoảng cách chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

Tại các vị trí giao nhau của thép phải được cố định bằng thép buộc. Đai cốt và thanh nối liên kết chặt vào thép dọc bằng liên kết buộc hoặc hàn. Tất cả đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-1987.

Thép buộc là loại thép sợi mềm đường kính, tiết diện từ 0.8 đến 1.0mm, đuôi buộc phải xoắn và quay vào trong.

Khi buộc thép không được làm hư hỏng hoặc biến dạng sản phẩm.

Cốt thép từng thanh được buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng nhằm tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Các khung, lưới cốt thép lớn đều có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với phương tiện vận chuyển.

Bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau

Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để bị biến dạng trong quá trình đổ bê tông.

Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m cho một điểm kê. Con kê bê tông có mác bằng mác cấu kiện bê tông. Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp đặt theo quy định tại tiêu chuẩn Việt Nam 4453-1987.

Khi đặt cốt thép, cốp pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốp pha chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép chịu lực và theo đúng vị trí quy định của hồ sơ thiết kế.

    - Nối buộc và hàn thép

Nối cốt thép được thực hiện theo bản vẽ thiết kế, nếu có nối buộc bổ sung phải được sự thống nhất của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát công trình.

Không nối cốt thép ở những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong, tránh dùng nhiều mối nối trên cùng một mặt cắt ngang tiết diện. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn và không quá 50% đối với thép có gờ.

Việc nối buộc cốt thép phải thoả mãn yêu cầu chiều dài nối buộc theo quy định, khi nối buộc thép vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, thép có gờ không cần uốn móc. Trong một mối nối cần buộc ít nhất 3 vị trí (đầu, giữa và cuối).

Hàn cốt thép, trong những điều kiện thích hợp và với độ an toàn thích hợp và phải được giám sát công trình chấp nhận. Công tác hàn được tiến hành phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam 5724-1993.

Sau khi hàn phải tiến hành thử nghiệm mối hàn theo tiêu chuẩn Việt Nam 71-1977 và 72-1977. Việc hàn đính giữa các thanh cốt thép chỉ dùng để cố định vị trí thì không cần phải thử.

Mối hàn phải có bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt, đảm bảo chiều dài, chiều cao đường hàn theo hồ sơ thiết kế.

    - Nghiệm thu cốt thép

Trước khi đổ bê tông cho các bộ phận công trình. Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế đến kiểm tra nghiệm thu cốt thép về cốt thép, về kích thước, số lượng, chất lượng, chất lượng hàn buộc, sự ổn định, chiều dài thép chịu lực, vị trí uốn, cốt thép lớp bảo vệ theo quy định của hồ sơ mời thầu... sau đó lập thành biên bản nghiệm thu để tiến hành thi công công tác đổ bê tông.

    - Công tác đúc bê tông móng

  - Thiết kế cấp phối bê tông

Nhà thầu có trách nhiệm thiết kế cấp phối bê tông phù hợp với nguồn gốc vật liệu thực tế và cường độ bê tông theo thiết kế. Việc thiết kế cấp phối bê tông sẽ do một phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Kết quả cấp phối bê tông thiết kế được cấp cho Bên A trước khi thực hiện cho công tác bê tông.

Xi măng sử dụng để đúc móng cột điện và móng néo dùng loại xi măng Pocland theo TCVN 4003-1995 hoặc theo tiêu chuẩn ghi rõ trong HSMT.

Xi măng đưa vào sử dụng công trình phải có giấy phép xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng và được thí nghiệm theo TCVN 4092/1995 hoặc theo tiêu chuẩn ghi rõ trong HSMT.

Cát, đá, sỏi dùng để đổ bê tông: Cỡ hạt phải theo tiêu chuẩn của thiết kế – TCVN 1771/1987(cát xây dựng) và TCVN 1770/1986 (đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng).

Cát, đá, sỏi phải được giao đủ khối lượng và kịp thời không làm ngưng công tác bê tông.

Nước dùng đê đổ bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiểm và các chất hữu cơ có hại, nước để trộn bê tông và nước bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn yêu cầu TCVN 5294-1995.

Chuẩn bị: Chuẩn bị tốt đảm bảo cho chất lượng bê tông.

Xác định vị trí móng chính xác, loại móng để chuẩn bị vật tư cho đầy đủ trước khi tiến hành đổ bê tông cho một móng.

Lượng xi măng cần cho một móng

Lượng cát, đá, sỏi cần cho một móng (cát, đá, sỏi sàng sạch phù hợp với mác bê tông)

Nước sạch cần cho một móng

Cấp phối vật liệu, dụng cụ thi công, năng lực thi công cần phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành thi công đúc bê tông móng.

Cát dùng chế tạo bê tông phải thoả mãn các quy định sau:

| Tên các chỉ tiêu | Mức theo mác bê tông |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <100 | 150-200 | >200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Sét, á sét, các tạp chất khác ở các dạng cục | Không | Không | Không |
| 2. Lượng cát trên 5mm, tính bằng % khối lượng cát không lớn hơn | 10 | 10 | 10 |
| 3. Hàm lượng muối gốc sunfát, sunfit tính ra SO3, tính bằng % khối lượng cát, không lớn hơn | 1 | 1 | 1 |
| 4. Hàm lượng Mica, tính bằng % khối lượng cát, không lớn hơn | 1,5 | 1 | 1 |
| 5. Hàm lượng bùn, bụi, sét, tính bằng % khối lượng cát, không lớn hơn | 5 | 3 | 3 |
| 6. Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương pháp so mầu, mầu của dung dịch trên cát không sẫm hơn | Mẫu số 2 | Mẫu số 2 | Mẫu chuẩn |

Trong khi bảo quản và vận chuyển phải tránh để đất, rác, tạp chất khác lẫn vào.

Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất.

Cốt liệu lớn đảm bảo chất lượng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 1771:1987.

Sỏi dăm chứa các hạt đập vỡ với số lượng không nhỏ hơn 80% theo khối lượng.

Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng.

Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được lớn hơn 10% theo khối lượng.

Hàm lượng tạp chất sulfat, sulfit (tính theo SO3) đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được quá 1% theo khối lượng.

Hàm lượng silic oxy vô định hình trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng làm cốt liệu cho bê tông nặng, thông thường không được quá 50 milimol/1000 ml NaOH.

Tạp chất hữu cơ trong sỏi, sỏi dăm dùng làm bê tông khi thí nghiệm bằng phương pháp so màu không được đậm hơn màu chuẩn.

  - Thi công bê tông

Chế tạo hỗn hợp bê tông:

Hỗn hợp bê tông chủ yếu được trộn bằng máy.

Xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi để chế tạo hỗn hợp bê tông được cân theo khối luợng. Nước đong theo thể tích. Sai số cho phép khi cân đong cho trong bảng sau:

| Loại vật liệu | Sai số cho phép % theo khối lượng |
| --- | --- |
| Xi măng và phụ gia bột | 1 |
| Cát, đá dăm, hoặc sỏi | 3 |
| Nước và phụ gia lỏng | 1 |

Cát để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm lượng nước ngâm trong cát.

Kiểm tra độ chính xác của thiết bị cân đong trước mỗi đợt đổ bê tông. Trong quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phục kịp thời những sai sót.

Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn như sau:

Trước hết đổ 15% = 20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại.

Khi dùng phụ gia thì việc trộn phụ gia thực hiện theo chỉ dẫn của nhà sản xuất phụ gia.

Trong quá tình trộn để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc lại đổ toàn bộ cốt liệu lớn và nước của một mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian đã quy định.

Trong trường hợp trộn bê tông bằng thủ công thì sàn trộn cứng, sạch và không hút nước. Trước khi trộn cần tưới ẩm sàn trộn để chống hút nước từ hỗn hợp bê tông. Thứ tự trộn hỗn hợp bê tông thủ công như sau: trộn đều cát và xi măng, sau đó cho đá và trộn đều thành hỗn hợp khô, cuối cùng cho nước và trộn đều cho đến khi được hỗn hợp đồng màu và có độ sụt như quy định. Chỉ trộn bằng tay với khối lượng nhỏ cho các chi tiết được quy định cụ thể. Khi trộn bằng tay lượng xi măng phải tăng thêm 10%.

Thời gian trộn bê tông tối thiểu theo bảng sau (đơn vị tính: phút)

| Độ sụt bê tông (mm) | Dung tích máy trộn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dưới 500lít | 500 -1000lít | Trên 1000lít |
| Nhỏ hơn 10 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 10-15 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Trên 50 | 1.0 | 1.5 | 2 |

  - Vận chuyển hỗn hợp bê tông

Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng thủ công chỉ áp dụng với cự ly không xa quá 200m. Nếu hỗn hợp bê tông bị phân tầng phải trộn lại trước khi đổ.

Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ đảm bảo các yêu cầu sau:

Sử dụng phương tiện tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, chảy nước xi măng hay mất nước do nắng.

Sử dụng thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông.

Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông trong quá trình vận chuyển:

| Nhiệt độ (0C) | Thời gian vận chuyển cho phép (phút) |
| --- | --- |
| > 30 | 30 |
| 20 – 30 | 45 |
| 10 – 20 | 60 |
| 2 – 10 | 90 |

  - Đổ và đầm bê tông

Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha.

Bê tông được đổ liên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định của thiết kế.

Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không vượt quá 1,5m.

Nếu phải đổ bê tông với chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m thì dùng máng nghiêng. Máng nghiêng phải kín nhẵn, đường kính của máng không nhỏ hơn 3 - 3,5 lần đường kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị tắc, không bị trượt nhanh gây ra hiện tượng phân tầng.

* Đổ bê tông:

Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông. Trong trường hợp ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định đợi khi bê tông đạt 25 daN/cm2 mới được đổ bê tong, trước khi đổ lại bê tông phải xử lý làm nhám mặt. Đổ bê tông vào ban đêm và khi có sương mù dùng đèn điện thắp sáng để đảm bảo đủ ánh sáng ở nơi trộn và đổ bê tông.

Việc đổ bê tông phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong quá trình đổ bê tông nhà thầu sẽ giám sát chặt chẽ tình trạng cốp pha, cây chống và cốt thộp để có biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.

Bê tông được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1,5m để tránh phân tầng, khi chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m phải dùng máng nghiêng hoặc dụng cụ chuyên dùng. Đối với cột và tường cần cấu tạo các lỗ trên thành ván khuôn để đảm bảo việc đổ bê tông liên tục với chiều cao rơi tự do nhỏ hơn 1,5m.

Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá giá trị ghi trong bảng sau:

| Phương pháp đầm | Chiều dày cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) |
| --- | --- |
| Đầm dùi | 1,25 chiều dày phần công tác của đầm (20 – 40cm) |
| Đầm mặt: (Đầm bàn) - Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép - Kết cấu có cốt thép kép | 20 12 |
| Đầm thủ công | 20 |

* Đầm bê tông

Được tiến hành ngay sau khi đổ bê tông, đổ đến đâu đầm ngay đến đó, không để xảy ra trường hợp bê tông bị khô do mất nước.

Dùng đầm dùi và đầm thủ công để đầm bê tông móng

Sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10cm.

Thời gian đầm tại mỗi vị trí đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông đã được đầm kỹ là vữa, xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa.

Sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ.

  - Bảo dưỡng bê tông

Sau khi đổ, bê tông được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê tông.

Bảo dưỡng ẩm: giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để liên kết và đóng rắn sau khi tạo hình.

Trong thời gian bảo dưỡng, bảo vệ bê tông chống các tác động cơ học như rụng động, lực xung kích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư hại khác.

Thời gian bảo dưỡng ẩm cần thiết không được nhỏ hơn trị số ghi trong bảng:

| Tên mùa | Tháng | RthBD % R28 | TthBD ngày đêm |
| --- | --- | --- | --- |
| Mưa | XII – IV | 55 | 3 |
| Khô | V – XI | 50 | 4 |

Trong đó:	- RthBD: Cường độ bảo dưỡng tới hạn.

- TctBd: Thời gian bảo dưỡng cần thiết.

  - Yêu cầu kỹ thuật:

Khi đúc móng phải đảm bảo đá, sỏi sạch, cát vàng không có tạp chất, được chứa trên nền khô ráo, sạch sẽ, có ngăn cách giữa các kích cỡ hạt khác nhau để tránh tình trạng lẫn lộn và dơ bẩn.

Xi măng không vón cục và thí nghiệm mẫu bê tông theo tiêu chuẩn quy định.

Kho chứa xi măng: Phải để trong kho thoáng khí, không dột và phải xếp cách ly với mặt đất, phải sử dụng quay vòng (vào trước ra trước). Thời hạn lưu kho của xi măng không được quá 3 tháng.

    - Công tác lấp đất hố móng, hoàn trả mặt bằng hiện trạng

Sau khi hố móng đạt thời gian bảo dưỡng để bê tông đạt được cường độ chịu lực như trong hồ sơ thiết kế và được nghiệm thu kỹ thuật cho phép chuyển bước thi công của Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế thì hố móng sẽ được lấp, đắp đất hoàn thiện.

Trước khi tiến hành lấp đất thì các phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực cũng như đất để lấp xuống hố móng phải được chuẩn bị đầy đủ, đất lấp hố móng phải được xác định đủ khối lượng cũng như đảm bảo về kết cấu đất sao cho đất lấp phải đảm bảo là đất thịt, không lẫn cỏ, rác, mùn hữu cơ, đất phải tơi, không có đất tảng to, lẫn đá cục để khi lấp hố móng đất không có hiện tượng gây khe hở. Đất lấp hố móng không được ướt hoặc khô qúa, tuyệt đối không sử dụng đất nhão, bùn lấp cùng với đất khô không đảm bảo độ nén khi thi công lấp đất hố móng. Để thực hiện công việc này khi thi công đào hố móng sau khi bóc đi lớp đất trên cùng vận chuyển đến nơi gom, phần đất còn lại khi đào móng nhà thầu sẽ tập kết bên cạnh hố móng (cách hố móng tối thiểu 3m) lớp đất này sẽ được sử dụng để lấp hố móng.

Khi thi công lấp hố móng đất được rải lần lượt xung quanh hố móng với chiều dầy 30cm sau đó được tưới ẩm (nếu đất quá khô) sau đó được đầm nén rồi tiếp tục lấp lượt kế tiếp.Trình tự tiến hành lấp như trên cho đến khi đạt được cao độ bằng với mặt bằng xung quanh thì dừng lại và tiến hành đắp đất chân cột, diện tích đắp đất chân cột được xác định theo hồ sơ thiết kế, sau đó tiến hành đóng cọc tại bốn góc của móng cột, căng dây định vị diện tích cần đắp sau đó đắp đất chân cột, công tác này tiến hành từng lớp với chiều cao 20cm sau đó sử dụng đầm tay, đầm cóc đầm đất đạt độ nén đạt 80% thì tiếp tục lấp lượt kế tiếp cho đến khi chân cột đảm bảo đủ cao độ theo hồ sơ thiết kế.

Trước khi dựng cột chỉ được đắp đến chiều cao cách mặt bê tông 5-10cm phần còn lại được đắp sau khi dựng cột.

Với những vị trí thi công trên vỉa hè phải tiến hành láng trả mặt bằng như nguyên trạng trước khi thi công.

### LẮP DỰNG CỘT

    - Vận chuyển cột

Cột được tập kết tại các bãi tập kết dọc theo tuyến đường dây sau đó vận chuyển rải dọc tuyến bằng xe ôtô, kết hợp thủ công và vận chuyển ngang tuyến đến các vị trí bằng thủ công. Các vị trí khó di chuyển vào tuyến, Nhà thầu có thể sử dụng phương pháp khác để phù hợp với điều kiện thực tế. Cột được xuống tại bãi tập kết xuống cột tại các vị trí bằng tó thủ công hoặc bằng cẩu.

Vận chuyển cột vào vị trí móng: Vận chuyển bằng xe cẩu tự hành, kết hợp cáp tời kéo.

    - Biện pháp thi công lắp dựng cột

### Các yêu cầu chính trong quá trình dựng cột

Trong thi công dựng cột cần tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, đặc biệt là công tác an toàn. Cụ thể như sau:

Công nhân dựng cột bắt buộc phải có chuyên môn kỹ thuật và được đào tạo kỹ về quy trình kỹ thuật. Chỉ huy dựng cột là cán bộ kỹ thuật chuyên môn hoặc thợ bậc 5 trở lên, số thợ chính còn lại phải có bậc 3, bậc 4. Các thợ phụ cũng phải được huấn luyện để nắm được quy trình kỹ thuật cũng như an toàn lắp dựng cột.

Công tác chuẩn bị dựng cột phải được chuẩn bị kỹ: các mối buộc, các mối nối, các chốt, hố thế, hãm tời, hãm tó và các thiết bị dựng (tời, tó, palăng, puli, múp...) phải được kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là cáp kéo nếu đủ tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn mới được sử dụng.

Tránh các va chạm, các thao tác giật cục, đặc biệt là không gây va chạm mạnh vào móng cột (vì có thể gây vỡ bê tông móng). Thao tác trong dựng cột phải tuần tự nhịp nhàng.

Sau khi đã đưa được cột vào hố móng cần điều chỉnh để tâm cột trùng với tâm móng, dùng dây dọi để chỉnh cho thân cột thẳng đứng, chèn ba góc của gốc cột thật chắc. Căng đều 3 dây giữ ở đỉnh cột, buộc chặt, cố định các dây (góc giữa các dây là 1200), sau đó đổ bê tông chèn móng và đầm chặt.

Giữ cố định các dây chằng tối thiểu sau 24h mới được tháo dây.

Trước khi dựng cột, chúng tôi cho kiểm tra thân cột:

Xem có bị nứt, sứt mẻ không, nếu vượt quá quy định cho phép thì phải loại bỏ.

Nếu sứt mẻ ít, nằm trong quy định cho phép thì chúng tôi cho xử lý bằng cách trát vữa xi măng cát theo tỷ lệ 1 xi măng 2 cát

Trước khi dựng cột chúng tôi mời giám sát A nghiệm thu, nếu đạt chất lượng thì mới cho thi công.

### Các yêu cầu chính trong quá trình dựng cột

Lắp dựng cột bằng phương pháp dùng cần cẩu:

- + Tại các vị trí cột có địa hình thuận lợi, chúng tôi tiến hành dựng cột bằng cần cẩu.

- + Trình tự và phương pháp tiến hành lắp dựng cột theo bản vẽ biện pháp thi công.

- + Điểm buộc cáp vào thân cột cách trọng tâm cột khoảng từ 0,8m - 1m về phía ngọn cột)

Lắp dựng cột bằng phương pháp thủ công: Sau 20 ngày (kể từ ngày phần móng hoàn chỉnh) tiến hành dựng cột.

Trình tự và kỹ thuật thi công công tác lắp và dựng cột đường dây như sau:

Căn cứ vào điều kiện địa hình thi công chúng tôi sẽ cho lắp dựng bằng phương pháp thủ công, kết hợp máy (dùng tời + tó + cẩu nhỏ).

      - Phương pháp thi công dựng cột bằng tó 3 chân hoặc kết hợp cẩu

Dụng cụ dựng: Xe cẩu tự hành hoặc tó 3 chân, Palăng 5 tấn, puly, cáp treo, cáp buộc cột, cáp + tăng đơ giằng các chân tó, cáp hãm cố định ghim đỉnh tó đường kính 12mm, thừng nilông, xà beng....

Mặt bằng thi công: Đưa cột vào vị trí.

Chọn điểm đặt tó địa chất tốt, không được đặt chân tó nơi đất xấu, đất mượn. Nơi đặt chân tó được tạo hố, rãnh chống trượt chân tó tạo với nhau thành tam giác đều (kể cả khi ta dịch chuyển chân tó). Tránh đổ nước vào khu vực chân tó, phải néo hãm đầu cột chắc chắn khi dựng cột.

Lắp dựng tó 3 chân: Tó phải được để trên mặt bằng móng cột, nằm trên 3 đỉnh của tam giác đều, đỉnh tó được liên kết với nhau bằng chốt khoá chuyên dùng. Trước tiên định vị 2 chân ngoài của tó và nâng dần đỉnh tó lên, đẩy chân tó giữa thu dần về phía tâm hố móng cột cho đến khi tó được dựng thăng bằng.

Điều chỉnh đỉnh tó để hình chiếu vuông góc (chiếu bằng) nằm sát miệng hố cột, các chân tó nghiêng 1 góc 70 - 750, các bản đế chân tó áp sát mặt đất cứng sau đó dùng tăng đơ và cáp cố định 3 chân tó lại với nhau; cố định chắc chắn 3 dây hãm đỉnh tó (điểm buộc néo cách chân tó một khoảng từ 20 - 25m).

Chú ý: Không để chân tó có góc nghiêng quá nhỏ có thể gây trượt chân tó và đổ cột.

Dùng Puly treo Palăng lên sát đỉnh tó bằng cáp lụa có 10 - 20mm.

Buộc chặt dây cáp treo vào cột tại vị trí cao hơn trọng tâm cột 0,8 - 1m để khi kéo cột lên thì ngọn cột được nâng lên trước.

Kéo Palăng để nâng dần cột lên và khi gốc cột đã nâng lên khỏi mặt đất một độ cao hợp lý thì điều chỉnh cho chân cột vào đúng hố móng rồi hạ dần cột xuống.

Căn chỉnh cột cho đúng tâm móng, cột thẳng đứng (bằng dây dọi).

Chèn 3 điểm cố định gốc cột (góc 1200), cố định các dây chằng cột (được buộc trên đỉnh cột trước khi dựng) vào các cọc thép đóng chắc chắn.

Chèn móng bằng bê tông đá cỡ 1  2 mác bê tông M200 (B15).

Đắp đất móng cột và đầm chặt theo kích thước thiết kế.

      - Phương pháp dựng cột bằng tời tó 2 chân

Sau khi lắp nối xong bích cột, vận chuyển cột vào sát miệng hố móng tại vị trí hợp lý được tính toán trước, đã được san sửa mặt bằng thi công; kê cột trên các khối gỗ kê, chèn gỗ hố móng...

Nếu đủ các điều kiện an toàn, chỉ huy phát lệnh dựng cột.

Khi dựng cột lên đến 50 - 70 phải dừng lại để kiểm tra các mối buộc, hãm các vị trí. Nếu an toàn mới được dựng tiếp, trong khi dựng cáp chính phải quay đều và từ từ không giật cục, các dây cáp hãm phải căng để đảm bảo cột không bị xê dịch.

Đặc biệt chú ý khi cột đạt 750 - 800 so với mặt đất là khi cột dễ đổ nhất, cần phải tập trung cao độ.

Trình tự thi công theo các bước sau:

Chọn hướng dựng cột để khi thi công được thuận tiện nhất, sau đó tiến hành đào rãnh (mà) hướng cột.

Chọn vị trí đặt tời, chân tó và các vị trí điều chỉnh dây gió cho thích hợp, an toàn, các vị trí người làm việc phải đảm bảo điều kiện an toàn, có nghĩa là phải nằm ngoài phạm vi bán kính dựng cột (chiều dài cột).

Sau khi công việc chuẩn bị xong, người chỉ huy dựng cột kiểm tra lại lần cuối cùng, nếu thấy đảm bảo thì cho dựng cột.

Khi dựng cột, người chỉ huy đứng ở vị trí trên đường thẳng theo hướng cột điện, hố móng và vị trí đặt tời.

Trong quá trình dựng cột người chỉ huy luôn dùng dây dọi để kiểm tra và điều chỉnh độ sai lệch của cột.

Khi cột đã dựng ở vị trí gần thẳng đứng, người chỉ huy chú ý điều kiển quay tời từ từ để điều chỉnh cho chính xác. Dùng dây dọi kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phương vuông góc. Nếu cột bị lệch so với phương thẳng đứng thì người chỉ huy ra hiệu lệnh cho người quay tời và người điều chỉnh dây gió điều chỉnh đưa cột về vị trí thẳng đứng.

Sau khi cột đã dựng ở vị trí thẳng đứng, người chỉ huy kiểm tra lại lần cuối, nếu đạt yêu cầu thì cho cố định dây gió, dây tời thật chắc chắn, sau đó cho tiến hành đổ bê tông chèn chân cột.

### LẮP THIẾT BỊ, CÁCH ĐIỆN, PHỤ KIỆN

  - Công tác nối, ép dây

Đối với những khoảng néo dài hơn chiều dài 1 cuộn dây phải tiến hành nối dây. Nếu thi công theo phương án rải dây xong mới nối thì tại mỗi điểm nối dây cần bố trí 2 sợi cáp 11,5mm, 4 khoá kẹp dây và kích xích kéo gìm 2 đầu dây lại để nối.

Việc nối phải được tiến hành trên mặt phẳng kê gỗ hoặc vật liệu khác - đảm bảo sạch sẽ trong quá trình nối.

Công tác nối dây, ép dây và sửa chữa dây tuân thủ tuyệt đối yêu cầu lắp đặt cũng như các chỉ dẫn khác của Nhà sản xuất, của tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư. Tất cả các mối nối chịu lực, các khoá néo ép các mối nối sửa chữa và và các thanh ghép được lắp vào dây dẫn theo yêu cầu của nhà chế tạo, bề mặt tiếp xúc của các mối mối và khoá néo được làm nhẵn, sạch bề mặt bằng giấy nhám, vải sạch. Kiểm tra chặt chẽ, tính toán chính xác chiều dài dây dẫn, độ võng của từng khoảng néo trong suốt quá trình thi công để không nối ép dây tại những khoảng vượt qua các công trình xây dựng, đường bộ, đường sắt, đường dây tải điện, đường dây thông tin...Số mối nối mối ép trong khoảng cột tuân thủ tuyệt đối quy phạm TVCN 01-1984.

  - Công tác lắp đặt phụ kiện ĐDK

Dùng puly, dây thừng đưa dây néo lên cột, lắp dây néo vào cổ dề (cổ dề phải lắp đúng vị trí thiết kế trên cột) và thép néo của móng, điều chỉnh tăng đơ sao cho các dây néo căng đều và cột vẫn giữ thăng bằng.

### RẢI CĂNG DÂY

Tiến hành đào hố thế, làm hố thế 5 tấn, néo cột néo vào hố thế, néo đầu cánh xà vào hố thế, néo đầu cánh xà vào thanh cột, lắp 02 múp 5 tấn vào 2 thanh chính của xà.

Tiến hành làm giàn giáo vượt đường điện, đường thông tin, đường giao thông.

Giàn giáo dùng là giàn giáo thép con lăn. Tuỳ thuộc chiều cao, rộng của chướng ngại vật để bố trí giàn giáo cho thật an toàn.

Tiến hành treo sứ đỡ: Dùng giẻ sạch để lau sứ cho thật sạch, lắp phụ kiện chuỗi đỡ và đủ bát sứ.

Dùng tời cối xay, thừng nilông đã được kiểm định 2 tấn, Múp để kéo sứ lắp vào vị trí cột đỡ

Lắp puly nhôm (puly có rãnh nhẵn, chiều rộng của rãnh 60. đường kính D=380 vào đuôi của chuỗi sứ đỡ

Tiến hành đặt buộc thước ngắm độ võng trên thanh cái của cột đỡ theo đúng khoảng cách ngắm và độ võng thiết kế đã cho

Buộc thước ngắm trên cột như sau:

- Đối với 1 khoảng cột đặt buộc 2 thước ngắm

- Đối với 2 đến 6 khoảng cột đặt buộc 3 thước ngắm

- Đối với 6 đến 10 khoảng cột đặt buộc 4 thước ngắm

Vận chuyển dây dẫn, dây chống sét vào vị trí cột néo ở một đầu, dây dẫn được xếp đặt theo hàng. Đưa dây dẫn lên giá ra dây 7 tấn. Giá đỡ dây được tăng hãm chặt vào hố thế 5 tấn

Vận chuyển máy tời 5 tấn vào vị trí cột néo bên kia và được tăng hãm chắc chắn

Chuẩn bị máy ép thuỷ lực 100 tấn và đầy đủ hàm ép

    - Rải cáp mồi

Cáp mồi được rải trên toàn bộ khoảng néo từ máy hãm đến máy kéo, và được luồn qua tất cả các puly trên cột đỡ trung gian, khi rải đầu cáp mồi đến các cột trung gian thì dùng các sợi dây ni lông đã luồn sẵn trên pu ly để kéo cáp qua pu ly. Các đoạn cáp mồi được nối với nhau bằng con quay chống xoắn.

    - Rút cáp mồi - rải dây

Luồn đầu dây dẫn (dây chống sét) qua máy hãm (phải luồn hết số vòng theo rãnh tang cuốn), sau đó đầu dây được nối với cáp mồi bằng hệ thống rọ cáp - con quay chống xoắn buộc thêm mối buộc tăng cường ở điểm cuối rọ cáp (đầu gần máy hãm). máy kéo vận hành để kéo rải dây. Máy hãm cần điều chỉnh sao cho dây căng ở trạng thái nhấc khỏi mặt đất, tránh cho dây chà sát trên mặt đất và chướng ngại vật - làm sước dây. Sức căng của dây cần điều chỉnh phù hợp với tải trọng của hệ thống kéo - hãm. Tốc độ kéo dây trong khoảng từ 23 km/giờ.

    - Căng dây lấy độ võng

Cho máy kéo hoạt động rút cáp từ từ (5-10m/phút) để căng dây. Khi dây dẫn (dây chống sét) đã căng đến thời điểm đạt độ võng theo thiết kế, người ngắm độ võng ra hiệu đạt độ võng thiết kế thì cho tời kéo chậm lại khi dây dẫn cao hơn thước ngắm từ 0,3 - 0,4m thì ra hiệu dừng máy kéo. Hãm máy kéo - giữ dây ở trạng thái căng trong thời gian khoảng từ 30-40' để dây tự điều chỉnh cân bằng giữa các khoảng cột, đồng thời kiểm tra puly, dây dẫn trên toàn bộ khoảng néo, nếu không có gì đặc biệt thì sau đó mới cho lùi từ từ hệ thống kéo cho dây dẫn về vị trí đặt thước ngắm và "đánh dấu".

Trị số độ võng được xác định theo nhiệt độ môi trường khi căng dây, khi nhiệt độ môi trưởng không trùng trong bảng căng dây phải dùng phương pháp nội suy.

Hạ dây để tiến hành bước ép khoá néo và vận hành máy kéo để treo phải.

    - Chuyển dây từ puly sang chuỗi cách điện đỡ

Dùng dụng cụ chuyên dùng (máng đỡ dây) và hệ thống cáp - kích lắc tay để nâng dây - tháo dây ra khỏi puly để lắp khoá đỡ dây.

    - Công tác rải căng dây vượt đường giao thông

Rải căng dây tại những khoảng vượt: Nhà thầu chỉ thực hiện thi công kéo rải dây khi có được sự thoả thuận của các đơn vị chủ quản công trình, việc kéo rải dây qua các đường giao thông phải đảm bảo công tác thi công không gây ảnh hưởng tới hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông (thời gian thi công ngắn, đảm bảo hạn chế gián đoạn giao thông ở mức thấp nhất).

Ngoài công tác rải căng dây như đã nêu ở trên cần phải có thêm giàn giáo vượt đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người qua lại trong quá trình thi công.

Yêu cầu kỹ thuật về thi công các giàn giáo:

Tre cây làm giàn giáo có đường kính trung bình từ 10-12cm, chiều dài từ 6-8m, không mục, mọt.

Lỗ chôn cọc tre phải đạt độ sâu tối thiểu là 50-60cm (tuỳ theo loại đất). Khi chôn cột cần đầm chặt gốc.

Dây buộc giàn giao có thể dùng dây thép buộc đường kính 2-3mm, tất cả các mối ghép đều phải được buộc chắc chắn.

Mỗi vị trí vượt phải có đủ số lượng cây tre theo yêu cầu: cột, cây ngang, cây chống, cây giằng..., khi cần tăng cường được bổ xung thêm để đảm bảo cho giàn giáo chắc chắn.

Chiều cao giàn giáo như sau: Vượt đường ôtô phải đạt độ cao tối thiểu so với mặt đường là 6,5m.

Chiều rộng giàn giáo: Vượt đường ôtô dàn giáo phải rộng hơn mặt đường về mỗi bên là 1,5-2m.

Trong quá trình kéo dây vượt các vị trí giàn giáo phải cử người trực theo dõi và cảnh giới, khi có dấu hiệu nguy hiểm sẽ báo kịp thời để bộ phận kéo dây ngừng ngay việc kéo dây và có biện pháp xử lý.

    - Công tác rải căng dây qua các đường dây thông tin, ĐDK trung hạ thế hiện có

Khi thi công các công việc ở vị trí giao chéo hoặc gần với đường dây tải điện, nhà thầu tiến hành lập phương án đăng ký cắt điện với đơn vị quản lý vận hành lưới điện trước từ 510 ngày để bố trí cắt điện, công tác cắt điện thi công phải thực hiện bằng phiếu đóng cắt điện, treo biển báo cắt điện thi công tại cầu dao nguồn đồng thời khi phiếu cắt điện được chuyển tới điểm thi công thì chỉ huy thi công mới phát lệnh triển khai thi công, lập các hệ thống tiếp đất di động tại hai đầu khoảng đường dây vượt qua. Quá trình thi công được giám sát bởi đội ngũ cán bộ an toàn được bố trí dọc khoảng thi công kéo dây, liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

Ngoài công tác rải căng dây như đã nêu ở trên cần phải có thêm giàn giáo trong quá trình thi công.

Yêu cầu kỹ thuật về thi công các giàn giáo:

Tre cây làm giàn giáo có đường kính trung bình từ 10-12cm, chiều dài từ 6-8m, không mục, mọt.

Lỗ chôn cọc tre phải đạt độ sâu tối thiểu là 50-60cm (tuỳ theo loại đất). Khi chôn cột cần đầm chặt gốc.

Dây buộc giàn giao có thể dùng dây thép buộc đường kính 2-3mm, tất cả các mối ghép đều phải được buộc chắc chắn.

Mỗi vị trí vượt phải có đủ số lượng cây tre theo yêu cầu: cột, cây ngang, cây chống, cây giằng..., khi cần tăng cường được bổ xung thêm để đảm bảo cho giàn giáo chắc chắn.

Chiều cao giàn giáo như sau: Vượt đường dây thông tin, dây điện lực chiều cao từ dây dẫn trên cùng đến mặt giàn giao phải đạt khoảng cách tối thiểu là 0,7-0,8m.

Chiều rộng giàn giáo: Vượt đường dây điện, dây thông tin: chiều rộng giàn giáo phải cách dây dẫn ngoài cùng về 2 phía tổi thiểu là 1-1,2m.

Trong quá trình kéo dây vượt các vị trí giàn giáo chúng tôi cử người trực theo rõi và cảnh giới, khi có dấu hiệu nguy hiểm sẽ báo kịp thời để bộ phận kéo dây ngừng ngay việc kéo dây và có biện pháp xử lý.

    - Công tác rải căng dây qua khu vực ao, hồ, sông suối....

Ngoài công tác rải căng dây như đã nêu ở trên cần phải có thêm phương tiện thuyền, xà lan trong quá trình thi công.

Trước khi thi công phải khảo sát, nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công, vị trí đặt giá ra dây...

Đối với các vị trí cột chuyển hướng lằm trên ao, hồ ta phải lắp đặt các puly theo cách đặc biệt để việc kéo cáp qua điểm chuyển hướng này đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Trong quá trình thi công tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động, giao thông đường sông (nếu kéo qua sông).

### THI CÔNG PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

### Lắp đặt MBA

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế, Catalogue của các thiết bị và hồ sơ bàn bàn giao mặt bằng, kiểm tra lại tim mốc trạm.

Giác móng cột trạm, móng tiếp địa, móng cột máy biến áp, tiến hành đào đúc móng cột trạm, móng cột treo máy, móng tiếp địa trạm, thi công các trạm cùng với tiến độ đường dây và cáp ngầm trung thế.

Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống tiếp địa trạm, dựng cột trạm và lấp đất hoàn chỉnh theo  thiết kế.

Vận chuyển máy biến áp vào gần cột trạm dùng cẩu hoặc pa lăng xích rút ruột máy kiểm tra theo quy trình kỹ thuật, lau chùi vệ sinh, bổ sung thêm dầu máy biến thế, thay hạt chống ẩm, sau đó đậy nắp xiết chặt bu lông hoàn chỉnh.

Tiến hành cho lắp giá máy và sàn công tác vào cột trạm, dùng cẩu hoặc tó cẩu lắp máy vào cột trạm theo đúng vị trí yêu cầu của thiết kế. Bắt tiếp địa chờ sẵn vào máy biến thế và lắp hệ thống thanh cái dẫn điện trung thế vào sứ cao thế máy biến áp.

Lắp thu lôi vào giá đỡ, lắp dây cung tự do từ cột cuối đường dây vào trạm.

Lắp hệ thống cáp PVC máy biến áp (phía 0,4kV) vào tủ phân phối, vào át tô mát tổng, xiết chặt bu lông đảm bảo tiếp xúc tốt.

Đánh dấu cáp cao thế phân pha (Đỏ, vàng, xanh) và treo biển báo tại cột trạm.

Đăng ký với Điện lực địa phương thực hiện các công việc sau: Đo cách điện máy biến áp, kiểm tra các thông số kỹ thuật máy biến áp, đo điện trở tiếp đất máy biến áp sao cho ≤ 4 (nếu không đạt, cần phải có biện pháp xử lý bổ sung), đo hệ thống thanh cái dẫn điện trung thế vào máy và PVC, thí nghiệm mẫu dầu và các thiết bị kỹ thuật khác của trạm theo quy định.

Tất cả các trạm được lắp đặt đúng thiết kế kỹ thuật và được thí nghiệm kiểm tra đúng quy trình trước khi đưa vào vận hành.

Máy biến áp vận chuyển đưa đến hiện trường phải tuân theo “Quy định vận chuyển và lắp đặt máy biến áp” hoặc theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Trước khi lắp đặt máy biến áp, những chi tiết hư hỏng, xây xát trong quá trình vận chuyển (nếu có) phải được thay thế hoặc sửa chữa, xử lý cho thật tốt mới được lắp đặt.

Nhà thầu sẽ kiểm tra lại máy biến áp theo hồ sơ kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong khi vận chuyển và bảo quản trước khi đưa vào thi công lắp đặt nếu thấy hiện tượng có khả năng gây ra hư hỏng bên trong máy thì Nhà thầu sẽ yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra.

Việc kiểm máy biến áp và tình trạng máy biến áp trước khi triển khai công tác thi công lắp đặt phải thực hiện theo đúng nội quy nhà của nhà sản xuất và sẽ được lập thành biên bản.

Khi kiểm tra, nếu thấy gioăng ở nắp máy bị hỏng, cho phép thay các gioăng ở nắp máy bằng những gioăng có cùng chiều dày với gioăng của nhà chế tạo. Ngoài ra tất cả các lỗi bên trong của máy biến áp (nếu có) đều được Nhà thầu yêu cầu nhà sản xuất, đơn vị cấp hàng đổi lại máy biến áp nhằm đảm bảo tuyệt đối chất lượng máy biến áp trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình.

Các chỗ nối mặt bích của máy biến áp phải đệm gioăng chịu dầu hoặc bằng lie. Trường hợp khác có thể dùng gioăng làm bằng vật liệu chịu dầu như paraphip tẩm sơn bakêlit để thay thế.

Các bộ phận làm mát phải dùng dầu biến áp rửa sạch và phải thử nghiệm theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo, kết quả phải ghi vào biên bản.

Riêng các cách điện của máy biến áp phải có biên bản kiểm tra, thử nghiệm đạt kết quả tốt trước khi lắp đặt và  phải được thử nghiệm lại sau khi đã thi công lắp đặt song theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo, hoặc theo quy trình kỹ thuật hiện hành.

Tổ chức lắp đặt máy biến áp theo đúng quy trình quy phạm và theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sau khi lắp đặt song phải kiểm tra, thử nghiệm lại máy biến áp lần cuối trước khi tổ chức đóng điện vào máy biến áp. Việc kiểm tra thử nghiệm này phải được lập thành biên bản và phải do một cơ quan có chuyên ngành thực hiện (thông thường là ngành Điện thực hiện trước khi đóng điện)

### Lắp đặt hệ thống tủ hạ thế

Các tủ điện khi vận chuyển tới công trình, đưa vào vị trí lắp đặt phải được căn chỉnh cho có cùng đường tâm và phải được cố định chắc chắn.

Mọi chi tiết kim loại không cắt điện với hệ thống các tủ điện dùng để cố định các thiết bị và thanh cái đều phải bắt cho dẫn điện với vỏ tủ.

Các aptomat, các đồng hồ tự ghi và các rơle có độ nhạy cao nên đặt trên các đệm đàn hồi như cao su dày 3-4mm.

Lắp các thiết bị có tiếp điểm trượt (các khoá chuyển mạch, biến trở ...) phải đảm bảo cho các tiếp điểm động áp chặt lên các tiếp điểm cố định.

Khi các thiết bị điện, các kẹp đầu dây và các dây dẫn điện điện áp 380/220V được bố trí trên các ngăn gần các trang thiết bị có điện áp dưới 220V thì các bộ phận mạng điện phải được bảo vệ để tránh trường hợp người vận hành hay thao tác vô ý chạm phải mà gây tai nạn. Những nơi đó phải có biển báo và phải sơn mầu khác nhau.

Việc lắp đặt các công tắc, các trang bị khởi động, từ thanh dẫn của mạch nhị thứ và nối đất với các tủ, bảng điện phải theo đúng thiết kế.

Các cầu chì đặt trên các tủ điện phải có ống kín.

Việc nối các thiết bị với thanh cái của tủ phải dùng bulông hay chốt.

Việc nối thanh ghép chính với thanh dẫn rẽ nhánh cũng như giữa chúng với nhau trong một tủ điện phải hàn hay ép (trừ những chỗ nối có lúc cần tháo ra) thì nối bằng bulông.

Các bulông, đai ốc và vòng đệm bằng thép dùng để nối các thanh cái với nhau hay nối thanh cái với các thiết bị đều phải mạ kẽm.

Chỗ tiếp xúc của thiết bị, chỗ nối thanh góp bằng bilông và các kẹp đầu dây ở mạch đo lường, tín hiệu đều phải bố trí ở chỗ dễ đến gần để kiểm tra.

Các bulông và chốt chẻ để cố định các thiết bị đóng cắt ở các ngăn tủ đều phải có biện pháp ngăn ngừa tự nới lỏng.

Khoảng cách dò điện theo bề mặt không được bé hơn 20mm, các khe hở điện không được bé hơn 21mm.

Các thanh cái được nắn thẳng tắp, không được có chỗ cong vênh. Với các thanh cái có tiết diện chữ nhật thì bán kính cong ở chỗ uốn không được nhỏ hơn hai lần chiều dày thanh nếu uốn theo phương mặt:

- R>2  mà  = chiều dày của thanh

- Nếu uốn theo cạnh thì

- R>2b  mà b = chiều rộng của cạnh.

Những chỗ uốn thanh cái không được có vết rạn, nứt. Chiều dài chỗ uốn thanh cái không nhỏ hơn 2 lần của nó. Chỗ thanh cái bị uốn phải xa chỗ thanh cái bị nối (nếu có) ít nhất là 10mm kể từ mép mặt tiếp xúc. Hết sức lưu ý rằng khi thay đổi nhiệt độ, thanh cái sẽ co dãn theo chiều dọc nên chỉ được cố định thanh cái vào vật cách điện ở điểm giữa thanh cái. Khi thanh cái có những bộ phận bù giãn nở thì vị trí cố định thanh cái nên cố định thanh cái nằm giữa hai cái bù. Khi nối thanh cái vào thiết bị phải đo, uốn chính xác, không để phát sinh ứng suất căng và phải đặt cho các mặt nối áp sát vào nhau.

Thanh cái được nối bằng bulông phải kiểm tra vị trí nối và độ xiết chặt nối. Vị trí nối phải cách xa các đầu vật cách điện, chỗ đầu phân nhánh ít nhất 50mm.

Sau khi lắp xong thanh cái, các lỗ của vật cách điện phải được bít bằng các bản đặc biệt. Thanh cái ghép hở ở chỗ vào và ra khỏi vật cách điện phải được kẹp chặt với nhau.

Khi dòng điện lớn hơn 5000A thì trên những kết cấu bằng thép để cố định các vật cách điện đỡ thanh cái mặt hở, phải đặt các vòng nối tắt bằng kim loại dẫn điện để giảm bớt sự phát nóng các kết cấu do ảnh hưởng của từ trường. Điều này phải tìm kỹ trong chỉ dẫn của thiết kế. Nếu trong chỉ dẫn của thiết kế thấy sai sót, không ghi, yêu cầu thiết kế bổ sung.

Khi dòng điện lớn hơn 600A thì các vật cố định thanh cái và các bộ phận kẹp thanh cái không được tạo nên mạch từ khép kín xung quanh thanh cái. Muốn đạt được điều này, một trong các tấm ốp hay tất cả các bu lông bố trí ở cùng một phía của thanh cái phải làm bằng vật liệu không nhiễm từ như đồng thau, nhôm  và các hợp kim của nó. Có thể áp dụng kiểu kết cấu cố định thanh cái không tạo nên mạch từ kín.

Nói chung những chỗ nối cố định của thanh cái có tiết diện chữ nhật đều nên hàn điện hay hàn hơi, và nếu có điều kiện nên hàn áp lực. Những chỗ nối có yêu cầu tháo khi cần thiết thì nối bằng bulông hay bằng tấm kẹp.

Phải kiểm tra rất kỹ những đầu thanh cái nhôm nối vào đầu cực đồng của các máy móc, thiết bị, phải tuân theo các quy định dưới đây:

- Nếu đầu cực nối loại dẹt, được nối trực tiếp, không kể trị số dòng điện là bao nhiêu

- Nếu đầu cực tròn cho phép nối trực tiếp khi dòng điện dưới 400A

- Với dòng điện trên 400A và những thiết bị để ngoài trời thì nối phải qua tấm tiếp xúc đồng nhôm.

Khi dòng điện dưới 200A, thanh cái bằng thép có thể nối trực tiếp vào đầu cực đồng của thiết bị. Trong nhà khô ráo, mặt tiếp xúc của thanh cái bằng thép phải đánh sạch và bôi vadơlin. Trong nhà ẩm ướt hoặc có khí ăn mòn, mặt tiếp xúc phải mạ kẽm, mạ cadmi, mạ đồng hay tráng thiếc. Mặt tiếp xúc của thanh cái dẹt phải phẳng khi nối bằng bulông, bằng tấm ép hay nối vào đầu cực bề mặt của thanh cái nhôm, hay thép phải bôi một lớp mỏng vadơlin công nghiệp.

Các chỗ nối tiếp xúc bằng bulong có thể tháo mở được ở các thiết bị phân phối trong nhà phải dùng bulông và đai ốc mạ kẽm. Các bulông và đai ốc bố trí sao cho khi khai thác dễ kiểm tra. Khi nối các thanh cái bằng đồng và bằng thép thì bulông phải có vòng đệm bằng thép.

    - Các hàng kẹp đấu dây

Kiểu hàng kẹp đấu dây phải phù hợp với điện áp của mạch điện. Các kép đấu dây thuộc những đối tượng khác nhau phải chia thành từng nhóm riêng. Khi đặt chung các kẹp đấu dây có điện áp khác nhau thì các kẹp đấu dây của mạch điện từ 380/220V trở lên phải được tách riêng, phải có nắp đậy và phải có chữ chỉ rõ số trị điện áp.

Các kẹp đấu dây của mạch cắt hay mạch rơle tác động cắt đi qua không được đặt gần những kẹp đấu dây có cực tính hay pha khác tên của nguồn điện thao tác. Giữa các kẹp đấu dây có cực tính hay tên pha khác nhau nên để1 số kẹp trống (không đấu dây vào)

Các kẹp đấu dây trong thiết trí phân phối trên 1000V, các cụm tiếp điểm của máy cắt điện và dao cách ly phải bố trí để khi kiểm tra hoặc xử lý chúng vẫn không phải cắt điện mạch sơ cấp.

Các kẹp đấu dây không được hư hỏng, cáu bẩn và phải được cố định chắc chắn. Các hàng kẹp đấu dây đặt trên các ngăn tủ thiết trí phân phối phải có các hộp che đậy chắc chắn. Khoảng cách giữa các thành hộp dẫn các kẹp đấu dây không được nhỏ hơn 40 mm. Các hộp kẹp phải cách các dây dẫn ít nhất 15 mm.

Các hàng kẹp đấu dây có thể đặt đứng hoặc đặt ngang, cho phép đặt nghiêng các kẹp đấu dây (so với mặt tủ hoặc bảng). Khi đặt ngang thì hàng kẹp đấu dây dưới cùng nên đặt cao hơn nền ít nhất là 30 mm

Khi đặt từ hai hàng kẹp đầu dây trở lên thì khoảng cách giữa các hàng không được nhỏ hơn 150 mm.

Cho phép đặt hai vòng khuyên của các ruột đồng vào một vít của kẹp đấu dây. Không cho phép đặt hai ruột nhôm vào một vít nếu chỗ nối không có những kẹp đấu dây có cấu tạo đặc biệt.

Đối với các kẹp đấu dây có kiểu cắm chỉ cho phép đặt vào một ruột đồng hay một ruột nhôm về một phía.

    - Lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung thế

Lắp đặt thiết bị đóng cắt (dao cách ly), thiết bị bảo vệ trung thế (chống sét van, cầu chì tự rơi) trên cột điện, trạm phải theo đúng thiết kế và sơ đồ công nghệ chế tạo.

    - Lắp đặt và đấu nối tủ điện

Sau khi tủ điện đã được vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo đúng bản vẽ tiến hành mở tủ và kiểm tra các thiết bị bên trong có bị ảnh hưởng gì không trong quá trình vận chuyển.

Đấu nối đầu vào (Incoming), đầu ra (Outgoing).

Sắp xếp các sợi cáp đi vào tủ phải đều nhau theo thứ tự chiều cong uốn lượn đều, đảm bảo mỹ quan, dùng dây nhựa chuyên dụng cố định chặt cáp vào thang máng cáp.

Đo chiều dài đầu cáp để đủ đấu nối vào thiết bị, dùng kìm lực cắt bớt đoạn cáp thừa.

Lấy dấu cắt cáp phải chính xác, dùng dao chuyên dụng tiến hành cắt quanh sợi cáp với độ sâu phù hợp để cắt bỏ phần vỏ cáp PVC và vỏ kim loại (Chú ý không cắt vào phần vỏ cách điện bên trong).

Dùng dao bổ dọc đầu cáp để vứt bỏ vỏ bên ngoài, tách đầu lõi cáp ra khỏi vỏ bọc.

Tiến hành lồng chụp cao su chống nước.

Luồn cáp vào trong tủ: một người bên ngoài tủ đưa vào, một người bên trong dẫn hướng cho cáp gọn gàng đến vị trí đấu vào thiết bị.

Dùng kìm lực ép đầu cốt và tiến hành đấu vào thiết bị.

Đảm bảo đấu nối đúng theo bản vẽ nguyên lý tài liệu kỹ thuật hướng dẫn.

### PHƯƠNG ÁN THU HỒI VTTB

VTTB sau khi tháo dỡ thay thế phải được lập biên bản xác định phần VTTB thu hồi giữa các bên liên quan. VTTB thu hồi sau đó được tập kết tại điểm trung chuyển, cử người trông coi, bảo quản, sau khi kết thúc công việc, cần lập kế hoạch vận chuyển nhập về kho PCQN, quá trình vận chuyển phải đảm bảo giữ nguyên trạng VTTB tháo dỡ như khi đánh giá tại hiện trường bằng biên bản.

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Tuân thủ theo quy định hiện hành.

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): Tuân thủ theo mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc chương III của E-HSMT

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường: Tuân thủ theo mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc chương III của E-HSMT.

Để bảo vệ môi trường, quá trình thi công xây dựng cần thực hiện các biện pháp sau:

- Khí thải:

Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định.

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm.

Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị.

- Nước thải

Sau khi xử lý sơ bộ, thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý.

- Chất thải rắn:

Chất thải rắn xây dựng:

- Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng.

- Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương.

- Thuê đơn vị có chức năng để xử lý.

- Sau khi thi công xong, sẽ thu gom, dọn dẹp trả lại mặt bằng xung quanh.

- Chất thải khác:

Bụi:

- Cách ly, phun nước để giảm bụi.

- Dùng bạt che chắn vật liệu xây dựng trên xe khi di chuyển vật liệu.

Tiếng ồn:

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị.

- Bố trí thời gian thi công phù hợp

Rung:

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị.

- Bố trí thời gian thi công phù hợp

Nước mưa chảy tràn:

- Trong quá trình thi công đào, đúc móng, dựng cột, lắp xà sứ và kéo dây lấy độ võng nếu gặp trời mưa thì dừng nghỉ, be bờ bằng cát tránh bê tông chảy theo nước.

8. Các yêu cầu về an toàn lao động: Tuân thủ theo mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc chương III của E-HSMT và quyết định 1729/QĐ-EVNNPC ngày 06/08/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Quy định công tác quản lý an toàn trong TCT Điện lực miền Bắc.

Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn... dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có gió mưa, sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.

Khi kéo dây phải đảm bảo đúng quy trình công nghệ thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và ba-ri-e.

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi sử dụng. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các thiết bị nặng.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Bố trí đầy đủ các máy móc phục vụ thi công, biện pháp huy động, điều phối và sử dụng các máy móc thi công cho từng hạng mục công trình, từng giai đoạn thi công.

- Bố trí nhân lực thi công hợp lý theo tổng mặt bằng tổ chức thi công, sơ đồ bộ máy và từng giai đoạn thi công. Công trình được xây dựng trên địa bàn rộng, để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân cư cần phải tổ chức 02 đội thi công, thi công kịp theo tiến độ, hoặc tổ chức nhiều đội thi công theo lịch đóng cắt điện.

- Mỗi đội gồm có:

+ 01 Đội trưởng chỉ huy chung.

+ 01 Đội phó phụ trách kỹ thuật, an toàn.

+ 01 Tổ trưởng phụ trách kỹ thuật thi công.

+ Số lượng công nhân bậc 3/7- 5/7: 15 người.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và công nhân cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng. Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

10.1. Yêu cầu chung:

+ Biện pháp thi công cần phải đảm bảo tính hợp lý, khả thi, phù hợp với quy mô tính chất của gói thầu, đáp ứng chất lượng và tiến độ thi công công trình.

+ Biện pháp thi công phải đưa ra các tiêu chí đảm bảo cháy nổ, an toàn, quy định điện, bến bãi... theo các tiêu chuẩn, quy phạm quy định hiện hành để đảm bảo công tác lắp đặt, đấu nối đáp ứng tiến độ, chất lượng của công trình.

10.2. Tổ chức mặt bằng thi công:

+ Có thuyết minh cụ thể việc tổ chức mặt bằng thì công (các khu vực thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, vận chuyển, liên lạc trong quá trình thi công) hợp lý, phù hợp với các biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

10.3. Phương án huy động, bảo quản vật tư thiết bị

+ Nhà thầu cần có phương án huy động, vận chuyển các vật tư thiết bị từ kho đến công trường và bảo quản các vật tư thiết bị

+ Nhà thầu cần đánh giá trước các khu vực cung cấp vật liệu, vật tư mà tuyến đường đi qua để có phương án huy động phù hợp.

+ Đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cấp đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Tất cả vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp nếu có dư, thừa thì Đơn vị thi công phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.

+ Đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị Chủ đầu tư cấp do Đơn vị thi công gây nên. Trong trường hợp này, Đơn vị thi công phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

+ Trong thời gian bảo quản vật tư thiết bị tại công trình, Chủ đầu tư sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kho và công tác bảo quản vật tư thiết bị tại công trình.

10.4. Công tác phối hợp với cơ quan ban ngành địa phương về đền bù phục vụ thi công và công tác thỏa thuận khác trong quá trình thi công

- Nhà thầu phải có trách nhiệm đền bù tạm trong quá trình thi công bao gồm phần đất chiếm dụng tạm thời để tập kết vật liệu, thi công nối cấp, kể cả đường tạm phục vụ thi công với địa phương, các hộ dân.

- Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ kinh phí xin phép thi công và đền bù trong trường hợp gây thiệt hại cho các bên có liên quan trong quá trình thực hiện thi công do nhà thầu gây ra.

- Nhà thầu phải có phương án tổ chức thực hiện đền bù phục vụ thi công một cách hợp lý để phù hợp với yêu cầu thực tế, đồng bộ với tiến độ thi công, Công tác đền bù phải được thực hiện có sự phối hợp của chính quyền địa phương.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư để cấp phép xây dựng, làm việc với các Sở, Ban ngành, chính quyền địa phương... để được chấp thuận thi công đấu nối... đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

- Trước khi tiến hành thi công, đơn vị thi công có biện pháp kiểm tra. đảm bảo an toàn thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

+ Sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, nhà thầu thực hiện xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận.

+ Nhà thầu lập hồ sơ trình chủ đầu tư chấp thuận bao gồm các nội dung theo khoản 3 - Điều 13 NĐ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

+ Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức, bộ máy thi công tại công trường, thể hiện rõ bao nhiêu tổ thi công, hình thức quản lý, các đầu mối liên hệ.

+ Biện pháp thi công (trong đó có biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường), đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, giữ gìn đường đi lối lại luôn an toàn và sạch sẽ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện hoàn thiện các công tác thỏa thuận, duyệt phương án thi công với các đơn vị liên quan (cấp điện, nước, thoát nước, đường tạm, ... phục vụ thi công) đảm bảo thi công xây dựng theo đúng tiến độ và chất lượng;

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

+ Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế được duyệt hoặc thiết kế điều chỉnh (nếu có).

+ Trong quá trình thi công Nhà thầu phối hợp với giám sát của Chủ đầu tư để thực hiện tuân thủ các qui định an toàn lao động tại hiện trường, an toàn cho thiết bị lắt đặt tại công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

+ Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, đổ phế thải xây dựng (đất đá, chất thải xây dựng, ...) tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của đơn vị hành chính nơi thực hiện dự án về việc quản lý chất thải xây dựng trước khi hoàn thiện hợp đồng.

+ Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình, Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết,

+ Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công, Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm..và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn, sạch sẽ.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận với các bên liên quan để phục vụ cho thi công (đi nhờ đường, cắt điện, kéo cáp vượt đường, thỏa thuận và cấp phép thi công trong hành lang giao thông đường bộ, đường sắt, xin cấp phép đào hè đường, lập phương án phân luồng giao thông phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu để tránh tình trạng ùn tắc giao thông khi thi công tại công trường, xin thỏa thuận, cung cấp điện phục vụ thi công từ lưới điện địa phương đảm bảo kỹ thuật, điện áp, công suất ...), toàn bộ các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý chuyên ngành (Sở, Ban ngành liên quan), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để được chấp thuận đủ điều kiện thi công.

+ Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

12. Các yêu cầu khác

12.1. Về quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES)

Trước khi tiến hành các công việc thi công xây dựng trên công trường, NTXD có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể quản lý HSES chung cho các nội dung công việc đã ký hợp đồng với CĐT, trình cho TVGS xem xét và hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của TVGS. TVGS kiểm tra hồ sơ HSES do NTXD đệ trình trước khi trình ĐVQLDA xem xét chấp thuận. Tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế mô tả các nội dung công việc nhà thầu sẽ thực hiện theo hợp đồng, nhận diện chung về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh công trường, các biện pháp chung quản lý HSES sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, môi trường, an ninh, sơ đồ tổ chức nhân sự HSES của NTXD và các cam kết của nhà thầu

Các biện pháp chung quản lý và kế hoạch tổng hợp HSES phải bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

a) Tổ chức nhân sự thực hiện công tác HSES phải đảm bảo theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

b) Tổ chức thực hiện theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đối với các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

c) Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện.

d) Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

e) Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường (Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động môi trường và an ninh công trường, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

f) Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường.

g) Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường (Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

h) Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường (Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

i) Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân (Mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

j) Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phương án tổ chức giao thông hoặc biện pháp tổ chức thi công; biển báo, rào chắn công trường…).

k) Quản lý sức khỏe và môi trường lao động (Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

l) Quy định về ứng phó, ứng cứu với tình huống khẩn cấp ( bao gồm sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, mạng lưới thông tin liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan, nguồn lực để huy động ứng cứu có hiệu quả…).

m) Quy định các nguyên tắc cơ bản về công tác PCTT&TKCN (phòng

ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiểu quả, thể hiện rõ đây là trách nhiêm chung tất cả tập thể, các nhân; theo sự phân cấp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai…).

n) Quy định chi tiết về công tác PCTT&TKCN (công tác chuẩn bị, nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm và sự phối hợp thông tin liên lạc giữa các lực lượng, thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN bao gồm các đơn vị tham gia ĐVQLDA, NTXD, TVGS và có phân công nhiệm vụ chi cụ thể, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác PCTT&TKCN, …)

o) Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất (Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

p) Kế hoạch đảm bảo an ninh bao gồm: Công tác làm rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực thi công xây dựng; Công tác lắp đặt các biển báo, biển tuyên truyền, chỉ dẫn, khẩu hiệu, áp phích trên công trường.

q) Đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện thi công phải được kiểm định thì các tài liệu chứng chỉ hành nghề, phiếu kiểm định còn thời hạn phải được tập hợp trong biện pháp thi công.

r) Các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước, đất, không khí, độ ồn, độ rung trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh phải được mô tả chi tiết.

s) Xác định rõ vùng nguy hiểm, mối nguy, cận nguy (có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thi công bên cạnh thiết bị điện đang vận hành, thi công kéo dây dẫn và cáp quang song song với mạch đang mang điện, đấu nối nhị thứ thiết bị đang vận hành, bọc hotline…) phải nêu rõ và có biện pháp phòng tránh. Nếu xét thấy cần thiết phải có biện pháp cụ thể chi tiết được kiểm tra và phê duyệt riêng từng trường hợp cụ thể.

t) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (vận hành thiết bị nâng hạ, vận hành cầu trục, xử lý chất thải nguy hại, …) thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện và được cấp chứng chỉ.

Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải còn hiệu lực kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với các nhà thầu chỉ thực hiện một nội dung công việc xây dựng trên công trường, nhà thầu không phải lập kế hoạch tổng hợp quản lý HSES chung và chỉ cần lập hồ sơ biện pháp thi công và phương án HSES cho công việc mình thực hiện.

12.2. Về thử nghiệm mẫu hàng hóa

Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.

12.2.1. Đối với dây dẫn và cáp các loại

Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- + Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- + Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- + Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- + Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- + Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

- Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

- Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

  - Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

  - Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

  - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

  - - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

  - - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

  - - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

    - Đối với cách điện các loại

Hàng hóa phải được thử nghiệm mẫu cụ thể như sau:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| Thử nghiệm điện áp chịu xung sét | x | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

Các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng là không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại đơn vị thí nghiệm mẫu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án (theo Quy định tại VB 955/EVN NPC-KT ngày 06/03/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc)

Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà thầu cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế.

Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

    - Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

12.2.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van (CSV):

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

12.2.5. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

13. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

Bảo hành công trình 18 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

14. Đấu thầu bền vững: Không

2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) | 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) | 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

IV . Các bản vẽ

Mục này liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT(*): Theo tập các bản vẽ

Ghi chú:

(*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để cung cấp với tiêu chí:

- Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết;

- Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong chuẩn bị E-HSDT.