XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026

MỤC LỤC

5TẬP 1: THUYẾT MINH – TỔ CHỨC XÂY DỰNG


5PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT


5CHƯƠNG I: QUY MÔ CÔNG TRÌNH


5I. Cơ sở lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật:


7II. Mục tiêu dự án:


7III. Quy mô dự án:


71. Phần trung thế ngầm:


72. Phần trung thế nổi:


83. Phần trạm biến áp:


84. Phần hạ thế nổi:


85. Phần hạ thế ngầm:


86. Phần xây dựng:


8IV. Nguồn vốn thực hiện:


8V. Đặc điểm chính của công trình:


81. Đặc điểm đường dây trung thế và đấu nối:


92. Đặc điểm phần trạm biến áp:


93. Đặc điểm phần đường dây hạ áp:


9VI. Phạm vi dự án:


10CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ


10I. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện:


101. Tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án:


102. Quy mô xây dựng và phát triển:


103. Các giai đoạn đầu tư xây dựng:


104. Nhu cầu phụ tải:


11II. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án:


111. Nguồn điện:


122. Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng:


123. Độ tin cậy cung cấp điện:


13III. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:


13IV. Sự cần thiết đầu tư:


13V. Các Phương án kết nối lưới:


131. Phương án đấu nối:


142. Phân tích phương án đấu nối:


15CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP


15I. Điều kiện tự nhiên:


151. Điều kiện khí hậu tính toán:


162. Tuyến đường dây trung áp: Xem trong bảng phân bố trung thế


16II. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:


161. Lựa chọn cấp điện áp:


162. Lựa chọn kết cấu lưới điện:


163. Lựa chọn dây dẫn:


164. Lựa chọn các loại trụ:


175. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:


185. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ:


186. Lựa chọn giải pháp đấu nối:


187. Lựa chọn giải pháp nối đất:


188. Hành lang tuyến:


199. Cách biện pháp bảo vệ khác:


19II. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:


191. Giải pháp móng trụ:


192. Giải pháp dựng trụ:


193. Giải pháp kéo cáp:


20CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP


20I. Giải pháp kỹ thuật phần điện:


201. Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm:


202. Lựa chọn sơ đồ nối điện:


203. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp:


204. Thiết bị đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp:


205. Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện:


20II. Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:


201. Kiểu trạm:


202. Lựa chọn giải pháp bố trí mặt bằng:


203. Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:


214. Giải pháp kết cấu, kiến trúc phần nhà trạm:


215. Giải pháp thoát nước, dầu MBA:


22CHƯƠNG V: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP


22I. Tuyến đường dây hạ áp: xem bảng phân bố


22II. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:


221. Lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn:


222. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:


223. Các Biện pháp bảo vệ:


22III. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:


221. Giải pháp mương cáp ngầm:


222. Giải pháp lắp đặt cáp ngầm trong mương:


223. Giải pháp kéo cáp ngầm:


24CHƯƠNG VI: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ THIẾT BỊ


24I. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:


241. Yêu cầu cung cấp tài liệu trước khi giao hàng:


252. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:


253. Thử nghiệm, nghiệm thu:


264. Các tiêu chuẩn vật tư thiết bị:


26II. Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị:


261. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị đường dây trung áp:


812. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị trạm biến áp:


1223. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị đường dây hạ áp:


132CHƯƠNG VII: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ


133CHƯƠNG VIII: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN


134CHƯƠNG IX: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


134I. Qui định chung:


134II. Địa điểm thực hiện dự án:


134III. Quy mô dự án:


1341. Phần trung thế ngầm:


1342. Phần trung thế nổi:


1343. Phần trạm biến áp:


1344. Phần hạ thế nổi:


1345. Phần hạ thế ngầm:


1346. V. Các các tác động xấu đến môi trường:


135VI. Kế hoạch bảo vệ môi trường:


135VII. Cam kết:


136CHƯƠNG X: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


136I. Phương thức quản lý dự án:


1361. Chủ đầu tư:


1362. Hình thức quản lý dự án:


1363. Tư vấn thiết kế:


136II. Kế hoạch đấu thầu:


136III. Tiến độ thực hiện:


137CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


137I. Kết luận:


137II. Kiến nghị:


138CHƯƠNG XII: PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ PHẦN II - TỔ CHỨC XÂY DỰNG


139CHƯƠNG I: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG


141CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH


141I. Đặc điểm kỹ thuật công trình.


1411. Đặc điểm kỹ thuật đường dây nổi trung và hạ áp:


1412. Đặc điểm kỹ thuật đường dây ngầm trung và hạ áp:


1413. Đặc điểm kỹ thuật trạm biến áp:


141II. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng.


141III. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.


143IV. Khối lượng công tác chủ yếu:


144CHƯƠNG III: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG


144I. Tổ chức công trường.


144II. Kho bãi, lán trại.


144III. Đường tạm thi công.


144IV. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.


144V. Công tác vận chuyển đường dài.


144VI. Vận chuyển thủ công.


144VII. Điện nước thi công.


145CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH


145I. Biện pháp chung :


145II. Thi công móng :


145III. Lắp dựng trụ, kết cấu kim loại:


145IV. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện:


145V.  Rải dây, căng dây:


145VI. Thi công phần cáp ngầm:


147CHƯƠNG V: TIẾN ĐỘ THI CÔNG


148CHƯƠNG VI: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN, XE MÁY THI CÔNG


148I. Biểu đồ nhân lực:


148II. Bảng dự trù phương tiện, xe máy thi công:


149CHƯƠNG VII: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG


149I. An toàn giao thông:


149II. Biện pháp an toàn trong thi công:


1491. Công tác quản lý xây lắp :


1492. Biện pháp an toàn trong thi công xây lắp:


1503. Biện pháp an toàn điện


151PHẦN IV – CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN


152TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ỐNG BẢO VỆ CÁP NGẦM


153BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐIỆN


154BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG TRẠM TRỤ THÉP


155BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MƯƠNG CÁP


156TẬP 2: CÁC BẢN VẼ THI CÔNG




TẬP 1: THUYẾT MINH – TỔ CHỨC XÂY DỰNG
PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

CHƯƠNG I: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

I. Cơ sở lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

TVTK bổ sung:

· Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của chính phủ; 

· Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật trận tự, an toàn giao thông đường bộ;

· Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ xây dựng về sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án;

· Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ xây dựng sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2024;

· Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

· Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV của Quy hoạch phát triển Điện lực TP.HCM giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018;

· Quyết định 4690/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt hợp phần I “Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025 có xét tới 2035”;

· Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II “Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025 có xét tới 2035”;

· Quyết định số 70/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

· Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2023 về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

· Hướng dẫn thực hiện các công tác kế hoạch, giám sát đánh giá đầu tư, phân cấp Quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư quản lý chất lượng công trình của các dự án, công trình đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

· Quyết định số 136/QĐ-EVNHCMC ngày 23/6/2017 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành suất vốn ĐTXD công trình lưới điện cao thế và trung hạ thế năm 2017 áp dụng trong Tổng công ty Điện lựcTP.HCM;

· Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV;

· Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 220 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

· Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

· Quyết định số 580/QĐ-EVN ngày 20/4/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017;

· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 27/6/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

· Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

· Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006 đến 11TCN-21-2006;

b.Các tiêu chuẩn, quy định do Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh ban hành, gồm:

· Công văn số 635/EVNHCMC-QLĐT ngày 22/02/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP HCM về việc áp dụng định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành tại Thông tư 36/2022/TT-BCT;

· Căn cứ văn bản số 653/EVNHCMC-KT ngày 28/01/2013 về việc Bổ sung và hướng dẫn áp dụng bảng kê theo hệ VN-2000 cho các bản vẽ thiết kế và hoàn công công trình;

· Công văn số 5793/EVNHCMC-KT ngày 02/8/2012 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc áp dụng hệ tọa độ và hệ quy chiếu VN-2000 trong tất cả các bản vẽ thiết kế và hoàn thành công trình;

· Quyết định số 7195/QĐ-EVNHCMC-TCNS ngày 03/12/2010 về quy trình thi công, lắp đặt VTTB lưới điện phân phối;

· Công văn số 10716/CV-ĐLHCM-KT ngày 25/12/2007 Công ty Điện lực TP HCM về yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm của vật tư- thiết bị;

· Quyết định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện;

· Quyết định số 2605/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Ban hành Quy định quản lý, khai thác Hệ thống thông tin áp dụng tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
· Căn cứ văn bản số 4870/EVNHCMC-KH ngày 04/12/2023 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 455/PA-PCCL ngày 25/02/2025 do Công ty Điện lực Chợ Lớn lập cho dự án: “XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026”

- Căn cứ Hợp đồng số: 1348/2025/HĐ-PCCL-BINHMINH ngày 23/05/2025 giữa Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Chợ Lớn và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện Thương mại Bình Minh về việc khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT công trình: “XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026”;
- Căn cứ theo Nhiệm vụ thiết kế lập BCKTKT dự án “ XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026”;

- Căn cứ hồ sơ Báo cáo khảo sát do Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện Thương mại Bình Minh lập và được Công ty Điện lực Chợ Lớn nghiệm thu;
- Căn cứ Văn bản số 237/UBND-PQLĐT ngày 24/01/2024 của Phòng Quản lý Đô thị UBND Quận 8 về việc thống nhất phương án tuyến xây dựng công trình dự án “ XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026”;

- Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành khác về thiết kế thi công các công trình điện.

II. Mục tiêu dự án:

Công trình “XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026” nhằm mục đích:

Thực hiện xây dựng mới các trạm biến thế, phát triển thêm các khu vực lưới điện hạ thế để thay thế, chia tải cho các trạm công cộng hiện hữu. - Kéo mới lưới điện hạ thế khu vực để giảm bán kính lưới cho các trạm hiện hữu, hạn chế sự cố do quá tải mất gây điện diện rộng cho khách hàng
III. Quy mô dự án:

1. Phần trung thế ngầm: 

- Kéo mới lưới trung thế ngầm 3M240mm2 bọc 24kV


: 11 mét
- Kéo mới lưới trung thế ngầm 3M95mm2 bọc 24kV


: 27 mét

- Kéo mới lưới trung thế ngầm 3M50mm2 bọc 24kV


: 124 mét

- Lắp mới tủ RMU (2L+1T) 24kV - ID trong thân trạm trụ thép

:  02 tủ

2. Phần trung thế nổi: 

- Lắp mới LA 18kV – 10kA bằng PP liveline



:  06 bộ

- Lắp LBFCO 24kV – 100A bằng PP liveline



:  06 bộ

- Lắp FCO 24kV – 100A bằng PP liveline




:  06 bộ

- Kéo mới trung thế nổi VXAs50mm2+AC50mm2 đơn tuyến dài
: 30m

- Trồng trụ BTLT 14m đơn (2 đoạn) bằng PP liveline


: 01 trụ  
- Trồng trụ BTLT 14m đôi (2 đoạn) bằng PP liveline


: 01 trụ  

- Trồng trụ BTLT 14m đôi






: 01 trụ  

- Trồng trụ BTLT 14m đôi (2 đoạn)





: 02 trụ 

3. Phần trạm biến áp: 

- XDM TBA cột thép tích hợp 400kVA_22/0,4kV 


: 02 trạm

- XDM TBA cột thép không tích hợp 400kVA_22/0,4kV 

: 02 trạm

- XDM TBA trụ ghép 400kVA_22/0,4kV 




: 04 trạm

- XDM TBA trạm treo 3x100kVA_22/0,4kV 



: 03 trạm

4. Phần hạ thế nổi: 

- Kéo mới cáp hạ thế ABC4x95 với tổng chiều dài


: 1221m.

5. Phần hạ thế ngầm: 

- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A240+A120 với tổng chiều dài

: 1818m.
- Thay tủ hạ thế hiện hữu thành tủ liên kết 




: 04 tủ

6. Phần xây dựng: 

- Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 01 ống  D160/125


: 13m


- Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 02 ống  D160/125


: 08m


- Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 01 ống  D130/100


: 92m


- Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 02 ống  D130/100


: 37m


- Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 03 ống  D130/100


: 53m


- Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 04 ống  D130/100


: 125m  - Đào tái lập mương cáp BTNN, lắp 05 ống  D130/100


: 32m

- Đào tái lập mương cáp BTXM, lắp 01 ống  D130/100


: 35m


- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 01 ống  D195/150 + 3 ống D130/100
: 02m

- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 02 ống  D195/150 + 4 ống D130/100
: 03m

- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 01 ống  D130/100

: 30m


- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 02 ống  D130/100

:163m


- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 04 ống  D130/100

:22m

- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 05 ống  D130/100

:06m

- Đào tái lập mương cáp gạch terrazo, lắp 02 ống  D160/125

:02m


- Hộp nối cáp ngầm trung thế 





: 02 hộp 

- Khoan robot bằng đường






: 20m

IV. Nguồn vốn thực hiện:

Công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay thương mại và vốn ĐTXD của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

V. Đặc điểm chính của công trình:

1. Đặc điểm đường dây trung thế và đấu nối: 

- Công trình xây dựng có cấp điện áp 22kV
- Kéo mới lưới trung thế nổi để cấp điện cho trạm XDM, và XDM trạm dưới đường dây trung thế hiện hữu. Chia tải, giảm tải nhằm ngăn ngừa quá tải trạm biến áp hiện hữu.
- Trong phạm vi lưới trung thế nổi của công trình không có khoảng vượt băng sông lớn, chỉ đi dọc theo tuyến đường giao thông hiện hữu.
- Lưới trung thế ngầm kéo mới dùng cáp 3M240mm2 bọc 24kV-XLPE (chống thấm nước màng chắn băng đồng).

- Lưới trung thế ngầm kéo mới dùng cáp 3M50mm2 bọc 24kV-XLPE (chống thấm nước màng chắn băng đồng).

- Sử dụng tủ RMU để đóng cắt và liên kết lưới trung thế ngầm kéo mới.

- Lưới trung thế nổi kéo mới dùng cáp VXAs95mm2+AC70mm2.
- Trụ trung thế sử dụng trụ BTLT 14m hiện hữu và trồng mới. Móng trụ thực hiện gia cố bê tông, móng trụ trạm thực hiện gia cố bê tông cốt thép.

- Đấu nối: Đấu nối hotline và kết hợp cắt điện để đấu nối (nếu có)
2. Đặc điểm phần trạm biến áp: 

- Trạm hạ áp dùng trạm trụ BTLT14m ghép cho trạm ngồi và trụ đơn BTLT14m cho trạm treo 3 máy 1 pha.
- Trạm hạ áp dùng trạm trụ thép tích hợp tủ RMU(2L+1T)

- Trạm hạ áp dùng trạm trụ thép không tích hợp tủ RMU

3. Đặc điểm phần đường dây hạ áp: 

- Cáp hạ thế sử dụng cáp ABC4x95mm2
- Cáp ngầm hạ thế sử dụng cáp 3A240mm2+A120

VI. Phạm vi dự án:

- Công trình thực hiện độc lập và không có các công trình khác liên quan.

- Địa điểm xây dựng: Công trình triển khai trên địa bàn Phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng, Phường Chợ Lớn - TP.HCM.

- Khối lượng phần công nghệ chủ yếu là cáp nổi, ngầm trung thế và trạm biến áp trên trụ ghép, trụ thép khối lượng phần xây dựng chủ yếu là móng trụ, đào mương cáp, móng trạm thép
- Phần kinh tế - tài chính chủ yếu bằng nguồn vốn nguồn vốn vay thương mại và vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực TP.HCM
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

I. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện:

1. Tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án:

Công trình: “XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026” được thực hiện Khu vực Phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng, Phường Chợ Lớn, Tp HCM:

1.1. Nông nghiệp:

- Nông nghiệp chủ yếu là trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua, do quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh nên diện tích đất và qui mô sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, thay vào đó là sự phát triển của khu dân cư và các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. .
1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển mạnh và đa dạng với các ngành nghề chính như: nhựa, may mặc, cơ khí, nhộm, sản xuất và gia công đồ gỗ.

1.3. Thương mại, dịch vụ:

- Ngành thương mại - dịch vụ đang phát triển, tuy nhiên không đồng đều, chủ yếu theo các trục đường chính trên địa bàn. 
1.4. Dân cư:

- Khu vực phát triển mạnh do ảnh hưởng từ trào lưu đô thị hóa, đặc biệt do việc hình thành các khu dân cư, các chung cư cao tầng,…

1.5. Điều kiện địa hình:

Công trình xây dựng dọc theo đường hiện hữu có kết cấu ổn định nên về điều kiện địa hình của công trình cơ bản thuận lợi cho việc thi công công trình.

1.6. Điều kiện địa chất:

Công trình xây dựng đi dọc theo đường đất hiện hữu có điều kiện địa chất ổn định do đó trong công trình không khảo sát phần địa chất.

1.7. Các thay đổi về điều kiện địa hình, địa chất:

Sau khi khảo sát hiện trường của công trình, thì hướng tuyến của công trình không có sự thay đổi nhiều so với phương án được duyệt. Vì không có xuất hiện mới, nhà máy, đường giao thông.
2. Quy mô xây dựng và phát triển:

- Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động là 1.188 cơ sở (78,98% kinh doanh lĩnh vực thương mại – dịch vụ), có 28 cơ sở đăng ký kinh doanh mới (tăng 2,86%), và giảm 24 cơ sở (giảm 2,02%); Sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng ở mức ổn định, nhìn chung cơ cấu kinh tế giữa các ngành đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang ngành thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng trên 70 %, sản xuất nông nghiệp có tỷ lệ dưới 8%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Phong Phú duy trì ở khoảng 15%, thu nộp ngân sách vượt hơn 10 % so với chỉ tiêu đề ra

3. Các giai đoạn đầu tư xây dựng:

- Hiện nay trên địa bàn đã và đang hình thành các Khu dân cư, chung cư, các Khu dân cư này đang dần hình thành và đi vào hoạt động trong giai đoạn tới.

- Trong thời gian tới các dự án mới cũng đang trong giai đoạn phát triển như chung cư cao tầng, Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ,…
4. Nhu cầu phụ tải:

- Dựa vào các kết quả phân tích trên thì nhu cầu phụ tải trong tương lai là rất cần thiết. Hiện nay các tuyến dây hiện hữu hầu như mang tải trên 50% nên việc đầu tư thêm các lộ ra làm nguồn dự phòng là rất cần thiết để chuẩn bị cho tốc độ tăng phụ tải.
- Ngoài ra đầu tư thêm các lộ ra cũng nhằm tăng tính linh hoạt trong vận hành cung cấp điện, giảm thời gian và phạm vi mất điện, giúp hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả và kinh tế.

II. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án:

1. Nguồn điện:
1.1. Trạm trung gian:

- Hiện nay khu vực Phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng, Phường Chợ Lớn được cấp điện từ trung gian trong khu vực gồm Hùng Vương, Bến Thành, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Phú
1.2. Lưới điện trung thế:

- Hệ thống lưới điện bao gồm các tuyến cáp ngầm và đường dây trên không vận hành ở cấp điện áp 22kV. Nhìn chung lưới trung áp chủ yếu là tài sản của ngành điện.

- Hiện tại đường trục các tuyến trung thế đang vận hành theo chế độ trung tính trực tiếp nối đất có cấu trúc mạch vòng, vận hành bình thường để hở các phân đoạn (LBS, DS,…) nhằm mục đích dự phòng, chuyển tải lẫn nhau giữa các tuyến dây khác nhau khi có sự cố xảy ra trên tuyến dây hoặc mất nguồn cung cấp một trong hai trạm trung gian.

- Lưới điện hiện tại trên địa bàn có bán kính cung cấp điện tương đối, mật độ phụ tải không đồng đều tùy theo từng tuyến dây với mức độ tập trung dân cư và phân bố các khu công nghiệp. Những lộ ra cấp điện cho phụ tải công nghiệp có mức mang tải cao.

- Đường dây trung thế hiện hữu đã bao phủ các trục chính của các phường và các khu dân cư tập trung, chiếm khoảng 90% địa bàn của toàn vùng.

- Các trục chính đều có tiết diện 240mm2 đa số đã được đại tu và cải tạo trong những năm gần đây, đảm bảo khả năng mang tải tốt. 
1.2. Lưới điện hạ thế:

- Hiện nay trên địa bàn còn có một số khu vực dân cư vừa mới phát triển, hoặc có lưới hạ thế 3 pha nhưng bán kính cung cấp điện khá dài, không đảm bảo cung cấp điện. Do đó cần phát triển thêm lưới hạ thế và cấy mới trạm phân phối mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng ổn định nguồn điện cho khách hàng mới góp phần tăng gia sản xuất và ổn định đời sống.

- Kéo mới lưới hạ thế là giảm bán kính nhánh dây mắc điện và giảm câu tạp của khách hàng dần được đầu tư thực hiện trong các công trình ĐTXD.

- Khu vực công trình có lưới hạ thế chưa phủ kín do một số khu vực mới qui hoạch phát triển dân cư.

1.2. Trạm hạ thế:

- Do việc phát triển các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vì thế cần phải tăng công suất các trạm biến thế gần đầy tải và cấy mới trạm biến thế nhầm đáp ứng nhu cầu sử điện trong nhân dân, các khu qui hoạch của Phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng, Phường Chợ Lớn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Đồng thời giảm tải cho các trạm biến thế hiện hữu bằng cách cắt lưới sang tải, làm giảm bán kính lưới hạ thế, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng.

- Khu vực do các công trình hoàn thiện trước đây có cấy nhiều trạm 3 pha có công suất như: 400kVA, 560kVA. Tuy nhiên, phụ tải ngày càng tăng cao và nhu cầu sử dụng điện 3 pha của khách hàng nên không đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới. Các trạm có công suất nhỏ như 3x50kVA, 3x75kVA, 3x100kVA, 1x250kVA, 1x320kVA sắp đầy tải sẽ được TCCS hoặc cấy mới trạm để chia tải, giảm tải cho các trạm hiện hữu.
- Khu vực có nhiều trạm công cộng đang bị đầy tải, quá tải do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặt biệt trong mùa nắng nóng; 

- Các trạm biến thế có bán kính cung cấp rộng, nhiều khách hàng, do nhu cầu phát triển phụ tải gia tăng dẫn đến các trạm biến thế tương lai sẽ quá tải nên khi sự cố sẽ gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng nhiều khách hàng

2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng:

2.1. Trạm trung gian:

Căn cứ tốc độ phát triển phụ tải trên địa bàn trong các năm vừa qua và hiện nay với công suất của các trạm trung gian đủ cung cấp điện cho đến năm 2025.

2.2. Lưới trung thế:

-- Nhìn chung lưới điện trung thế trên địa bàn liên tục được đầu tư, cải tạo và hoàn thiện từ các năm 2015-2020 qua các công trình ngầm hóa, ĐTXD, SCL. Hiện trạng, về nguồn cũng như về lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đáp ứng được nhu cầu cho các phụ tải trên địa bàn.

- Lưới trung thế khu vực chủ yếu là lưới nổi sử dụng dây nhôm bọc 22kV và lưới ngầm sử dụng dây đồng bọc 24kV, bán kính cung cấp khá dài, đi trong địa hình có nhiều cây phát triển nhanh nên dễ gây ra sự cố đường dây. Phụ tải phân bố không đều, tuỳ theo từng tuyến dây với mật độ tập trung dân cư. Một số khu vực dân cư phát triển chưa có lưới điện trung thế nên cần thiết phải kéo mới dây trung thế.

2.2. Lưới hạ thế:

- Lưới điện hạ thế trên địa bàn tương đối phủ kín các ngõ hẻm khu vực đông dân cư hiện hữu, dây hạ thế chủ yếu dùng dây ABC4x70mm2, ABC4x95mm2 còn tốt có thể đáp ứng nhu cầu phụ tải cho những năm tới mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Các trụ đường lớn lưới hạ thế đã được ngầm hóa chủ yếu dùng dây 3A240mm2+A120 và 3M95mm2+M50 bọc 1kV.

2.3. Trạm hạ thế:

- Hiện nay trạm biến thế công cộng trên địa bàn vẫn còn có một số trạm mang mức tải trên 70% chưa có kế hoạch tăng cường công suất với tốc độ gia tăng phụ tải bình quân là 13%-25% năm tại các khu vực trên .Theo đó dự báo đến năm 2028 các trạm biến thế này sẽ bị quá tải, nên việc tăng cường công suất chống quá tải và cấy thêm tram mới là cần thiết. Ngoài ra, cấy mới trạm biến thế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển sản xuất cho người dân .

- Trong khu vực các trạm có công suất 3x100kVA, 1x250kVA, 1x320kVA, 1x400kVA, 1x560kVA có khách hàng cần nhu cầu sử dụng điện kế 3 pha để sản xuất kinh doanh, ngoài ra nhằm giảm tải các trạm hiện hữu do quá bán kính và đầy tải, đồng thời có thể gia tăng phụ tải trong thời gian tới nên việc cấy mới và tăng cường công suất là cần thiết .

Nhìn chung lưới trung hạ thế trên địa bàn được đầu tư thêm và cải tạo liên tục trong các công trình SCL, ĐTXD thuộc vốn SCL và ĐTXD trong những năm qua, khả năng mang tải và chất lượng dây tốt, có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải trong những năm tới.

3. Độ tin cậy cung cấp điện:

Khi công trình được đưa vào khai thác vận hành sẽ linh hoạt trong việc chuyển tải, chia tải, giảm tải nhằm ngăn ngừa các sự cố mất điện gây ra do quá tải lưới điện phân phối. Dây cũng là tiêu chí nhằm giảm các chỉ số về mất điện của lưới phân phối do đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Ngoài ra khi công trình được đưa vào khai thác vận hành sẽ giúp khách hàng mới nhanh chóng được đấu nối cung cấp điện, giảm thời gian và chi phí đấu nối lưới điện nhằm tăng chỉ số tiếp cận điện năng.
Dựa vào các đánh giá trên ta nhận thấy khi công trình được khai thác sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

III. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:

- Công trình kéo lưới điện trung thế dọc các trục đường chính phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực.

- Các tuyến lưới điện đi phù hợp với quy hoạch và xã hội của nhằm bảo bảo trong vận hành và chuyển tải.

Kết luận: Qua phân tích số liệu phụ tải nều trên thì với tốc độ tăng phụ tải trong vài năm tới sẽ gây quá tải các tuyến dây này. Do đó việc đầu thư thêm lộ ra để chia tải, giảm tải cho tuyến dây là rất cần thực hiện đầu tư

IV. Sự cần thiết đầu tư:

Trên cơ sở phân tích nguồn, lưới điện hiện tại và nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai, thì việc đầu tư xây mới, cải tạo tuyến lưới điện khu vực là rất cần thiết nhằm: 

+ Đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ sản xuất kinh doanh


+ Đáp ứng nhanh được nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực.

+ Giảm được tổn thất công suất và điện năng trong hệ thống điện.

+ Sử dụng linh hoạt các nguồn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

+ Cải thiện được chất lượng điện năng, giảm mất điện do sự cố. 

+ Khai thác phụ tải trạm trung gian trong khu vực công trình. 

V. Các Phương án kết nối lưới:

1. Phương án đấu nối:

1.1. Trạm Điện Tín 4A:

- Đấu nối lưới trung thế ngầm vào ngăn (L) RMU Hải Thượng 155 và ngăn (L) RMU Hải Thượng 259 
1.2. Trạm Bông Sao 3B:

- Đấu nối lưới trung thế ngầm vào ngăn (L) RMU KDC Bông Sao 4 và ngăn (L) RMU RMU KDC Bông Sao 5

1.3. Trạm Việt Phát 1A:

+ Điểm đầu:

- Lưới trung thế ngầm 1x3M50mm2 bọc 24kV cấp điện cho TBA XDM được đấu nối vào trụ E-NGSL/06C
1.4. Trạm Rạch Cát 4A:
- Lưới trung thế ngầm 1x3M50mm2 bọc 24kV cấp điện cho TBA XDM được đấu nối vào trụ trồng mới E-BIDU/T09AL

1.5. Trạm Bông Sao 3A:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV50mm2 bọc 22kV hiện hữu
1.6. Trạm Dương Lân 8A:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 bọc 22kV tại trụ hiện hữu E-AUDL/18L
1.7. Trạm Hoàng Tử Cảnh 9A:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 bọc 22kV tại trụ hiện hữu E-BUMT/15L
1.8. Trạm Hắc Đế 18:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 bọc 22kV tại trụ thay mới E-MAHI/8L
1.9. Trạm Hữu Phước 323:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV50mm2 bọc 22kV tại trụ hiện hữu E-LUHP/85C

1.1.. Trạm Hắc Đế 110:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV50mm2 bọc 22kV tại trụ hiện hữu E-LUHP/75C

1.11. Trạm Kinh Ngay 3A:

- Trạm XDM đấu nối lên lưới trung thế nổi 3ACV240mm2 bọc 22kV tại trụ hiện hữu E-BIDU/T06L

2. Phân tích phương án đấu nối:

- Dễ đấu nối.

- An toàn trong vận hành.

- Đồng nhất với lưới điện khu vực.

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
I. Điều kiện tự nhiên:

1. Điều kiện khí hậu tính toán:

1.1. Điều kiện địa chất công trình:

- Caáu taïo ñòa chaát:

- Địa chất  khu vực công trình  được cấu tạo  gồm các lớp chính như sau :

+ Lớp 1: Cát hạt mịn san nấp để xây dựng lề đường lớp này dày 0,6m.  

+ Lớp 2: Đất sét màu xám vàng, lớp nầy phân bố dưới lớp nhựa đá xây dựng dày 0,8m.    

+ Điện trở suất của đất khu vực thực hiện công trình như sau :

·  Lớn nhất                                                            60,1 Wm.

· Trung bình                                                        45,1 Wm.
· Nhỏ nhất                                                           10,3  Wm.
- Công trình được thực hiện thi công trên địa hình tương đối bằng phẳng, các vi trí trồng trụ đi trên lề các tuyến đường đã được san lấp mở rộng.
- Địa hình : Cấp IV

1.2. Điều kiện khí tượng, thủy văn:

+ Nhiệt độ: 

- Nhiệt độ trung bình: 27oC

- Nhiệt độ cao nhất   : 39oC

- Nhiệt độ thấp nhất  : 18oC

+ Độ ẩm không khí:

- Độ ẩm tương đối thấp nhất ( mùa khô):      17%

- Độ ẩm tương đối cao nhất ( mùa khô)  :   100%

+ Chế độ mưa:

Chế độ mưa chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa hạ, lượng mưa chiếm 90-95% tổng lượng mưa cả năm và số ngày mưa 144-154 ngày, lượng mưa trung bình năm 1.895mm, lượng mưa lớn nhất 2.463mm.

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, gió mùa đông, lượng mưa ít.
1.3. Điều kiện khí hậu tính toán:

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam “Tiêu chuẩn tải trọng và tác động” TCVN 2737-8. Qui phạm trang bị điện TCN 19-2006 hiện hành.

· Nhiệt độ không khí thấp nhất

: 150C.

· Nhiệt độ không khí trung bình năm

: 300C 
· Nhiệt độ không khí cao nhất


: 400C.

· Nhiệt độ không khí gió cực đại

: 250C.

· Nhiệt độ không khí có giông

: 250C.

· Áp lực gió lớn nhất



: Qo = 83daN/m2.

· Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua
: loaïi B.

· Áp lực gió khi có giông lấy bằng 0,1Qo = 8,3daN/m2
Các phường trong công trình nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa mưa nắng khá rõ rệt, mưa không nhiều, nhiệt độ trong khu vực trung bình từ 26-37oC, địa hình cấp IV, đặc tính cơ học đất rắn chắc ổn định.     

2. Tuyến đường dây trung áp: Xem trong bảng phân bố trung thế
II. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

1. Lựa chọn cấp điện áp:

Để phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực Chợ Lớn giai đoạn 2020-2025, có xét đến năm 2035, phù hợp với lưới điện hiện hữu hiện nay của Công ty Điện lực Chợ Lớn, phù hợp với quy hoạch và phát triển lưới điện thành phố trong tương lai cũng như việc đấu nối vào tuyến dây hiện hữu, dự án chọn cấp điện áp 22kV.

2. Lựa chọn kết cấu lưới điện:

Để phù hợp với kết cấu lưới điện hiện hữu, ta lựa chọn kết cấu lưới điện mạch vòng kín, vận hành hở. Chọn phương án kết cấu lưới ngầm ngầm và nổi.

3. Lựa chọn dây dẫn:

- Các trạm chủ yếu là đấu nối dưới đường dây hiện hữu

- Các trạm có kéo mới lưới trung thế, ta chọn dây M25 bọc 22mm2 để cấp nguồn cho trạm XDM.

4. Lựa chọn các loại trụ:
4.1. Lựa chọn cách điện:

- Sử dụng trụ 14m để đỡ vật tư thiết bị cho lưới trung thế.

4.2. Lựa chọn sơ đồ trụ:

- Khoảng cột trung bình là 30-40 mét.

4.3. Lựa chọn trụ:

- Lựa chọn trụ đỡ: 

+ Phần trung thế sử dụng trụ đỡ BTLT 14mét  (theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM).

- Lựa chọn trụ góc: 

+ Phần trung thế dùng trụ ghép BTLT 14mét (theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM)

- Trụ dừng: 

+ Phần trung thế dùng trụ ghép BTLT 14mét (theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM)

* Thông số kỹ thuật trụ BTLT 14 mét :

	Loại
	D1/D2(mm)
	H(mm)
	Lực đầu cột( KN)

	BTLT
	190/377
	14.000
	8,5


+Ưu điểm : Có khả năng chịu uốn và xoắn cao nhờ kết cấu thép trong cột ly tâm, được dùng phổ biến và vận chuyển dễ dàng nhờ kích thước gọn nhẹ.

c) Các yêu cầu chịu lực của cột : Xét trong điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt nhất.

* Điều kiện bình thường : 

+ Nhiệt độ: t=27oC

+ Tốc độ gió: v= 5m/s.

* Điều kiện khắc nghiệt nhất ( bão)

+ Nhiệt độ: t= 25oC.

+ Tốc độ gió: v= 30 m/s.

* Các chế độ chịu lực của cột :

   
a) Cột đđỡ: 

- Chế độ làm việc bình thường cột đỡ chỉ chịu tác dụng của trọng lượng dây trong  khoảng néo.

- Ở chế độ gió bão, cột  đỡ chịu tác dụng của lực gió lên bề mặt cột và lên dây dẫn.

b) Cột góc :

- Ở chế độ bình thường cột góc chịu tác dụng của lực kéo dây dẫn lớn nhất dẫn đặt lên đầu trụ.

- Ở chế độ khắc nghiệt: cột góc chịu tác dụng của lực kéo của dây, lực của gió tác dụng lên dây và lên cột.

c) Cột đầu và cột cuối:

- Ở chế độ bình thường cột góc chịu tác dụng của lực kéo dây dẫn lớn nhất đặt lên đầu trụ.

-  Ở chế độ khắc nghiệt: cột góc chịu tác dụng của lực kéo của dây, lực của gió tác dụng lên dây và lên cột.

5. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

5.1. Lựa chọn cách điện:

- Sử dụng sứ đứng 24kV để đỡ dây và sứ treo 24kV để dừng dây.

- Theo tiêu chuẩn lưới điện Thành phố hiện nay nên chọn bọc cách điện là 24KV cách điện XLPE vỏ PVC.

5.1. Lựa chọn phụ kiện:

- Sử dụng sứ treo polymer bọc 24kV cho các vị trí ngừng lưới, sứ treo được bố trí trên đà 2,0m; đà 2,4m.

- Sử dụng sứ đứng bọc 22kV cho các ví trí đỡ dây, sứ đứng được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV . 

- Sử dụng sứ ống chỉ để đỡ dây trung hòa và kẹp căng dây để dừng dây trung hòa.

- Sử dụng dây buộc đầu sứ để cố định dây lên sứ đứng.

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H95/25-50mm2 dùng để đấu nối dây trung hoà As95mm2 với dây M25mm2 tiếp địa.

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng chữ H70-95/70-95mm2 dùng để đấu nối dây trung hoà As95mm2 với dây trung hoà As95mm2.

- Sử dụng kẹp quai ép Cu-AL 50-70mm2, Cu-AL 120-240mm2; kết hợp với kẹp hotline  25-50mm2 để đấu nối từ dây ACV50mm2, ACV240mm2 với dây M25mm2 .

5. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ:

5.1. Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, chạm đất:

Sử dụng máy cắt đầu nguồn tại tram trung gian đối với trục chính và LBFCO, FCO đối với nhánh rẽ
5.2. Bảo vệ chống sét lang truyền:

Sử dụng LA 18kV - 10kA đê bảo vệ chống sét lang truyền 
6. Lựa chọn giải pháp đấu nối:

- Sử dụng kẹp quai ép 240-300mm2 và kẹp hotline để đấu nối cáp kéo mới lên lưới nổi.

7. Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Tại các vị trí trụ có gắn thiết bị phải sử dụng nối đất thiết bị.

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính không nhỏ hơn 8mm.

+ Điện trở của cọc nối đất lặp lại không được lớn hơn 10 (.

+ Điện trở của cọc nối đất thiết bị không được lớn hơn 4 (.

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:

+ Kẹp WR379: để nối dây trung hoà với dây tiếp địa:

+ Tiếp địa LA, đầu cáp: Sử dụng dây đồng trần M25mm2, dây tiếp địa luồn trong ống HDPE đường kính 25mm đi cặp bên ngoài thân trụ và được giữ cố định vào trụ bằng 03 đai thép. Đầu dây đồng trần đấu nối vào các điểm tiếp đất của LA, một đầu còn lại của dây đồng trần M25mm2 đấu vào cọc tiếp địa thông qua mối hàn.
+ Tiếp địa trạm: Sử dụng dây đồng trần M25mm2, dây tiếp địa sắt luồn trong ống HDPE đường kính 25mm đi cặp bên ngoài thân trụ và được giữ cố định vào trụ bằng 03 đai thép. Đầu dây đồng trần đấu nối vào các điểm tiếp đất của máy biến áp và vào dây trung hòa bằng kẹp WR379. Một đầu còn lại của dây đồng trần M25mm2 đấu vào cọc tiếp địa thông qua mối hàn.

+ Cọc tiếp địa: Sử dụng cọc tiếp địa d16 dài 2,4m. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất ít nhất là 500 mm.

8. Hành lang tuyến:

Phạm vi hành lang bảo vệ tuyến đường dây trung áp được thực hiện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ về việc Qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an tòan điện; 
- Đối với các vị trí trung thế hở khoảng cách khoảng cách an toàn phải đảm bảo lớn hơn 2m.

- Mương cáp trung thế được bố trí với khoảng cách chiếm dụng 0,3m đến 0,5m và có hành lang thi công từ 0,5m đến 1m về mỗi phía.

- Công trình nằm dọc theo các đường giao thông hiện hữu nên không cần làm đường tạm để thi công.

- Công trình thi công trong khu dân cư, đường giao thông có mặt bằng thi công chật hẹp. Do đó đơn vị thi công phải có biện pháp thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến người dân đi lại. 
9. Cách biện pháp bảo vệ khác:

Để bảo vệ cáp xuất không bị chấn động gây nên, cáp được đặt trong ống nhựa PVC d114 đối với cáp 240mm2, 300mm2 và cáp ABC4x95mm2.
Đặc điểm của công trình là lưới nổi và không có khoảng vượt lớn.

II. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

1. Giải pháp móng trụ:

+ Sử dụng giải pháp gia cố bê tông cốt thép đá 1x2 M200 cho móng trụ trồng mới;

2. Giải pháp dựng trụ:

+ Dựng trụ bằng cẩu kết hợp thủ công
3. Giải pháp kéo cáp:

Chuaån bò vaät lieäu vaø duïng cuï trong phaïm vi thi coâng töø 200-250m, kieåm tra ñöa cuoän daây leân giaù ñôõ, raûi caùp moài doïc tuyeán, keùo daây vaøo puly eùp noái vaù daây, caêng daây laáy daáu, laáy ñoä voõng baét daây vaøo khoaù ñôõ, eùp khoaù leøo, khoaù neùo, hoaøn chỉnh.
CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
I. Giải pháp kỹ thuật phần điện:

1. Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm:

- Phạm vi cấp điện: Khu vực các phường Chợ lớn, phú định, chánh hưng, bình đông. Tp Hồ Chí Minh.

- Cấp điện áp: 

+ Trung thế : 22kV

+ Hạ thế: 220/380V

- Công suất: Theo phụ tải khu vực

- Địa điểm: phường Chợ lớn, phú định, chánh hưng, bình đông. Tp Hồ Chí Minh

2. Lựa chọn sơ đồ nối điện:

Trạm biến áp được đấu nối các tuyến cáp thông qua các tủ máy cắt trung thế

3. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp:
- Chống sét lang tuyền bằng các LA lắp ngoài trụ trung thế nổi trước khi xuống cáp ngầm vào trạm và các LA tích hợp trong máy cắt.

- Nối đất:

+ Các tủ máy cắt hộp bộ: Được thực hiện nối đất vỏ tủ, nối đất các chi tiết bằng kim loại.

+ Nối đất hệ thống trạm ngắt

+ Cọc tiếp: sử dụng cọc tiếp địa d16 dài 2,4m 

+ Dây tiếp địa: Sử dụng dây đồng trần 25 mm2 và được nối với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất không nhỏ hơn 500 mm và cách trụ cũng không nhỏ hơn 1.000mm

4. Thiết bị đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp:
Sử dụng FCO chì cỡ thích hợp để bảo vệ ngắn mạch MBA. LA để bảo vệ chống sét lang truyền
5. Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện:
Đo đếm điện năng hạ thế tại trạm qua 3TI hạ thế có thông số phù hợp

II. Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

1. Kiểu trạm:
- Trạm treo 3 máy trên trụ đơn

- Trạm giàn trên trụ ghép
- Trạm trụ thép tích hợp RMU

2. Lựa chọn giải pháp bố trí mặt bằng:
- Trạm trụ ghép: Bố trí trên vỉa hè

3. Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:
- Móng: Xây dựng nơi đảm bảo kết cấu hạ tầng và không gây ảnh hưởng công trình lân cận

- Mương cáp: Bố trí dọc đường giap thông hiện hữu

4. Giải pháp kết cấu, kiến trúc phần nhà trạm:

- Theo kết cấu hiện hữu

5. Giải pháp thoát nước, dầu MBA:

- Theo kết cấu hiện hữu

CHƯƠNG V: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

I. Tuyến đường dây hạ áp: xem bảng phân bố
II. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

1. Lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn:

Chọn cáp hạ thế nổi ABC4x95mm2 

Chọn cáp hạ thế ngầm 3A240mm2+A120

2. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

Ngừng cáp: Sử dụng kẹp ngừng cáp để dừng cáp vào trụ.
Đấu nối: 
- Sử dụng ống nối cáp sau khi ép nối hoàn chỉnh sẽ bọc cách điện bằng băng keo hoặc ống co nhiệt để nối cáp kéo mới với cáp ABC hiện hữu, 
- Sử dụng kẹp nối cỡ thích hợp để nối cáp kéo mới với cáp ABC hiện hữu tại các vị trí rẽ nhánh với cáp trục.

- Sử dụng đầu cosse Cu-Al để đấu nối cáp ngầm hạ thế với cáp ABC hiện hữu bọc cách hiện hạ thế các mối nối.

Hộp đầu cáp: Sử dụng loại đầu cáp 3M120mm2+M70 và 3A240mm2+A120 để làm đầu cáp ngầm đấu nối

3. Các Biện pháp bảo vệ:

Bảo vệ ngắn mạch và quá tải qua MCCB 3 pha đặt tại tủ tổng.

III. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

1. Giải pháp mương cáp ngầm:

+ Mương cáp được đào trực tiếp mặt lòng và lề đường, sâu 1000 (trên lề) và 1200 đến 1500 (dưới lòng) hai cạnh thẳng đứng;

+ Chiều rộng mương cáp tham khảo tiêu chuẩn thiết kế lưới trung thế ngầm của Công ty Điện lực TP.HCM là tim ống cách nhau 250mm và thành ngoài cách vách mương nhỏ nhât là 50mm. Do đó đã chọn bề rộng của mương cáp tuỳ theo số lượng ống như : 02 ống rộng là 500mm, 04 ống rộng là 500mm,  ….

+ Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm trung thế trong ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy là 1,5-1,6 đường kính ngoài của cáp.

2. Giải pháp lắp đặt cáp ngầm trong mương:

+ Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 195/150 và HDPE xoắn 130/100  và được chôn trực tiếp dưới mặt đất trên lề và dưới lòng đường.

+ Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ tim sợi cáp nầy đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 250mm.

+ Bán kính cong 1m

3. Giải pháp kéo cáp ngầm:

1- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

2- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

2.1- Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uốn cong nhỏ hơn 1m.

2.2- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T<= 2000Kg và T <= Rx500

Trong đó:


T (kg): Lực kéo cáp;


R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp;


500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R.

2.3- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút;

3- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:


- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.


- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.


- Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

4- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

- Bán kính cong tối thiểu của cáp ngầm : 01 mét

CHƯƠNG VI: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ THIẾT BỊ
I. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây trong hồ sơ dự thầu :

1. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhà sản xuất.

2. Bản sao giấy chứng nhận đại lý chính thức của nhà sản xuất hoặc giấy uỷ quyền, giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất (chỉ áp dụng khi nhà thầu cung cấp không phải là nhà sản xuất).

3. Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu-phần quy cách kỹ thuật của vật tư thiết bị.

4. Catalog của vật tư thiết bị chào thầu.

5. Bản sao giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình : 

Biên bản thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các yêu cầu sau :

a. Đơn vị thực hiện và ban hành : 

Đơn vị thực hiện và ban hành phải đáp ứng một trong các trường hợp sau:

· Phòng thử nghiệm hợp pháp và độc lập với nhà sản xuất.

· Nhà sản xuất thực hiện dưới sự chứng kiến của các tổ chức, cá nhân có chức năng thử nghiệm hợp pháp.

b. Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm :

· Thử đầy đủ các hạng mục và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong hồ sơ mời thầu.

· Thử đầy đủ các hạng mục được đánh dấu (*) và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong hồ sơ mời thầu.

· Thử đầy đủ các hạng mục theo tiêu chuẩn Việt Nam hay Quốc tế khác tương đương và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong hồ sơ mời thầu.

1. Yêu cầu cung cấp tài liệu trước khi giao hàng:

Trước khi giao hàng, bên bán phải gửi cho bên mua các tài liệu kỹ thuật sau :

1. Tài liệu :

Bên bán phải cung cấp cho bên mua đầy đủ bản chính của các tài liệu sau :

a. Biên bản thử nghiệm thường xuyên :

· Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

· Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong hợp đồng.

b. Giấy chứng nhận chất lượng :  

· Giấy chứng nhận chất lượng phải do chính nhà sản xuất thực hiện

· Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định trong hợp đồng.

c. Giấy chứng nhận bảo hành.

d. Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị :  

· Bản vẽ kích thước danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi tiết của giá đỡ, …).

· Bản vẽ đấu nối mạch nhất thứ và nhị thứ.

· Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị bao gồm cả cần thao tác nếu có.

2. Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu :

· Bên bán phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên,  giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận bảo hành và bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu của bên bán và phản hồi của bên mua do bên bán và bên mua thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. 

Việc giao hàng chỉ được thực hiện sau khi bên mua có văn bản chấp thuận các tài liệu nêu trên.  

· Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Người mua có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với  Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu. Người mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho bên mua và bên bán có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do bân bán chịu.  

2. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

Khi giao hàng, nhà cung cấp phải đính kèm các tài liệu kỹ thuật sau kèm theo mỗi sản phẩm :

+ Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên.

+ Bản sao chứng nhận chất lượng.

+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm.

+ Bản chính catalog với đầy đủ các thông số kỹ thuật.

+ Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt.

3. Thử nghiệm, nghiệm thu:

Đấu thầu trong nước :

Khi nhà thầu (bên bán) được chọn trúng thầu, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM/Công ty Điện lực (bên mua) và bên bán sẽ thương thảo để chọn đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp chứng thư chất lượng cho toàn bộ lô hàng. Chứng thư phải đánh giá chất lượng toàn bộ lô hàng có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng hay không để làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa bên mua và bên bán. 

Việc lấy mẫu thử nghiệm sẽ được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến giữa bên mua, bên bán và đơn vị thử nghiệm. Số lượng mẫu thử cho từng đợt giao hàng, phương pháp thử nghiệm và đánh giá chất lượng lô hàng sẽ do đơn vị thử nghiệm quyết định. 

Những mẫu thử nghiệm bị hư hỏng hay biến dạng không được tính vào số lượng giao hàng (ví dụ như cáp, trụ điện, ống nhựa, …).  Tùy từng trường hợp mua sắm cụ thể, chủ đầu tư sẽ xem xét và đưa ra các quy định về mẫu thử có được tính vào số lượng giao hàng hay không.

Bên mua sẽ tiến hành nghiệm thu lô hàng sau khi có chứng thư công nhận lô hàng đạt chất lượng theo quy định trong hợp đồng do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp.  

Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do bên bán chịu.

Đấu thầu quốc tế :

Tùy từng trường hợp mua sắm cụ thể, chủ đầu tư sẽ xem xét và đưa ra các quy định về thử nghiệm nghiệm thu.

4. Các tiêu chuẩn vật tư thiết bị:

Chọn vật tư thiết bị có các thông số đúng với thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị được áp dụng theo các Quyết định:

- Căn cứ Quyết định 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông lý tâm, chì ống và máy cắt hạ thế
- Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 của Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh “V/v ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật cách điện sử dụng cho lưới điện 22(24)kV”
- Căn cứ Quyết định số 10373/QĐ-EVNHCM ngày 28/12/2012 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành qui định tiêu chuẩn cơ sở VTTB sử dụng cho lưới điện ngầm cấp điện áp từ 0,4kV đến 22kV

- Căn cứ Văn bản số 9878/EVNHCM-KT ngày 19/12/2012 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối ngầm.

- Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị được áp dụng theo quy định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công Ty Điện Lực TP.HCM.

- Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị

- Căn cứ Văn bản số 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/06/2020 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật dây đồng bọc hạ thế và cáp đồng kiểm tra.

- Căn cứ Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.
II. Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị:

1. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị đường dây trung áp:

1.1. Chọn ngăn tủ dao cắt tải trung thế 24kV 630A có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	I
	Mô tả
	

	1. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	IEC 62271-200

hoặc tương đương

	2. 
	Ngăn tủ dao cắt tải dùng để đóng và cắt phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.
	

	3. 
	Cấu trúc

- Kích thước tôi đa của tủ:

+ Ngang:

+ Sâu:


+ Cao:

   * Trường họp ngăn tủ không có chức năng SCADA:

   * Trường họp ngăn tủ có chức năng SCADA:

- Điêu kiện sử dụng

 - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiêt bị đóng căt:

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ :

   * Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB

* Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện:

- Các dao căt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

- Tât cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

- Các đấu nối của mỗi pha:

   * Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: Có thể nối với 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2.

   * Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: Có thể nối với 2 cáp 1 p 24kV-lx240mm2.

- Thanh cái

- Môi trường đóng cắt của dao cắt tải

- Ngăn tủ dao căt tải phải có:

* Khả năng lắp đặt mô tơ để đóng cắt dao cắt tải. Điện áp vận hành mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC.

* Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

* Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

* Đèn báo tình trạng có điện của từng pha

* Bộ chỉ thị tình trạng áp suât khí SF6.
	350mm

800mm

1400mm

1850mm

Trong nhà

Khí SF6

IAC AFL- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên.

IAC AFLR- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau.

LSC2

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đơn

Khí SF6

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	4. 
	Thông số kỹ thuật

- Điện áp định mức:

- Tần sô đinh mức:

- Dòng điện định mức:

- Độ bền điện áp xung: 

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút:

- Khả năng đóng, cắt dòng định mức:

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng):

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh):

- Số chu kỳ thao tác đóng cắt (C-O) ở dòng điện định mức mà không cần bảo trì:
	24kV

50Hz

630A

125kV

50kV

630A

25kA/1s

62,5kA (Ilh=25 kA/ls) 

100

	5. 
	Phụ kiện

- Bộ đầu cáp trong nhà:

+ Trường họp đầu nối với cáp 3 lõi: 01 Bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x240mm:.

+ Trường họp đấu nối với cáp 1 lõi: 03 Bộ đâu cáp trong nhà 1P 24kV-lx240mm2.

Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bât kỳ vật tư nào.

- Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lăp ghép với nhau:

+ 01 bộ cần thao tác.

+ 01 bộ thanh cái.

+ 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha.

+ 01 bô side wall.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng




1.2. Chọn ngăn tủ dao cắt tải trung thế có bệ chì đỡ 24kV 200A có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	I
	Mô tả
	

	1. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	IEC 62271-200

hoặc tương đương

	2. 
	Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì dùng để đóng, cắt và bảo vệ máy biến thế và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.
	

	3. 
	Cấu trúc

- Kích thước tôi đa của tủ:

+ Ngang:

+ Sâu:


+ Cao:

   * Trường họp ngăn tủ không có chức năng SCADA:

   * Trường họp ngăn tủ có chức năng SCADA:

- Điêu kiện sử dụng

 - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiêt bị đóng căt:

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ :

   * Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB

* Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện:

- Các dao căt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

- Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì để báo vệ máy biến thế được sử dụng với chì ống loại cắt nhanh sản xuất theo IEC60282-1. Khi chì ống nổ, một chôt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải.

- Tât cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

- Các đấu nối của mỗi pha: Có thể nối với cáp 3P 24kV-3x50mm2.

   - Thanh cái

- Môi trường đóng cắt của dao cắt tải

- Ngăn tủ dao căt tải + chì ống phải có:

* Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

* Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

* Đèn báo tình trạng có điện của từng pha

* Bộ chỉ thị tình trạng áp suât khí SF6.
	430mm

800mm

1400mm

1850mm

Trong nhà

Khí SF6

IAC AFL- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên.

IAC AFLR- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau.

LSC2

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đơn

Khí SF6

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	4. 
	Thông số kỹ thuật

- Điện áp định mức:

- Tần sô đinh mức:

- Dòng điện định mức:

+ Dao cắt tải

+ Thanh cái

- Độ bền điện áp xung: 

Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút:

- Khả năng đóng, cắt dòng định mức:

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng):

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh):

- Số chu kỳ thao tác đóng cắt (C-O) ở dòng điện định mức mà không cần bảo trì:
	24kV

50Hz

200A

630A

125kV

50kV

200A

25kA/1s

62,5kA (Ilh=25 kA/ls) 

100

	5. 
	Phụ kiện

- 01 bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x50mm2

Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bât kỳ vật tư nào.

- Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lăp ghép với nhau:

+ 01 bộ cần thao tác.

+ 01 bộ thanh cái.

+ 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha.

+ 01 bô side wall.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng




1.3. Chọn cáp ngầm trung thế 3M50mm2, 3M240mm2 bọc 22kV- XLPE loại chống thấm nước có màng chắn băng đồng có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

1. Thử nghiệm thường xuyên :

· Đo điện trở ruột dẫn.

· Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo). 

· Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

· Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

2. Thử nghiệm điển hình :

a. Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau :

· Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.  

· Đo tg(.  

· Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.  

· Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).  

· Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

b. Thử nghiệm không điện :

· Đo chiều dày cách điện.   

· Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).  

· Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.  

· Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.  

· Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.    

· Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.  

· Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..   

· Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).  

· Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR. 

· Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).   

· Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).  

· Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

· Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).  

· Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).  

· Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).  

· Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.  

· Thử nghiệm chống thấm nước.

B. Thông số kỹ thuật :

	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	2. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	3. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	A. Điều kiện chung:
	

	4. 
	1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	
	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm cực đại
	100%

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000 m

	
	Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan
	

	5. 
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	
	Sơ đồ nối
	3 pha 4 dây

	
	Chế độ nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp  

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	
	Tần số (Hz)
	50

	6. 
	3. Chứng chỉ chất lượng
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	Đáp ứng

	
	B. Yêu cầu chung:
	

	7. 
	1. Cấu trúc cáp 

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau: 
	

	
	a. 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. 
	Đáp ứng

	
	b. Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.
	Đáp ứng

	
	c. Lớp cách điện.
	Đáp ứng

	
	d. Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại
	Đáp ứng

	
	e. Chất độn
	Đáp ứng

	
	f. Lớp bọc bên trong (inner covering).
	Đáp ứng

	
	g. Lớp bọc phân cách (separation sheath).
	Đáp ứng

	
	h. Áo giáp.
	Đáp ứng

	
	i. Lớp vỏ bọc bên ngoài.
	Đáp ứng

	8. 
	2. Công nghệ sản xuất: 

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.
	Đáp ứng

	9. 
	3. Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)
	

	
	Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.
	Đáp ứng

	
	Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.
	Đáp ứng

	
	Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.
	Đáp ứng

	
	Chiều dài cáp tham khảo: 

  + cáp 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150mm2: 500m  

  + cáp 3x240, 3x185mm2: 250m
	

	
	Chiều dài cáp trong mỗi bành (m)
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	C. Đặc tính kỹ thuật của cáp
	

	10. 
	1. Ruột dẫn điện:
	

	
	a. Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.  
	Nhà thầu nêu cụ thể   

	
	b. Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:
	Đáp ứng

	
	Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện:
	Nhôm
	Đồng

	
	50 mm2
	6
	6

	
	240 mm2
	30
	34

	
	Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [(/km] tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện:
	Nhôm
	Đồng

	
	50 mm2
	0,641
	0,387

	
	240 mm2
	0,125
	0,0754

	
	Đường kính ruột dẫn điện[mm]:
	

	
	50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	c. Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép trong điều kiện làm việc bình thường và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng 
	

	
	ST2 (loại vỏ bọc  trên nền vật liệu PVC)
	90(C

	
	ST7 (loại vỏ bọc  trên nền vật liệu PE)
	90(C

	11. 
	2. Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: 
	

	
	Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.
	Đáp ứng

	
	Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện (mm)
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	Đường ngoài lớp màn chắn lõi [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện:
	

	
	50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	12. 
	3. Lớp cách điện:
	

	
	a. Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.
	Đáp ứng

	
	b. Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	c. Chiều dày cách điện:


	

	
	· Danh nghĩa (tn) đối với cáp 12,7/22kV:
	5,5 mm

	
	· Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1
	Đáp ứng

	
	· Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15
	Đáp ứng

	
	Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.
	Đáp ứng

	
	Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.
	Đáp ứng

	
	d. Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:
	

	
	Điện áp định mức
	12,7 kV (Uo)/22 kV

	
	Điện áp cao nhất của hệ thống
	24 kV

	
	Phóng điện cục bộ tối đa ở  1,73Uo:
	

	
	· Thử nghiệm điển hình 
	05 pC

	
	· Thử nghiệm thường xuyên 
	10 pC

	
	Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
	

	
	· Thử nghiệm thường xuyên
	3,5Uo trong 05 phút

	
	· Thử nghiệm điển hình
	4Uo trong 04 giờ

	
	Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình)
	125 kV

	
	e. Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:
	Làm việc                bình thường 
	Ngắn mạch                         (thời gian tối đa 5s)

	
	Polyetylen khâu mạch (XLPE)
	90(C
	250(C

	
	Cao su etylen propylen (EPR)
	90(C
	250(C

	
	Đường kính ngoài lớp cách điện [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện:
	

	
	50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	13. 
	4. Màn chắn cách điện:
	

	
	a. Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.
	Đáp ứng

	
	b. Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.
	Đáp ứng

	
	Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của cách điện
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	Đường kính ngoài màn chắn bán dẫn của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện:
	

	
	50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	c. Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại
	Đáp ứng

	
	d. Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.
	Đáp ứng

	
	e. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.
	Đáp ứng

	
	f. Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.
	Đáp ứng

	
	Đường kính ngoài màn chắn kim loại của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện:
	


	
	50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	g. Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.
	Đáp ứng

	
	h. Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.
	Đáp ứng

	14. 
	5. Lớp bọc bên trong và chất độn:  
	Nhà thầu trình bày cụ thể có lớp bọc bên trong hay sử dụng lớp bọc phân cách thay cho lớp bọc bên trong  như quy định tại  mục 6. lớp bọc phân cách, khoản b “Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong”.

	
	a. Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.  
	Đáp ứng

	
	b. Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.
	Đáp ứng

	
	c. Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.
	Đáp ứng

	
	Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	Vật liệu sử dụng làm chất độn
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	d. Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:
	

	
	Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi:
	

	
	Lớn hơn
	Nhỏ hơn và bằng
	

	
	
	25 mm
	1,0 mm

	
	25 mm
	35 mm
	1,2 mm

	
	35 mm
	45 mm
	1,4 mm

	
	45 mm
	60 mm
	1,6 mm

	
	60 mm
	80 mm
	1,8 mm

	
	80 mm
	
	2,0 mm

	
	Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi của cáp:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	Đường kính ngoài lớp vỏ bọc bên trong  đối với cáp:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	15. 
	6. Lớp bọc phân cách:
	

	
	a. Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.
	Đáp ứng

	
	b. Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	c. Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	d. Vật liệu cấu tạo: 
	PVC

	
	e. Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.
	Đáp ứng

	
	f. Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.
	Đáp ứng

	
	Đường kính dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	g. Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). 
	Đáp ứng

	16. 
	7. Áo giáp:
	 

	
	Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt;  ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	· Đường kính dưới lớp áo giáp đối với cáp:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	a. Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:
	

	
	· Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết. 
	Đáp ứng

	
	· Vật liệu: 
	

	
	+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.
	Đáp ứng

	
	+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.
	Đáp ứng

	
	· Kích thước danh nghĩa của dây:
	

	
	+ Dây tròn làm áo giáp:
	

	
	Đường kính giả định dưới lớp áo giáp:
	

	
	Lớn hơn
	Nhỏ hơn và bằng
	Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm]

	
	
	10 mm
	0,8 mm

	
	10 mm
	15 mm
	1,25 mm

	
	15 mm
	25 mm
	1,6 mm

	
	25 mm
	35 mm
	2,0 mm

	
	35 mm
	60 mm
	2,5 mm

	
	60 mm
	
	3,15 mm

	
	Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.
	Đáp ứng

	
	+  Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.
	Đáp ứng

	
	Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.  
	Đáp ứng

	
	· Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp [mm]:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	b. Áo giáp bằng dải băng kép:
	

	
	· Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.
	Đáp ứng

	
	· Vật liệu:
	

	
	+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.
	Đáp ứng

	
	· Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:  
	

	
	Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm]
	Chiều dày của dải băng [mm]

	
	Lớn hơn
	Nhỏ hơn và bằng
	Thép hoặc thép mạ
	Nhôm hoặc hợp kim nhôm

	
	
	30
	0,2
	0,5

	
	30
	70
	0,5
	0,5

	
	70
	
	0,8
	0,8

	
	Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:
	

	
	+ Băng quấn bằng thép: 
	0,2 - 0,5 - 0,8 mm

	
	+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm
	0,5 - 0,8 mm

	
	Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.  
	Đáp ứng

	
	· Chiều dày của dải băng làm áo giáp đối với cáp [mm]:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	17. 
	8. Lớp vỏ bọc bên ngoài:
	

	
	Đường kính dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 300 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	a. Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.
	Đáp ứng

	
	b. Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.  
	Đáp ứng

	
	c. Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.
	Đáp ứng

	
	Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]:
	

	
	3 x 50 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	3 x 240 mm2
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	d. Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.
	Đáp ứng

	
	e. Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)(5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.
	Đáp ứng

	
	f. Ký hiệu cáp: 
	

	
	Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.  
	Đáp ứng

	
	g. Đánh dấu chiều dài: 
	

	
	· Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.
	Đáp ứng

	
	· Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.
	Đáp ứng


1.4. Chọn hộp đầu cáp ngầm trung thế XLPE 3M50mm2 và 3M240mm2 bọc 24kV loại sử dụng ngoài trời có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

1. Trình tự thử :

· Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

· Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

· Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).  

· Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

· Thử ngâm nước (immersion test).

· Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

· Thử điện áp xung (Impulse).

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

· Kiểm tra ngoại quan (Examination)

· Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test) (*)

· Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)  (*)

· Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K) (*)

· Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) (*)

· Thử ngâm nước (immersion test) 

· Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) (*)

· Thử điện áp xung (Impulse) (*)

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) (*)

· Kiểm tra ngoại quan (Examination)  (*)

2. Trình tự thử 2:

· Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

· Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

· Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

· Thử điện áp xung (Impulse).

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

· Kiểm tra ngoại quan (Examination).

3. Trình tự thử 3:

· Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

· Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

· Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

· Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

· Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

· Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

· Thử điện áp xung (Impulse).

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

· Kiểm tra ngoại quan (Examination).

4. Trình tự thử 4:

· Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).   

· Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Thông số kỹ thuật :

	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	2. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	3. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	D. Điều kiện chung:
	

	4. 
	1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	
	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm cực đại
	100%

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000 m

	
	Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan
	

	5. 
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	
	Sơ đồ nối
	3 pha 4 dây

	
	Chế độ nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp  

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	
	Tần số (Hz)
	50

	6. 
	3. Chứng chỉ chất lượng
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	Đáp ứng

	
	E. Yêu cầu chung:
	

	7. 
	1. Cấu trúc 
	

	
	· Loại: 
	Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

	
	· Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
	Đáp ứng

	
	· Hộp đầu cáp bao gồm:
	

	
	a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
	Đáp ứng

	
	b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.
	Đáp ứng

	
	c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.  
	Đáp ứng

	
	· Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.
	Đáp ứng

	
	· Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	Đáp ứng

	8. 
	2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
	

	
	· Loại: 


	24kV -3x50, 3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2.

	
	· Vật liệu làm lõi cáp
	Đồng

	
	· Vật liệu cách điện
	XLPE, EPR  

	
	· Độ dày của lớp cách điện:
	5,5 mm

	
	· Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.  
	Đáp ứng

	
	· Lớp giáp:  
	Theo IEC 60502-2.

	
	F. Đặc tính kỹ thuật:
	

	9. 
	1. Thông số kỹ thuật
	

	
	a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV):
	57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

	
	b. Độ bền điện áp xung: 
	125kV

	
	c. Phóng điện cục bộ: 


	tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

	
	d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23(C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250(C, nhiệt độ môi trường  từ 10(C đến 30(C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
	Đáp ứng

	
	e. Khoảng cách rò tối thiểu:
	25 mm/kV 

	
	f. Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.
	Đáp ứng

	10. 
	2. Phụ kiện
	

	
	a. Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm²
	3 đầu cosses  240 mm²

	
	b. Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm²
	3 đầu cosses  50 mm²

	
	Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. 
	Đáp ứng

	
	Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng. 
	Đáp ứng


1.5. Chọn hộp đầu cáp góc T-Plug đơn có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

1. Thử nghiệm 1 (test sequences 1) :

· Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test) (*)

· Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)  (*)

· Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K) (*)

· Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) (*)

· Thử ngâm nước (immersion test) 

· Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) (*)

· Thử điện áp xung (Impulse) (*)

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) (*)

· Kiểm tra ngoại quan (Examination)  (*)

2. Trình tự thử nghiệm 2 (test sequences 2) :

· Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage)  

· Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))   

· Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor))   

· Thử điện áp xung (Impulse)   

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage)  

· Kiểm tra ngoại quan (Examination)   

3. Trình tự thử nghiệm 3 (test sequences 3) :

· Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage) (*)

· Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) (*) 

· Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

· Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))  (*)

· Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

· Thử ổn định động (Dynamic short circuit) (*)

· Thử điện áp xung (Impulse)  (*)

· Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) (*)

· Kiểm tra ngoại quan (Examination)  (*)

4. Trình tự thử 4:

· Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog)  (*)

· Kiểm tra ngoại quan (Examination)  (*)

 (*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật :

	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	2. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	3. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	G. Điều kiện chung:
	

	4. 
	1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	
	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm cực đại
	100%

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000 m

	
	Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan
	

	5. 
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	
	Sơ đồ nối
	3 pha 4 dây

	
	Chế độ nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp  

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	
	Tần số (Hz)
	50

	6. 
	3. Chứng chỉ chất lượng
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	Đáp ứng

	
	H. Yêu cầu chung:
	

	7. 
	3. Cấu trúc 
	

	
	· Loại: 
	Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

	
	· Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.
	Đáp ứng

	
	· Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.
	

	
	· Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
	Đáp ứng

	
	· T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.
	Đáp ứng

	
	· Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).
	Đáp ứng

	
	· Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.
	Đáp ứng

	8. 
	4. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
	

	
	· Loại: 


	24kV -3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

	
	· Vật liệu làm lõi cáp
	Đồng

	
	· Vật liệu cách điện
	XLPE, EPR  

	
	· Độ dày của lớp cách điện:
	5,5 mm

	
	· Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.  
	Đáp ứng

	
	· Lớp giáp:  
	Theo IEC 60502-2.

	
	I. Đặc tính kỹ thuật:
	

	9. 
	3. Thông số kỹ thuật
	

	
	g. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV):
	57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

	
	h. Độ bền điện áp xung: 
	125kV

	
	i. Phóng điện cục bộ: 


	tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

	
	j. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23(C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250(C, nhiệt độ môi trường  từ 10(C đến 30(C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
	Đáp ứng

	
	k. Khoảng cách rò tối thiểu:.
	20 mm/kV

	
	l. Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.  
	Đáp ứng


1.6. Chọn hộp đầu cáp góc ebow  có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	10. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	11. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể

	12. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể

	
	J. Điều kiện chung:
	

	13. 
	1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	
	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm cực đại
	100%

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000 m

	
	Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan
	

	14. 
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	
	Sơ đồ nối
	3 pha 4 dây

	
	Chế độ nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp  

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	
	Tần số (Hz)
	50

	15. 
	3. Chứng chỉ chất lượng
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	Đáp ứng

	
	K. Yêu cầu chung:
	

	16. 
	5. Cấu trúc 
	

	
	· Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.
	Đáp ứng

	
	· Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.
	Đáp ứng

	
	· Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
	Đáp ứng

	
	· Loại: 
	Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.  

	
	· Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện. 
	Đáp ứng

	
	· Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.
	Đáp ứng

	17. 
	6. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
	

	
	· Loại: 


	24kV -3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

	
	· Vật liệu làm lõi cáp
	Đồng

	
	· Vật liệu cách điện
	XLPE, EPR  

	
	· Độ dày của lớp cách điện:
	5,5 mm

	
	· Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.  
	Đáp ứng

	
	· Lớp giáp:  
	Theo IEC 60502-2.

	
	L. Đặc tính kỹ thuật:
	

	18. 
	4. Thông số kỹ thuật
	

	
	m. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV):
	57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

	
	n. Độ bền điện áp xung: 
	125kV

	
	o. Phóng điện cục bộ: 


	tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

	
	p. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23(C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250(C, nhiệt độ môi trường  từ 10(C đến 30(C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
	Đáp ứng

	
	q. Khoảng cách rò tối thiểu:.
	20 mm/kV


1.7. Chọn ống nhựa xoắn HDPE có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

· Tính chịu nén (*)

· Thử nghiệm xung kích ở nhiệt độ thấp  (*)

· Tính chịu kéo (*)

· Thử nghiệm tính chống ăn mòn hóa học  (*)

· Thử nghiệm tính chống cháy  (*)

· Kiểm tra kích thước  

· Thử nghiệm điện áp trong 

 (*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật :

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	1. 
	Hạng mục
	Nhà thầu phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu phát biểu

	3. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe

	7. 
	Vật liệu  
	Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. 

	8. 
	Màu của ống nhựa:  
	a. Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám.

· Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

	9. 
	· Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí  cách khoảng 1m.

· Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên.
	Đáp ứng

10 mm

15 mm

	10. 
	Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. 
	Đáp ứng

	11. 
	Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …
	Đáp ứng

	12. 
	Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn 
	Đáp ứng

	13. 
	Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

· Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. 

· Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

· Kích thước dây mồi:

+ Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm

+ Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên
	Đáp ứng

Đáp ứng

Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

	14. 
	Đường kính danh nghĩa của ống:
	Đường

kính 

trong

d 

[mm]
	Đường

kính 

ngoài

D

[mm]
	Độ

dày 

thành

ống [mm]
	Bước

ren 

[mm]

	
	100
	100(4,0
	130(4,0
	2,2(0,4
	30(1,0

	
	125
	125(4,0
	160(4,0
	2,4(0,4
	38(1,0

	
	150
	150(4,0
	188(4,0
	2,8(0,4
	45(1,5

	15. 
	Độ bền nén:

- Lực nén tối thiểu [N]

- Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%]
	170 x R

với R = (D+d)/4 [cm]

< 3,5

	16. 
	Độ bền kéo [N/cm2]
	> 2000

	17. 
	Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút]
	10/1

	18. 
	Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

· Dung dịch NaCl 10%

· Dung dịch H2SO4 30%

· Dung dịch HNO3 40%

· Dung dịch NaOH 40%

· Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%
	Biến đổi khối lượng  [g/m2]

trong phạm vi ( 0,5

trong phạm vi ( 0,5

trong phạm vi ( 1,0

trong phạm vi ( 0,5

trong phạm vi ( 0,4

	19. 
	Khả năng chống cháy
	Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1

	20. 
	Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: 
	( 750C

	21. 
	Chiều dài ống xoắn
	Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp

	
	Tùy nhu cầu sử dụng, trang bị  số lượng và chủng loại các phụ kiện sau cho phù hợp (phải nêu rõ sử dụng cho ống có đường kính danh định là bao nhiêu):
	

	22. 
	Măng sông loại 1 
	Dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau.

	23. 
	Măng sông loại 2
	Dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa phẳng.

	24. 
	Măng sông loại 3
	Dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước khác nhau.

	25. 
	Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn 
	Dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn 

	26. 
	Nút loe
	Dùng để bảo vệ cáp không bị xước hoặc hư hại khi kéo cáp  

	27. 
	Mặt bích
	Dùng để lắp ống nhựa xuyên  qua công trình xây dựng.

	28. 
	Nút cao su chống thấm
	Dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống

	29. 
	Kẹp giữ ống nhựa vào tủ điện
	Dùng để lắp ống nhựa xoắn vào tủ điện

	30. 
	Gối đỡ
	Dùng để đỡ cáp và tạo khoảng cách giữa các đường ống

	31. 
	Quả test
	Dùng để kiểm tra độ thẳng và độ thông thoáng của đường ống sau khi lắp đặt

	32. 
	Băng keo [bộ]
	Bộ băng keo gồm các băng cao su non (sealing tape), băng cao su lưu hóa (vul-co tape) và băng PVC (PVC tape) dùng để làm kín mối nối giữa các ống xoắn, giữa ống xoắn và ống phẳng, giữa ống xoắn và phụ kiện.

Kích thước và chiều dài băng keo theo chỉ dẫn của nhà sản xuất

	33. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	34. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	35. 
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI.
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	36. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI.
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.8. Chọn ống nhựa thẳng HDPE có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

· Kiểm tra bề mặt

· Kiểm tra kích thước 

· Thử độ bền cơ (áp suất nước tác dụng từ trong ra ngoài)  (*)

· Thử sự hồi nhiệt (heat reversion) (*)

 (*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật :

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	1. 
	Hạng mục
	Nhà thầu phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu phát biểu

	3. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm
	DIN 8074, DIN 8075

	7. 
	Vật liệu  
	Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. 

	8. 
	Màu của ống nhựa:  
	b. Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám.

c. Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

	9. 
	Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.
	Đáp ứng

	10. 
	Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm 

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên 
	10 mm

15 mm



	11. 
	Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.  
	Đáp ứng

	12. 
	Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … 
	Đáp ứng

	13. 
	Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn,  không sắc cạnh..
	Đáp ứng

	14. 
	Chiều dài ống 
	Tùy theo nhu cầu sử dụng có thể yêu cầu chiều dài ống thích hợp.

	15. 
	Kích thước ống:  
	

	
	Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1:
	Đường kính ngoài  trung bình [mm]
	Độ dày 

thành ống [mm]

	
	
	Tối thiểu
	Tối 

đa
	Tối thiểu
	Tối 

đa

	
	90
	90
	90,9
	5,1
	5,9

	
	160
	160
	161,5
	9,1
	10,3

	16. 
	Áp suất làm việc (permissible working pressure) 
	6 MPa

	17. 
	Thử nghiệm độ bền cơ:  

+ Thời gian thử: 

+ Ứng suất nước tác dụng từ trong ra ngoài: 
+  Nhiệt độ thử: 
	170 giờ 

4 N/mm2

80(C

	18. 
	Sự hồi nhiệt của ống 
	( 3%

	19. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	20. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	21. 
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI.
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	22. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI.
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.9. Chọn trụ BTLT 14m có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	1. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	TCVN 5847-2016

	2. 
	1. Phân loại:

- Mục đích sử dụng: Truyền dẫn phân phối điện (cột nhóm 1)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.
	Đáp ứng

Đáp ứng



	3. 
	2. Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài côt.
	Đáp ứng



	4. 
	3. Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lưc trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng



	5. 
	4. Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu:

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCsr) phù họp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn họp bền sun phát (PCBmsr, PCBhsr) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và côt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kê.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng



	6. 
	4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô mem uốn thiết kế:

4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tong cốt thép ly tâm được quy định như sau:
	

	
	Kích thước
	Tải trọng thiết kế, kN,không nhỏ hơn
	

	
	Chiều dài cột L (m)
	Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất (m)
	Chiều sâu chon đất h1 (m)
	Đường kính ngoài đầu cột (mm)
	

	
	
	
	
	120
	140
	160
	190
	230
	

	
	8,5
	6,85
	1,4
	
	2,0

2,5

5,0
	2,0

2,5

3,0

4,3
	2,0

2,5

3,0

4,3

5,0
	
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	
	12
	9,75
	2,0
	
	
	
	3,5

4,3

5,4

7,2

9,0

10,0
	
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	
	14
	11,35
	2,4
	
	
	
	6,5

8,5

9,2

11,0

13,0
	7,3

9,2

11,0

13,0
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	7. 
	4.2.2. Sai lệch kích thước:

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

1. Sai lệch chiều dài cột L, mm

- Đối với cột có L < 14 m

- Đối với cột có L > 14 m

2. Sai lệch đường kính ngoài, mm

3. Sai lệch chiều dày dột, mm
	Mức cho phép

+25

-10

+50

-10

+4

-2

+7

-5

	8. 
	4.2.3. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép:

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cột thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;
- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhở hơn 25 mm;
- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng



	9. 
	4.2.3. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép:

Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột va lắp thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ lắp ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.
	Đáp ứng

	10. 
	4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép:

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt:

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:
	Đáp ứng

	
	Bề mặt
	Kích thước, không lớn hơn

(Đơn ví tính bằng milimet)
	Đáp ứng

Đáp ứng

	
	
	Lỗ rỗ
	Vết lồi lõm
	

	
	
	Đường kính
	Chiều sâu
	
	

	
	Mặt ngoài cột
	10
	5
	2
	

	
	Mặt mút cột
	8
	3
	2
	

	11. 
	4.3.2. Nứt bề mặt:

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.
	Đáp ứng

	12. 
	4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột:

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).
	Đáp ứng

	13. 
	4.4. Yêu cầu khả năng chịu tải:

4.4.1. Độ bền uốn nứt:

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vêt nứt có chiêu rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.
	Đáp ứng

Đáp ứng



	14. 
	4.4.2. Độ bền uốn gãy:

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hom 2.
	Đáp ứng



	15. 
	4.4.3. Ghi nhãn:

4.4.3.1. Các ký hiệu đúc chìm:

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

+ Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

+ Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

+ Chiều dài cột;

+ Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

+ Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC. 12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:
	Đáp ứng



	
	Chỉ tiêu
	Kích thước

(mm)
	Mức sai lệch (mm)
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng



	
	Chiều cao chữ và số
	50
	+ 5
	

	
	Chiều rộng chữ
	20
	+ 2
	

	
	Chiều rộng nét chữ
	6
	+ 2
	

	
	Chiều sâu in chìm
	3
	+ 1
	

	
	Khoảng cách giữa 2 chữ in
	10
	+ 2
	

	
	Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột
	3000
	+ 50
	

	16. 
	4.4.3.1. Nhãn mác in trên cột:

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

+ Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

+ Npày, tháng, năm sản xuất;

+ Sô lô sản phẩm;

+ Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng


1.10. Chọn đà L75 2,4m có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	
	

	2. 
	Nhà sản xuất
	
	

	3. 
	Nước sản xuất
	
	

	4. 
	Mã hiệu 
	
	

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1765

TCVN 1656

TCVN 5408

	7. 
	Vật liệu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng

	8. 
	Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.
	
	Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép

	9. 
	Kích thước  
	mm
	75 x 75 x 8 

	10. 
	Chiều dài
	mm
	2400

	11. 
	Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm
	
	Đáp ứng

	12. 
	Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	
	Đáp ứng

	13. 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	(m


	70



	14. 
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	
	Đáp ứng

	15. 
	Giới hạn bền đứt 
	N/mm2
	(  380

	16. 
	Giới hạn chảy 
	N/mm²
	(  250

	17. 
	Độ dãn dài tương đối khi đứt
	%
	(  26

	18. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	19. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.11. Chọn thanh chống dẹp 60x6 dài 0,92 có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	20. 
	Hạng mục
	
	

	21. 
	Nhà sản xuất
	
	

	22. 
	Nước sản xuất
	
	

	23. 
	Mã hiệu 
	
	

	24. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	25. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1765

TCVN 1656

TCVN 5408

	26. 
	Vật liệu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng

	27. 
	Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.
	
	Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép

	28. 
	Kích thước  
	mm
	60x6 

	29. 
	Chiều dài
	mm
	920

	30. 
	Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm
	
	Đáp ứng

	31. 
	Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	
	Đáp ứng

	32. 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	(m


	70



	33. 
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	
	Đáp ứng

	34. 
	Giới hạn bền đứt 
	N/mm2
	( 380

	35. 
	Giới hạn chảy 
	N/mm²
	( 250

	36. 
	Độ dãn dài tương đối khi đứt
	%
	( 26

	37. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	38. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.12. Chọn đà thép lệch L75x75x8 dài 2m có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	39. 
	Hạng mục
	
	

	40. 
	Nhà sản xuất
	
	

	41. 
	Nước sản xuất
	
	

	42. 
	Mã hiệu 
	
	

	43. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	44. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1765

TCVN 1656

TCVN 5408

	45. 
	Vật liệu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng

	46. 
	Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.
	
	Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép

	47. 
	Kích thước  
	mm
	75 x 75 x 8 

	48. 
	Chiều dài
	mm
	2000

	49. 
	Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm
	
	Đáp ứng

	50. 
	Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	
	Đáp ứng

	51. 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	(m


	70



	52. 
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	
	Đáp ứng

	53. 
	Giới hạn bền đứt 
	N/mm2
	(  380

	54. 
	Giới hạn chảy 
	N/mm²
	(  250

	55. 
	Độ dãn dài tương đối khi đứt
	%
	(  26

	56. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	57. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.13. Chọn thanh chống L50x5 dài 2,1m có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	
	

	2. 
	Nhà sản xuất
	
	

	3. 
	Nước sản xuất
	
	

	4. 
	Mã hiệu 
	
	

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1765

TCVN 1656

TCVN 5408

	7. 
	Vật liệu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng

	8. 
	Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.
	
	Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép

	9. 
	Kích thước  
	mm
	50 x 50 x 5 

	10. 
	Chiều dài
	mm
	2100

	11. 
	Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm
	
	Đáp ứng

	12. 
	Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	
	Đáp ứng

	13. 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	(m


	70



	14. 
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	
	Đáp ứng

	15. 
	Giới hạn bền đứt 
	N/mm2
	( 380

	16. 
	Giới hạn chảy 
	N/mm²
	( 250

	17. 
	Độ dãn dài tương đối khi đứt
	%
	( 26

	18. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	19. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.14. Chọn bulon 12x40 có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1 
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phát biểu

	2 
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	3 
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	4 
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phát biểu

	5 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	6 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1916

TCVN 4795

TCVN 5408 hoặc tương đương

	7 
	- Vật liệu:

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon

+ Nhà sản xuất thép CT3

+ Bản sao chứng chỉ  ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 

- Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng 

Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

Nhà thầu phải trình bày  tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên

Cung cấp trong hồ sơ dự thầu

Đáp ứng

	8 
	Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	
	Đáp ứng

	9 
	Chiều dài ven răng tối thiểu
	mm
	30

	10 
	Boulon phải bao gồm:

· Boulon

· Rondell

· Đai ốc
	
	01 M12x40mm

02 rondell vuông (14 + 01 rondell tròn vênh

01 cái M12

	11 
	Kích thước:

· Đường kính

· Chiều dài 


	mm

mm


	12

40

	12 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng
	(m
	( 55

	13 
	Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng
	kG
	( 3125

	14 
	Giới hạn bền đứt
	N/mm2
	( 400

	15 
	Giới hạn chảy
	N/mm2
	( 240

	16 
	Độ dãn dài tương đối khi đứt
	%
	( 22

	17 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	18 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	19 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.15. Chọn bulon 16x250-400 có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	20 
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phát biểu

	21 
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	22 
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	23 
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phát biểu

	24 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	25 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1916

TCVN 4795

TCVN 5408

 hoặc tương đương

	26 
	- Vật liệu:

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon

+ Nhà sản xuất thép CT3

+ Bản sao chứng chỉ  ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 

- Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng 

Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

Nhà thầu phải trình bày  tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên

Cung cấp trong hồ sơ dự thầu

Đáp ứng

	27 
	Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	
	Đáp ứng

	28 
	Chiều dài ven răng tối thiểu
	mm
	120

	29 
	Boulon phải bao gồm:

· Boulon

· Đai ốc

· Rondell
	
	01 cái M16

01 cái M16

01 cái M18

	30 
	Kích thước:

· Đường kính

· Chiều dài 
	mm

mm
	16 ± 0,4

250, 300, 350, 400

	31 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng
	(m
	( 55

	32 
	Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng
	kG
	( 5600

	33 
	Giới hạn bền đứt
	N/mm2
	( 400

	34 
	Giới hạn chảy
	N/mm2
	( 240

	35 5
	Độ dãn dài tương đối khi đứt
	%
	( 22

	36 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	37 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	38 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.16. Chọn sứ đứng 24kV có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

1. Thử nghiệm thường xuyên:
· Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

· Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

2. Thử nghiệm điển hình:
· Khoảng cách cách điện theo bề mặt sứ  được đo bằng dây không co dãn và dụng cụ đo có sai số cho phép là ( 1%. (*)

· Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục. (*)

· Thử  tính chịu nhiệt. (*)

· Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn của sứ đã gắn chân kim loại (ty sứ). (*)

· Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và dưới mưa trong 1 phút. (*)

· Thử nghiệm đánh thủng sứ cách điện bằng điện áp tần số 50Hz. (*)

· Thử điện áp xung duy trì bằng cách đặt các xung tiêu chuẩn 1,2/50 liên tiếp cách nhau không dưới 1 phút, số lượng xung cho mỗi cực tính là 15. (*)

· Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm của ty sứ:


+
Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)


+
Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt. (*)


+
Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)


+
Khối lượng lớp mạ. (*)


+
Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

 (*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật :

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 4759

TCVN 5408

hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7
	Loại sứ
	
	Đỡ dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt

	8
	Điều kiện sử dụng 
	
	Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng

	9
	Vật liệu cấu thành 
	
	Sứ

	10
	Tai sứ và thân vật cách điện đúc thành một khối đồng nhất.
	
	Đáp ứng

	11
	Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.
	
	Đáp ứng

	12
	Bán kính cong của rãnh trên 
	mm
	19

	13
	Bán kính cong của rãnh bên 
	mm
	19

	14
	Đường kính cổ sứ 
	inches
	23/4 - 33/8 (70-86mm)

	15
	Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung :

· Tên sản phẩm

· Cấp của cách điện 

· Tên cơ sở sản xuất

· Năm sản xuất

Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.
	
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	16
	Vật liệu làm ty sứ
	
	Thép tráng kẽm nóng

	17
	 Kích thước của ty sứ:

· Tổng chiều dài

· Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ

· Đường kính phần ven răng lắp vào đà

· Chiều dài phần ven răng lắp vào đà
	mm

mm

mm

mm
	290

45

22 

Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8.

	18
	Ty sứ  được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rong đền vênh để bắt ty sứ vào đà 
	
	Đáp ứng

	19
	Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm
	(m
	55

	20
	 Kiểu lắp đặt sứ

	
	Thẳng đứng hoặc nằm ngang

	21
	Điện áp định mức
	KV
	22 (24)

	22
	Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn
	KN
	( 13

	23
	Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút


  + Điều kiện khô



+ Điều kiện ướt
	KV

KV
	( 75

( 55

	24
	Độ bền điện áp xung 

	KV
	( 125

	25
	Điện áp phóng điện xung tối thiểu
	KV
	160

	26
	Khoảng cách rò điện tối thiểu
	mm/KV
	25

	27
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	28
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	29
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	30
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.17. Chọn sứ treo polimer 24kV có Thông số kỹ thuật sau:

A. Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

1. Thử nghiệm thường xuyên:
· Kiểm tra việc ghi nhãn cách điện (Identification of composite insulators)

· Kiểm tra ngoại quan (Visual exmination)

· Thử nghiệm thường xuyên về cơ (Mechanical routine test)

2. Thử nghiệm điển hình:
· Thử chịu đựng điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withand voltage test) (*);

· Thử điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt (Wet power frequency test) (*);

· Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test) (*);

· Kiểm tra khoảng cách rò điện (*);

· Kiểm tra tải trọng tới hạn. (*);

· Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) (*);

· Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 (*);

· Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu. (*);

· Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) (*);

· Thử chống cháy (Flammability test) (*);

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật :

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	IEC 61109

hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7
	Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon
	
	Đáp ứng

	8
	Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8”
	
	Đáp ứng

	9
	Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75”
	
	Đáp ứng

	10
	Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh. 
	
	Đáp ứng

	11
	Điện áp định mức
	kV
	22 (24)

	12
	Khoảng cách rò điện
	mm/kV
	25

	13
	Điện áp chịu dựng tần số công nghiệp:

+ Khô trong 1 phút 

+ Ướt trong 10 giây
	kV

kV
	50

50

	14
	Điện áp phóng điện tần số công nghiệp:
	
	Nhà thầu phát biểu

	15
	Điện áp chịu dựng xung sét (BIL)
	kV
	125

	16
	Điện áp phóng điện xung sét (BIL)
	
	Nhà thầu phát biểu

	17
	Lực phá hủy
	kN
	70

	18
	Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai.
	
	Đáp ứng

	19
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	20
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	- Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	21
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	
	- Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	22
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	
	- Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.18. Chọn giáp buộc đầu sứ có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	

	2. 
	Nhà sản xuất
	

	3. 
	Nước sản xuất
	

	4. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng

	5. 
	Mã hiệu 
	

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	AS1154.3

	
	Mô tả :

	

	7. 
	Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ  vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ .
	Đáp ứng

	8. 
	Phân loại :

+ Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 100. 

+ Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100. 
	Nhà thầu phải trình bày rõ giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu

	9. 
	Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ  và đảm bảo an toàn trong vận hành.
	Đáp ứng

	10. 
	Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.
	Đáp ứng

	11. 
	Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu nhựa cách điện (không làm băng kim loại), đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. 

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	12. 
	Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. 

Tất cả các phần phải được làm bằng vật liệu nhựa cách điện (không làm bằng kim loại).
	Đáp ứng

Đáp ứng

	13. 
	Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.
	Đáp ứng

	
	Thông số kỹ thuật :
	

	
	Sứ sử dụng với giáp buộc :
	

	14. 
	Đường kính  cổ sứ đỡ (Line post insulator) 
	23/4 ( 33/8 inches 

(70-86mm)

	15. 
	Đường kính ngoài của sứ ống chỉ 
	80 mm.

	
	Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc 
	

	
	Thông số dây nhôm lõi thép :

Tiết diện dây [mm2]

Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm]

Độ dày lớp bọc 22kV [mm]:

+ Cách điện XLPE

      + Vỏ ngoài HDPE

Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22KV[mm]

Lực kéo đứt [kN]
	Đáp ứng phần III, mục 2.a

Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại 

dây sử dụng tươngứng với mỗi loại giáp buộc  được chào

	
	Giáp buộc :
	

	16. 
	Hướng xoắn (direction of  helix) áp dụng cho tất cả các loại dây
	Hướng phải (right hand).

	17. 
	Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ  đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. 
	Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

	18. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	19. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	20. 
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	21. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.19. Chọn giáp níu cáp có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	

	2. 
	Nhà sản xuất
	

	3. 
	Nước sản xuất
	

	4. 
	Mã hiệu 
	

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	AS1154.3

	
	Mô tả:
	

	7. 
	Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.
	Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào 

	8. 
	Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.
	Đáp ứng



	9. 
	Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu
	Đáp ứng



	10. 
	Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. 

+ Các  vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do  bức xạ mặt trời. 
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng



	11. 
	- Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. 

- Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55(m.
	Đáp ứng

Đáp ứng

	12. 
	Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ :

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.
	Đáp ứng

Đáp ứng

	
	Thông số kỹ thuật :
	

	13. 
	Dây dẫn sử dụng với giáp níu :

Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV:

· Tiết diện dây [mm²]

· Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm]

· Độ dày lớp bọc 22kV [mm]:

+ Cách điện XLPE

     + Vỏ ngoài HDPE

· Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm]

· Lực kéo đứt [kN]
	Đáp ứng phần  III, mục 2.a

Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào

	14. 
	Thông số cáp thép trần : 

· Tiết diện dây [mm²]

· Số tao/đường kính mỗi tao [mm]

· Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm]

· Lực kéo đứt [kN]
	Đáp ứng phần III, 

mục 2.a

	
	Giáp níu :
	

	15. 
	Hướng xoắn (direction of  helix) áp dụng cho tất cả các loại dây
	Hướng phải (right hand).

	16. 
	Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength)
	85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

	17. 
	Phụ kiện : Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

Yếm dạng U (clevis thimble).
	Đáp ứng

	18. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	19. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	20. 
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	21. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.20. Chọn băng keo cách điện trung thế có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

· Thử độ bền điện môi 50kV/1 phút ở điều kiện khô và 50kV/10s ở điều kiện ướt của đúng mẫu chào thầu (*)

· Thử điện áp đánh thủng với 02 lớp băng cách điện. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN hoặc quốc tế có liên quan

	6
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7
	Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối
	
	Đáp ứng

	8
	Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn
	
	Đáp ứng

	9
	Bề rộng băng quấn
	mm
	25 – 30

	10
	Vật liệu chế  tạo
	
	Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. Nhà thầu phát biểu thông số này

	11
	Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc
	
	Nhà thầu phát biểu

	12
	Số lớp cần thực hiện khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc
	Lớp
	2

	13
	Trong một lớp, bước chồng mí là bao nhiêu phần trăm của bề rộng băng quấn
	
	Nhà thầu phát biểu

	14
	Độ bền cơ khi kéo theo chiều dài của băng quấn
	
	Nhà thầu phát biểu

	15
	Độ giãn dài [%]
	
	Nhà thầu phát biểu

	16
	Chiều dài băng quấn để bọc một mối nối (phát biểu theo từng loại mối nối, tiết diện dây tại vị trí nối)
	
	Nhà thầu phát biểu

	17
	Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn [m]
	
	Nhà thầu phát biểu

	18
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn

+ Ở trạng thái ướt

+ Ở trạng thái khô
	
	50kV trong 10s

50kV trong 1 phút

	19
	Nhiệt độ vận hành cho phép

+ Liên tục

+ Ngắn hạn trong 5s
	
	900C

2500C

	20
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	21
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	22
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI.
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.21. Chọn kẹp nối rẽ chữ H(WR) có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

· Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

· Kiểm tra kích thước. (*)

· Đo điện trở của mối nối tiếp xúc. (*)

· Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (*)

· Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).
B. Thông số kỹ thuật:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	3. 
	Nơi sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 3624

AS 1154 hoặc tương đương

	7. 
	Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32).
	
	Đáp ứng

	8. 
	Kiểu
	
	Dạng chữ H ,

ép bằng kềm thủy lực.

	9. 
	 Vật liệu cấu thành
	
	Hợp kim nhôm đồng nhất

	10. 
	Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.
	
	Đáp ứng

	11. 
	Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương .
	
	Đáp ứng

	12. 
	Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

   + Cỡ đai ép
	
	Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

	A

	
	
	
	Tiết diện

[mm2]
	đường kính mm]

	13. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 1:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	25-50/8

25-50/8
	6,9-10

6,9-10

	14. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 2:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	50/8-70/11

50/8-70/11
	9,5-11,7

9,5-11,7

	15. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 3:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	95/16

25-50/8
	13,4-13,8

6,9-10

	16. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 4:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	95/16

50/8-70/11
	13,4-13,8

9,5-11,7

	17. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 5:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	70/11-95/16

25-50/8
	11,2-13,8

6,9-10

	18. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 6:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	70/11-95/16

70/11-95/16
	11,2-13,8

11,2-13,8

	19. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 7:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	120/19-240/32

25-50/8
	14,8-22,1

6,9-10

	20. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 8:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	120/19-240/32

70/11-95/16
	14,8-22,1

10,6-13,8

	21. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 9:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	120/19-240/32

95/16-150/19
	14,8-22,1

13,4-17,2

	22. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 10:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	150/19-240/32

150/19-240/32
	16,5-22,1

16,5-22,1

	B

	23. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 1:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	Nhà thầu phải trình bày phạm vi nối của rãng A [mm] và phạm vi nối của rãnh B [mm] cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng

	24. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 2:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	25. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 3:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	26. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 4:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	27. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 5:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	28. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 6:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	29. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 7:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	30. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 8:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	31. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 9:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	32. 
	Phạm vi nối của kẹp loại 10:

- Rãnh A

- Rãnh B
	
	

	33. 
	Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây nhôm lõi tháp :

- Loại  1, 3, 6,7

- Loại  2, 4

- Loại  5, 7,8

- Loại  9

- Loại 10
	KA


	3,1

4,3

5,9

9,3

14,9

	34. 
	Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây đồng :

- Loại  1

- Loại  2

- Loại  3

- Loại  4

- Loại  5

- Loại  6

- Loại  7

- Loại  8

- Loại 9

- Loại 10
	A


	104 x  tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất (Nhà thầu phải trình bày dòng điện ổn định nhiệt cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng )

	35. 
	Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức
	0C
	90

	36. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	37. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	38. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


1.22. Chọn LBFCO 24kV-200A có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	
	A. ĐIỀU KIỆN CHUNG
	
	

	1
	1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	oC
	45

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	oC
	0

	
	Khí hậu
	
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm tương đối cao nhất
	%
	100

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	m
	Đến 1.000 

	
	Vận tốc gió lớn nhất
	km/h
	160 

	
	Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
	
	Đáp ứng

	2
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống 
	kV
	22

	
	Sơ đồ
	
	3 pha

	
	Chế độ nối đất trung tính
	
	Trung tính nối đất trực tiếp

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị 
	kV
	24

	
	Tần số
	Hz
	50

	3
	3. Chứng chỉ chất lượng
	
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	
	Đáp ứng

	
	B. YÊU CẦU CHUNG
	
	

	4
	1. Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. LBFCO phải có bộ phận ngắt hồ quang, được sử dụng như dao cắt phụ tải cho phép đóng/cắt có tải. Bộ phận ngắt hồ quang phải được làm từ vật liệu chống cháy. Thiết kế LBFCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp), bộ phận ngắt hồ quang, bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX 
	
	Đáp ứng

	5
	2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
	
	Đáp ứng

	6
	3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
	
	Đáp ứng mục IV.3

	
	4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
	
	

	
	Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

	
	

	7
	f. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
	
	

	8
	g. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
	
	

	9
	h. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
	
	Đáp ứng

	
	5. Yêu cầu khác:
	
	 

	10
	a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
	
	Đáp ứng

	11
	b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
	
	Đáp ứng

	12
	c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.
	
	Đáp ứng

	
	C. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	
	

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

	5 
	Chủng loại
	
	LBFCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, có bộ phận ngắt hồ quang cho phép đóng cắt có tải. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm

	6 
	Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha)
	kV
	> 24

	7 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	8 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức
	A
	

	
	+ Đối với LBFCO-100A
	“
	100

	
	+ Đối với LBFCO-200A
	“
	200

	9 
	Dòng cắt tải của LBFCO
	A
	

	
	+ Đối với LBFCO-100A
	“
	100

	
	+ Đối với LBFCO-200A
	“
	200

	10 
	Định mức dòng cắt không đối xứng
	kArms
	

	
	+ Đối với LBFCO-100A
	“
	> 12

	
	+ Đối với LBFCO-200A
	“
	> 10

	11 
	Định mức dòng cắt đối xứng
	kArms
	

	
	+ Đối với LBFCO-100A
	“
	> 8,0

	
	+ Đối với LBFCO-200A
	“
	> 7,1

	12 
	Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs)
	kVp
	> 125

	13 
	Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút:
	kVrms
	> 50

	14 
	Số lần đóng cắt có tải
	Lần
	> 100

	15 
	Phụ kiện đi kèm LBFCO 
	
	

	15.1
	Cách điện
	
	- Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm.

- Cấp chống cháy: HB40

	
	- Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	
	- Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	
	- Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện
	mm/kV
	> 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)

	15.2
	Buồng dập hồ quang
	
	Làm bằng vật liệu nhựa chịu nhiệt và sinh khí, cấp chống cháy V0 theo tiêu chuẩn UL94 (hoặc IEC 60695-11-20/ IEC 60695-11-10)

	15.3
	Cần cầu chì (Fuseholder)
	
	- Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím

- Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.

	15.4
	Đầu cực đấu nối
	
	Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): 

+ Đối với LBFCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm².

+ Đối với LBFCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm².

	15.5
	Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,..
	
	Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm

	16 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương

	17 
	Nhận dạng nhà sản xuất
	
	Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.

	18 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu tại mục IV.3

	19 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại mục IV.4


2. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị trạm biến áp:

2.1 Chọn  máy biến áp 1 pha có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể

	
	ĐIỀU KIỆN CHUNG
	

	4 
	1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	

	
	· Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450C

	
	· Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	
	· Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	· Độ ẩm tương đối cao nhất
	100%

	
	· Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000m

	
	· Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời)
	160 km/h

	
	Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
	 

	5 
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	
	Sơ đồ
	3 pha

	
	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính nối đất trực tiếp

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	
	Tần số (Hz)
	50

	6 
	3. Chứng chỉ chất lượng
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	Đáp ứng

	
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	

	
	A. Yêu cầu chung
	

	7 
	1. MBA là loại kín, 1 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).
	Đáp ứng

	8 
	2. Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, treo trên cột điện.
	Đáp ứng

	9 
	3. Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.
	Đáp ứng

	10 
	4. Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.
	Đáp ứng

	
	B. Vỏ máy biến áp
	

	11 
	1. Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.
	Đáp ứng

	12 
	2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ. 
	Đáp ứng

	13 
	3. Đáy vỏ máy hình tròn. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.
	Đáp ứng

	14 
	4. Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.
	Đáp ứng

	15 
	5. Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy phải nằm trong giới hạn cho phép.
	Đáp ứng

	16 
	6. Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.
	Đáp ứng

	17 
	7. Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). 
	Đáp ứng

	18 
	8. Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).
	Đáp ứng

	19 
	9. Đối với máy biến áp được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v. vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 7 nêu trên.
	Đáp ứng

	20 
	10. Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:
	Đáp ứng

	
	a. Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).
	Đáp ứng

	
	b. Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).
	Đáp ứng

	
	c. Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).
	Đáp ứng

	21 
	11. Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.
	Đáp ứng

	22 
	12. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.
	Đáp ứng

	23 
	13. Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm, … làm bằng thép không gỉ.
	Đáp ứng

	
	C. Lõi từ và cuộn dây
	

	24 
	1 Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.
	Đáp ứng

	25 
	2 Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.
	Đáp ứng

	26 
	3 Số cuộn dây phía hạ áp:
	 

	
	a. 02 (hai) nửa cuộn dây tương tự nhau, điện áp định mức mỗi cuộn là 0,23 kV, công suất mỗi cuộn dây hạ áp = 1/2 công suất máy biến áp, được đấu ra ngoài bằng 4 sứ hạ áp và được đấu nối song song hay nối tiếp tùy thuộc vào người sử dụng.
	Đáp ứng

	
	b. Trường hợp đấu nối song song, để đảm bảo vận hành song song 2 nửa cuộn dây phải thỏa các điều kiện sau: 
	 

	
	· Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%.
	Đáp ứng

	
	· Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá ( 10%.
	Đáp ứng

	
	c. Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.
	Đáp ứng

	
	D. Dầu máy biến áp
	

	27 
	1 Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
	Đáp ứng

	28 
	2 Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:
	

	28.1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể

	28.2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	28.3
	Mã hiệu dầu
	Nêu cụ thể

	28.4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương

	28.5
	Độ nhớt, ở 40oC
	≤ 12 mm2/s

	28.6
	Quan sát bên ngoài
	Trong, sáng, không có nước và tạp chất

	28.7
	Chỉ số màu
	< 0,5

	28.8
	Loại dầu
	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020

	28.9
	Điểm chớp cháy nhỏ nhất
	135 OC

	28.10
	Hàm lượng nước
	≤ 30 ppm

	28.11
	Điện áp đánh thủng
	

	
	+ Trước khi lọc sấy:
	≥ 30 kV

	
	+ Sau khi lọc sấy:
	≥ 70 kV

	28.12
	Trị số trung hòa (độ acid)
	≤ 0,01 mgKOH/g

	28.13
	Sức căng bề mặt ở 250C
	> 43 nN/m

	28.14
	Tỷ trọng (ở 20oC)
	≤ 0,895 g/ml

	28.15
	Hàm lượng phụ gia chống         oxy hóa
	[0,08 ÷ 0,4] % W

	28.16
	Ăn mòn Sulphur 
	Không

	28.17
	Hợp chất Furfural
	Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)

	28.18
	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC


	< 0,5 %

	28.19
	Độ ổn định kháng ôxy hóa:
	

	 
	+) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC:
	

	
	- Khối lượng cặn:
	< 0,05 %

	
	- Trị số axit sau ôxy hóa
	< 0,3 mgKOH/1g dầu

	
	+) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM
	> 195 phút

	28.20
	PCBs
	< 0,5 ppm

	
	E. Sứ xuyên
	

	29 
	1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng này.
	Đáp ứng

	30 
	2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.
	Đáp ứng

	31 
	3. Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV).
	Đáp ứng

	
	F. Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)
	

	32 
	1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%.
	Đáp ứng

	33 
	2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.
	Đáp ứng

	34 
	3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.
	Đáp ứng

	
	G. Nhãn mác
	

	35 
	1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. 
	Đáp ứng

	36 
	2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:
	

	
	a. Loại MBA.
	Đáp ứng

	
	b. Số hiệu tiêu chuẩn.
	Đáp ứng

	
	c. Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.
	Đáp ứng

	
	d. Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).
	Đáp ứng

	
	e. Năm sản xuất.
	Đáp ứng

	
	f. Công suất định mức (kVA hoặc MVA).
	Đáp ứng

	
	g. Tần số định mức (Hz).
	Đáp ứng

	
	h. Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. 
	Đáp ứng

	
	i. Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.
	Đáp ứng

	
	j. Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. 
	Đáp ứng

	
	k. Điện áp ngắn mạch (Uk%) bao gồm: Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 1: 0,23kV, Uk% cuộn trung áp 12,7kV/cuộn hạ áp 2: 0,23kV.
	Đáp ứng

	
	l. Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C.
	Đáp ứng

	
	m. Kiểu làm mát.
	Đáp ứng

	
	n. Khối lượng tổng.
	Đáp ứng

	
	o. Thể tích dầu.
	Đáp ứng

	
	H. Quy định về niêm phong
	

	37 
	1. Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.
	Đáp ứng

	38 
	2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.
	Đáp ứng

	39 
	3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.
	Đáp ứng

	
	I. Ký hiệu và đánh dấu
	

	40 
	Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.
	Đáp ứng

	41 
	K. Thử nghiệm
	Đáp ứng mục IV.J

	
	L. Dãy công suất định mức
	

	42 
	Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 1 pha tổn hao thấp nên chọn công suất theo dãy sau: 15, 25, 37,5, 50, 75, 100 (kVA).
	Đáp ứng

	
	M. Khả năng chịu quá tải
	

	43 
	1. Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:
	

	a
	Bội số quá tải theo định mức
	Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC

	
	
	13,5
	18
	22,5

	
	1,05
	Lâu dài

	
	1,10
	3-50
	3-25
	2-50

	
	1,15
	2-50
	2-25
	1-50

	
	1,20
	2-05
	1-40
	1-15

	
	1,25
	1-35
	1-15
	0-50

	
	1,30
	1-10
	0-50
	0-30

	
	1,35
	0-55
	0-35
	0-15

	
	1,40
	0-40
	0-25
	-

	
	1,45
	0-25
	0-10
	-

	
	1,50
	0-15
	-
	-

	b
	 Bội số quá tải theo định mức
	Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC

	
	
	27
	36
	36

	
	1,05
	Lâu dài

	
	1,10
	2-10
	1-25
	1-10

	
	1,15
	1-20
	0-35
	-

	
	1,20
	0-45
	-
	-

	
	1,25
	0-25
	-
	-

	
	1,30
	-
	-
	-

	
	1,35
	-
	-
	-

	
	1,40
	-
	-
	-

	
	1,45
	-
	-
	-

	
	1,50
	-
	-
	-

	44 
	2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:
	

	a
	Quá tải theo dòng điện, % 
	30
	45
	60

	
	Thời gian quá tải, phút
	120
	80
	45

	b
	Quá tải theo dòng điện, % 
	75
	100
	

	
	Thời gian quá tải, phút
	20
	10
	

	45 
	Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.
	Đáp ứng

	
	N. Tổ nối dây
	

	46 
	Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 1 pha, 12,7 (kV)/2x0,23 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là I/I-0.
	Đáp ứng

	
	O. Mức cách điện
	

	47 
	MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:
	Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV)
	Điện áp chịu xung sét 1,2/50(s (trị số đỉnh) (BIL) (kV)

	
	Phía sơ cấp 22kV
	50
	125

	
	Phía thứ cấp 0,4kV
	3
	-

	
	P. Độ ồn
	
	

	48 
	Đối với MBA 1 pha 2 cuộn dây cân bằng (cuộn sơ cấp > 601 V): Độ ồn cho phép của MBA có công suất”:
	

	
	15kVA; 25kVA; 37,5kVA; 50kVA
	≤ 50 dB

	
	75kVA; 100kVA
	≤ 55 dB

	49 5
	Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.
	

	
	Q. Độ tăng nhiệt
	

	50 
	Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. 
	Đáp ứng

	
	R. Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch
	

	
	Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp 1 pha  12,7/2x0,23 (kV)
	

	
	50 kVA
	≤ 31 W

	
	75 kVA
	≤ 42 W

	
	100 kVA
	≤ 54 W

	
	Tổn hao có tải (Pk) cực đại đối với máy biến áp 1 pha  12,7/2x0,23 (kV)i ở nhiệt độ cuộn dây 750C  
	

	
	50 kVA
	≤ 570 W

	
	75 kVA
	≤ 933 W

	
	100 kVA
	≤ 1.305 W

	
	Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất đối với máy biến áp 1 pha  12,7/2x0,23 (kV) (Uk)
	

	
	50 kVA
	≥ 2%

	
	75 kVA
	≥ 2%

	
	100 kVA
	≥ 2%


2.2 Chọn  máy biến áp 3 pha có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	3 
	 
	Nêu cụ thể

	
	ĐIỀU KIỆN CHUNG
	

	4 
	1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	

	
	· Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450C

	
	· Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	
	· Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	· Độ ẩm tương đối cao nhất
	100%

	
	· Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000m

	
	· Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời)
	160 km/h

	
	Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
	 

	5 
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	
	Sơ đồ
	3 pha

	
	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính nối đất trực tiếp

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	
	Tần số (Hz)
	50

	6 
	3. Chứng chỉ chất lượng
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	Đáp ứng

	
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	

	
	A. Yêu cầu chung
	

	7 
	1. MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).
	Đáp ứng

	8 
	1. Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.
	Đáp ứng

	9 
	2. Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.
	Đáp ứng

	10 
	3. Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.
	Đáp ứng

	
	B. Vỏ máy biến áp
	

	11 
	2. Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.
	Đáp ứng

	12 
	2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở). 
	Đáp ứng

	13 
	1. Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.
	Đáp ứng

	14 
	2. Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).
	Đáp ứng

	15 
	3. Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy.
	Đáp ứng

	16 
	4. Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. 
	Đáp ứng

	17 
	5. Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp.
	Đáp ứng

	18 
	6. Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.
	Đáp ứng

	19 
	7. Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.
	Đáp ứng

	20 
	8. Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.
	Đáp ứng

	21 
	9. Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). 
	Đáp ứng

	22 
	10. Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).
	Đáp ứng

	23 
	11. Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên.
	Đáp ứng

	24 
	12. Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:
	 

	
	a. Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).
	Đáp ứng

	
	b. Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).
	Đáp ứng

	
	c. Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).
	Đáp ứng

	25 
	13. Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.
	Đáp ứng

	26 
	14. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.
	Đáp ứng

	27 
	15. Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.
	Đáp ứng

	
	C. Lõi từ và cuộn dây
	

	28 
	3. Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.
	Đáp ứng

	29 
	2. Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.
	Đáp ứng

	30 
	3. Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.
	Đáp ứng

	
	D. Dầu máy biến áp:  
	

	31 
	4. Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
	Đáp ứng

	32 
	1. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi ticủa dầu máy biến áp:
	

	35.1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể

	35.2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	35.3
	Mã hiệu dầu
	Nêu cụ thể

	35.4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương

	35.5
	Độ nhớt, ở 40oC
	≤ 12 mm2/s

	35.6
	Quan sát bên ngoài
	Trong, sáng, không có nước và tạp chất

	35.7
	Chỉ số màu
	< 0,5

	35.8
	Loại dầu
	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020

	35.9
	Điểm chớp cháy nhỏ nhất
	135 OC

	35.10
	Hàm lượng nước
	≤ 30 ppm

	35.11
	Điện áp đánh thủng
	

	
	+ Trước khi lọc sấy:
	≥ 30 kV

	
	+ Sau khi lọc sấy:
	≥ 70 kV

	35.12
	Trị số trung hòa (độ acid)
	≤ 0,01 mgKOH/g

	35.13
	Sức căng bề mặt ở 250C
	> 43 nN/m

	35.14
	Tỷ trọng (ở 20oC)
	≤ 0,895 g/ml

	35.15
	Hàm lượng phụ gia chống         oxy hóa
	[0,08 ÷ 0,4] % W

	35.16
	Ăn mòn Sulphur 
	Không

	35.17
	Hợp chất Furfural
	Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)

	35.18
	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC


	< 0,5 %

	35.19
	Độ ổn định kháng ôxy hóa:
	

	 
	+) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC:
	

	
	- Khối lượng cặn:
	< 0,05 %

	
	- Trị số axit sau ôxy hóa
	< 0,3 mgKOH/1g dầu

	
	+) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM
	> 195 phút

	35.20
	PCBs
	< 0,5 ppm

	
	E. Sứ xuyên
	

	33 
	1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17.
	Đáp ứng

	34 
	2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.
	Đáp ứng

	35 
	3. Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31mm/kV).
	Đáp ứng

	36 
	4. Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.
	Đáp ứng

	
	F. Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)
	

	37 
	1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%.
	Đáp ứng

	38 
	2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.
	Đáp ứng

	39 
	3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.
	Đáp ứng

	
	G. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA
	 

	40 
	1 Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.
	Đáp ứng

	41 
	2 Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.
	Đáp ứng

	
	H. Nhãn mác
	

	42 
	1. MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. 
	Đáp ứng

	43 
	2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:
	

	
	a. Loại MBA.
	Đáp ứng

	
	b. Số hiệu tiêu chuẩn.
	Đáp ứng

	
	c. Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.
	Đáp ứng

	
	d. Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).
	Đáp ứng

	
	e. Năm sản xuất.
	Đáp ứng

	
	f. Công suất định mức (kVA hoặc MVA).
	Đáp ứng

	
	g. Tần số định mức (Hz).
	Đáp ứng

	
	h. Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. 
	Đáp ứng

	
	i. Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.
	Đáp ứng

	
	j. Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. 
	Đáp ứng

	
	k. Điện áp ngắn mạch (Uk%)  
	Đáp ứng

	
	l. Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C.
	Đáp ứng

	
	m. Kiểu làm mát.
	Đáp ứng

	
	n. Khối lượng tổng.
	Đáp ứng

	
	o. Thể tích dầu.
	Đáp ứng

	
	I.  Quy định về niêm phong
	

	44 
	Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.
	Đáp ứng

	45 
	2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.
	Đáp ứng

	46 
	3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.
	Đáp ứng

	
	J. Ký hiệu và đánh dấu
	

	47 
	Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.
	Đáp ứng

	48 
	K. Thử nghiệm
	Đáp ứng mục IV.J

	
	L. Dãy công suất định mức
	

	49 
	Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 22kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA).
	Đáp ứng

	
	M. Khả năng chịu quá tải
	

	50 
	Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:
	

	a
	Bội số quá tải theo định mức
	Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC

	
	
	13,5
	18
	22,5

	
	1,05
	Lâu dài

	
	1,10
	3-50
	3-25
	2-50

	
	1,15
	2-50
	2-25
	1-50

	
	1,20
	2-05
	1-40
	1-15

	
	1,25
	1-35
	1-15
	0-50

	
	1,30
	1-10
	0-50
	0-30

	
	1,35
	0-55
	0-35
	0-15

	
	1,40
	0-40
	0-25
	-

	
	1,45
	0-25
	0-10
	-

	
	1,50
	0-15
	-
	-

	b
	Bội số quá tải theo định mức
	Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC

	
	
	27
	36
	36

	
	1,05
	Lâu dài

	
	1,10
	2-10
	1-25
	1-10

	
	1,15
	1-20
	0-35
	-

	
	1,20
	0-45
	-
	-

	
	1,25
	0-25
	-
	-

	
	1,30
	-
	-
	-

	
	1,35
	-
	-
	-

	
	1,40
	-
	-
	-

	
	1,45
	-
	-
	-

	
	1,50
	-
	-
	-

	51 
	2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:
	
	
	

	a
	Quá tải theo dòng điện, % 
	30
	45
	60

	
	Thời gian quá tải, phút
	120
	80
	45

	b
	Quá tải theo dòng điện, % 
	75
	100
	

	
	Thời gian quá tải, phút
	20
	10
	

	52 
	Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.
	Đáp ứng

	
	N. Tổ nối dây
	

	53 
	Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11.
	Đáp ứng

	
	O. Mức cách điện
	

	54 
	MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:
	Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV)
	Điện áp chịu xung sét 1,2/50(s (trị số đỉnh) (BIL) (kV)

	
	Phía sơ cấp 22kV
	50
	125

	
	Phía thứ cấp 0,4kV
	3
	-

	
	P. Độ ồn
	
	

	55 
	Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): 
	Tự làm mát 

(Self-cooled)

	
	Công suất máy biến áp:
	Loại hở         (Ventilated), dB
	Loại kín

(Sealed), dB

	
	250 kVA
	≤ 55 dB
	≤ 57 dB

	
	320 kVA
	≤ 60 dB
	≤ 59 dB

	
	400 kVA
	≤ 60 dB
	≤ 59 dB

	
	Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.
	

	
	Q. Độ tăng nhiệt
	

	56 
	Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. 
	Đáp ứng

	
	R. Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch
	

	57 
	Tổn hao không tải (Po) cực đại đối với máy biến áp:
	

	
	250 kVA
	≤ 100 W

	
	320 kVA
	≤ 116 W

	
	400 kVA
	≤ 132 W

	58 
	Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C đối với máy biến áp:
	

	
	250 kVA
	≤ 2.600 W

	
	320 kVA
	≤ 3.170 W

	
	400 kVA
	≤ 3.820 W

	59 
	Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) đối với máy biến áp:
	

	
	250 kVA
	≥ 4 %

	
	320 kVA
	≥ 4 %

	
	400 kVA
	≥ 4 %

	60 
	Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.
	Đáp ứng


2.3. Chọn chống sét van (LA) 18kV-10kA (Class 1)có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

· Đo điện áp định mức (Measurement of reference voltage - Uref)  

· Thử điện áp dư (Residual voltage test)

· Kiểm tra phóng điện cục bộ và tạp âm tiếp xúc (Satisfactory absence from partial discharges and contact noise)

· Kiểm tra chiều dài đường rò (Leakage check for arrester with sealed housing) 

2. Thử nghiệm điển hình:

· Thử độ bền cách điện trên vỏ chống sét (Insulation withstand test on the arrester housing). (*)

· Thử điện áp dư (Residual voltage tests). (*)

· Thử khả năng chịu dòng xung trong thời gian dài (Long duration current impulse tests). (*)

· Thử chu kỳ làm việc (Operating duty tests). (*) 

· Kiểm tra khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch (Short circuit). (*)

· Thử phóng điện cục bộ bên trong (Internal partial discharge test). (*)


(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	I
	Thông tin chung nhà sản xuất

	1
	Hãng sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất/Năm sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 60099-4

	II
	Thông tin về chế độ lưới điện

	1
	Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	24

	2
	Tần số định mức 
	Hz
	50

	3
	Chế độ làm việc của lưới điện
	
	Trung tính trực tiếp nối đất

	4
	Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây
	
	1,4

	5
	Chế độ đấu nối chống sét van
	
	Pha – đất

	III
	Thông số kỹ thuật của chống sét

	1
	Chủng loại 
	 
	ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC

	2
	Cấp chống sét van
	
	DH

	3
	Điện áp định mức Ur 
	kV
	≥ 18

	4
	Điện áp làm việc liên tục COV
	kVrms
	≥ 13,97

hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế

	5
	Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV
	kVrms
	Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện

	6
	Dòng điện phóng định mức 
	kA
	≥ 10

	7
	Dòng điện phóng đỉnh 
	kApeak
	≥ 100

	8
	Năng lượng nhiệt định mức Qth
	C
	≥ 1,1

	9
	Khả năng phóng lặp lại - Qrs
	C
	≥ 0,4

	10
	Hệ số phối hợp cách điện
	 
	≥ 1,4

	IV
	Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van

	1
	Vật liệu vỏ
	
	Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối

	2
	Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil
	 kV
	≥ 125

	3
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) 
	kVrms
	≥ 50

	4
	Chiều dài đường rò của cách điện
	mm/kV
	≥ 25 

	5
	Khả năng chịu lực tĩnh
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán 

	6
	Khả năng chịu lực động
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán

	V
	Các phụ kiện khác

	1
	Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có)
	
	Cùng hãng chế tạo chống sét van

	2
	Giá đỡ (nếu có)
	 
	

	 

 

 
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	
	Vật liệu
	 
	Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm

	3
	Kẹp cực 
	 
	01 kẹp cực/01 chống sét

	
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	 

 

 
	Vật liệu
	 
	Phù hợp với dây dẫn

	
	Kích thước
	 
	phù hợp với dây dẫn

	
	Bulông kẹp cực
	 
	Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng

	4
	Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng
	
	Có


2.4. Chọn FCO 24kV-100A có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

· Theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.  

2. Thử nghiệm điển hình:

· Thử độ bền cơ khí (Mechanical tests)
B. Thông số kỹ thuật:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	
	D. ĐIỀU KIỆN CHUNG
	
	

	1
	2. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	oC
	45

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	oC
	0

	
	Khí hậu
	
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm tương đối cao nhất
	%
	100

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	m
	Đến 1.000 

	
	Vận tốc gió lớn nhất
	km/h
	160 

	
	Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
	
	Đáp ứng

	2
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống 
	kV
	22

	
	Sơ đồ
	
	3 pha

	
	Chế độ nối đất trung tính
	
	Trung tính nối đất trực tiếp

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị 
	kV
	24

	
	Tần số
	Hz
	50

	3
	3. Chứng chỉ chất lượng
	
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	
	Đáp ứng

	
	E. YÊU CẦU CHUNG
	
	

	4
	1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX
	
	Đáp ứng

	5
	2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
	
	Đáp ứng

	6
	3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
	
	Đáp ứng mục IV.3

	
	4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
	
	

	7
	Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

	
	Đáp ứng

	8
	a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
	
	Đáp ứng

	9
	b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
	
	Đáp ứng

	10
	c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
	
	Đáp ứng

	
	5. Yêu cầu khác:
	
	

	11
	a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
	
	Đáp ứng

	12
	b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
	
	Đáp ứng

	13
	c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.
	
	Đáp ứng

	 
	F. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	
	

	61 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	62 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	63 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	64 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

	65 
	Chủng loại
	
	FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm

	66 
	Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha)
	kV
	> 24

	67 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	68 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức
	A
	

	
	+ Đối với FCO-100A
	“
	100

	
	+ Đối với FCO-200A
	“
	200

	69 
	Định mức dòng cắt không đối xứng
	kArms
	

	
	+ Đối với FCO-100A
	“
	> 12

	
	+ Đối với FCO-200A
	“
	> 10

	70 
	Định mức dòng cắt đối xứng
	kArms
	

	
	+ Đối với FCO-100A
	“
	> 8,0

	
	+ Đối với FCO-200A
	“
	> 7,1

	71 
	Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs)
	kVp
	> 125

	72 
	Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút
	kVrms
	> 50

	73 
	Phụ kiện đi kèm FCO
	
	

	13.1
	Cách điện
	
	- Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm.

- Cấp chống cháy: HB40

	
	- Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	
	- Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	
	- Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện
	mm/kV
	> 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)

	13.2
	Cần cầu chì (Fuseholder)
	
	- Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím

- Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.

	13.3
	Đầu cực đấu nối
	
	Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): 

+ Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm².

+ Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm².

	13.4
	Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,..
	
	Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm

	74 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương

	75 
	Nhận dạng nhà sản xuất
	
	Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.

	76 
	Yêu cầu về thử nghiệm:
	
	Theo yêu cầu tại mục IV.A.3

	77 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại mục IV.A.4


2.5. Chọn chì trung thế fuselink cho FCO, LBFCO có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	
	A. ĐIỀU KIỆN CHUNG
	
	

	1
	3. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	oC
	45

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	oC
	0

	
	Khí hậu
	
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm tương đối cao nhất
	%
	100

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	m
	Đến 1.000 

	
	Vận tốc gió lớn nhất
	km/h
	160 

	
	Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
	
	Đáp ứng

	2
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống 
	kV
	22

	
	Sơ đồ
	
	3 pha

	
	Chế độ nối đất trung tính
	
	Trung tính nối đất trực tiếp

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị 
	kV
	24

	
	Tần số
	Hz
	50

	3
	3. Chứng chỉ chất lượng
	
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	
	Đáp ứng

	
	B. YÊU CẦU CHUNG
	
	

	4
	1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV.
	
	Đáp ứng

	5
	2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
	
	Đáp ứng

	6
	3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
	
	Đáp ứng mục VII.3

	
	4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
	
	

	
	Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

	
	

	7
	a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
	
	Đáp ứng

	8
	b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.
	
	Đáp ứng

	9
	c. Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.
	
	Đáp ứng

	10
	d. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
	
	Đáp ứng

	
	5. Yêu cầu khác:
	
	

	11
	a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
	
	Đáp ứng

	12
	b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
	
	Đáp ứng

	
	C. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	
	

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

	5 
	Chủng loại
	
	Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV  

	6 
	Chiều dài tổng thể
	
	> 23 inch (584 mm) hoặc 

> 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng 

	7 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	8 
	Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì
	
	Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối

(Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) 

	9 
	Đầu chì
	
	- Đầu chì là loại tháo rời được, 

- Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc.

	10 
	Ống giấy bảo vệ chì
	
	- Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder.

	
	
	
	- Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó.

	
	
	
	- Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.

	11 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương.

Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì:

- Tên nhà sản xuất (thương hiệu).

- Dòng điện định mức.

- Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.

	12 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu tại mục VII.3 

	13 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại mục VII.4


2.6. Chọn cáp M25mm2 bọc 24kV đấu cò LA có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

· Đo điện trở của dây dẫn   

· Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30KV trong 05 phút.  

2. Thử nghiệm điển hình:

· Thử chịu xung (125kV, 1.2/50 (s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30kV trong 15 phút. (*)

· Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 36kV trong 04 giờ. (*)

· Đo điện trở của dây dẫn.  (*)

· Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

· Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi đồng (*)

· Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

· Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng (*)

· Đo chiều dày của cách điện. (*)

· Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

· Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

· Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.  

· Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1. (*)

· Thử ngâm nước đối với cách điện.  

· Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE 

· Thử độ co ngót của  cách điện XLPE. (*)

 (*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).
B. Thông số kỹ thuật:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7
	Vật liệu dẫn điện
	
	Đồng

	8
	Mặt cắt danh định            
	mm²
	25, 50, 70, 95, 120, 150, 240

	9
	Số tao tối thiểu cấu thành :

- Dây 25mm²
	Sợi
	7

	10
	Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.
	
	Đáp ứng

	11
	Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. 
	
	Đáp ứng



	12
	Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.
	
	Đáp ứng

	13
	Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.
	
	Đáp ứng



	14
	Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.
	
	Đáp ứng

	15
	Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn :

- Dây 25mm²

- Dây 240mm²
	N/mm²
	400

400

	16
	Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn :

- Dây 25mm²
	%.
	1,0

	17
	Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn:

- Dây 25mm²
	Lần.
	6

	18
	Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20(C, không lớn hơn :

- Dây 25mm²
	(/Km
	0,727

	19
	Lực kéo đứt của dây :

- Dây 25mm²
	N
	9463

	20
	Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc) :

- Dây 25mm²
	
	Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây  ở cột bên

	22
	Vật liệu cách điện
	
	XLPE màu tự nhiện , bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen  bền với tia tử ngoại

	23
	Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE
	mm
	5,5

	24
	Độ dày tối thiểu của lớp cách điện  XLPE tại 1 điểm bất kỳ
	mm
	5

	25
	Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE
	mm
	1,2

	26
	Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc  HDPE tại 1 điểm bất kỳ
	mm
	1

	27
	Cấp cách điện
	kV
	12,7/22

	28
	Điện áp thử 

- Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên)

- Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình)

- Xung
	kV

kV

kV
	30

36

125

	29
	Nhiệt độ

- Nhiệt độ làm việc liên tục

- Nhiệt độ khi tải cưỡng bức

- Nhiệt độ khi ngắn mạch 
	0C

0C

0C
	900C

1050C

2500C

	30
	Ký hiệu trên bề mặt cách điện
	
	Như mô tả trong tiêu chuẩn

	31
	Phương pháp thực hiện
	
	In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt

	
	Bành cáp :
	
	

	32
	Đường kính lớn nhất của bành dây
	m
	2,5

	33
	Bề rộng lớn nhất của bành dây
	m
	1,4

	34
	Lỗ giữa của bành dây
	
	Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm

	35
	Chiều dài dây quấn trên mỗi bành


	m
	( 1000m . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn

	36
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	37
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	38
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	39
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


2.7. Chọn cáp M25mm2 trần có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

· Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

· Đo điện trở của dây dẫn  (*)

· Đo đường kính của sợi đồng (*)

· Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp. (*)

· Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (*)

· Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn  (*)

· Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (*)

· Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (*)

 (*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).
B. Thông số kỹ thuật:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 5064
hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7
	Vật liệu dẫn điện
	
	Đồng

	8
	Mặt cắt danh định
	mm²
	25, 50, 70, 95, 120, 150

	9
	Số lượng sợi cấu thành :

- Dây dẫn 25mm²
	Sợi
	7

	10
	Đường kính sợi cấu thành :

- Dây dẫn 25mm²

- Dây dẫn 50mm²
	mm
	2,13

3,0

	11
	Số lớp xoắn :

- Dây dẫn 25mm²
	Lớp
	1

	12
	Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.
	
	Đáp ứng

	13
	Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.  
	
	Đáp ứng



	14
	Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.
	
	Đáp ứng

	15
	Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.
	
	Đáp ứng



	16
	Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.
	
	Đáp ứng

	17
	Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn :

- Dây dẫn 25mm²
	mm
	( 0,02

	18
	Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn :

- Dây dẫn 25mm²
	N/mm²
	400

	19
	Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn :

- Dây dẫn 25mm²
	%.
	1,0

	20
	Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn:

- Dây dẫn 25mm²
	Lần.
	6

	21
	Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20(C, không lớn hơn :

- Dây dẫn 25mm²
	(/Km
	0,7336

	22
	Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn :

- Dây dẫn 25mm²

- Dây dẫn 50mm² 
	N
	9463

17455

	23
	Đường kính ngoài của dây :

- Dây dẫn 25mm²
	mm
	Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh

	24
	Đường kính lớn nhất của bành dây
	m
	2,5

	25
	Bề rộng lớn nhất của bành dây
	m
	1,4

	26
	Lỗ giữa của bành dây
	
	Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm

	27
	Chiều dài dây quấn trên mỗi bành


	 
	( 1000m

Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

	28
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	29
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	30
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	31
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


2.8. Chọn cọc tiếp địa D16 dài 2,4m có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

· Đo kích thước. (*)

· Đo độ dày của lớp đồng (*)

· Thử dòng 5000A trong 9s (*)

· Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

B. Thông số kỹ thuật:

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	1. 
	Hạng mục
	Nhà thầu phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu phát biểu

	3. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	UL 467



	7. 
	Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc,  bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa.

Cọc tiếp địa có chiều dài  là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm   :

+ 01 cọc tiếp địa 2,4m, 

+ n-1 cọc thép,

+ n-1 khớp nối.  
	Đáp ứng

Đáp ứng



	
	Cọc thép (Earthing rod) : 
	

	8. 
	Cấu trúc từ trong ra ngoài 
	Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất.

	9. 
	Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép.
	Đáp ứng

	10. 
	Độ dày tối thiểu của lớp đồng
	0,25mm

	11. 
	Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa 
	2,4 m

	12. 
	Đường kính tối thiểu của cọc thép 
	16 mm 

	13. 
	Lực kéo đứt (tensile strength) 
	75.000 psi

	14. 
	Giới hạn chảy (yield strenth) 
	64. 000psi

	15. 
	Cả hai đầu cọc được ven răng để  có thể nối với nhau bằng khớp nối  và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu.
	Đáp ứng

	16. 
	Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL 
	Đáp ứng

	17. 
	Đóng gói 
	10 cọc/ bó

	
	Bulông hướng cọc (driving point) :
	

	18. 
	Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc
	Đáp ứng

	19. 
	Phần dưới  của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60(.
	Đáp ứng

	20. 
	Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép 
	Đáp ứng

	
	Bulông đóng cọc (driving bolt) 
	

	21. 
	Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.
	Đáp ứng

	22. 
	Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.
	Đáp ứng

	23. 
	Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa
	Đáp ứng

	
	Khớp nối (coupling unit) :
	

	24. 
	Khớp nối  được ven răng bean trong cho phép kết nối  2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa.
	Đáp ứng

	25. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	26. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	27. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


2.9 Chọn  mối hàn hóa nhiệt có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU

	1. 
	Hạng mục
	

	2. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu phải trình bày thông số này trong hồ sơ dự thầu

	3. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phải trình bày thông số này trong hồ sơ dự thầu

	4. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu phải phát biểu mã hiệu sản phẩm chào thầu

	5. 
	Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTNĐH)
	Nhà thầu phải cung cấp BBTNĐH  do Phòng thử nghiệm được chứng nhận nhận bởi một thành viên của Hiệp hội chứng nhận phòng thử nghiệm ILAC (International laboratory Accreditation Co-operation)  ban hành với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo đúng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (mục IV trong tiêu chuẩn kỹ thuật) và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	Nhà thầu phải trình bày thông số này trong hồ sơ dự thầu

	7. 
	Khuôn và dụng cụ hàn hóa nhiệt sử dụng để hàn dây đồng hay cáp thép bọc đồng  vào cọc tiếp địa  
	Đáp ứng



	8. 
	Nhiệt đñộ khi xöû lyù moái haøn : 
	≥ 2000oC

	9. 
	Phụ kiện :

- Tay kẹp khuôn và súng đánh lửa  

- Dụng cụ làm sạch dây dẫn và đầu cọc trước khi hàn

- Thuốc hàn sử dụng đề hàn  dây đồng hay cáp thép bọc đồng vào cọc tiếp địa : 

. Thuốc hàn phải được đóng gói riêng biệt, mỗi gói sử dụng cho một mối hàn dây đồng hay cáp thép bọc đồng  vào cọc tiếp địa.  

. Số lượng gói thuốc hàn bằng với  số lượng cọc tiếp địa dài  n x 2,4m 

- Khuôn hàn : 

. Nhà thầu phải phát biểu và chịu trách nhiêm bảo hành về tuổi thọ khuôn hàn  (hàn được bao nhiêu mối nối)

. Số khuôn hàn tối thiểu bằng số lượng cọc tiếp địa dài  n x 2,4m/ tuổi thọ khuôn hàn
	1 cái

1 cái

 đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Nhà thầu phải phát biểu thông số này

Đáp ứng

Nhà thầu phải phát biểu thông số này

Đáp ứng

Nhà thầu phải phát biểu thông số này


2.10. Chọn cose ép đồng có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	3. 
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 3624-81,

AS 1154.1-85

	7. 
	Loại 


	
	Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép

	8. 
	Vật liệu chế tạo 
	
	Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng

	9. 
	Cáp đấu nối : 
	
	Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm

	10. 
	Loại:

+ Loại : 240mm2
+ Loại : 300mm2
	mm2
	S. dụng cáp đồng 240 mm²

S. dụng cáp đồng 300 mm²

	11. 
	Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa
	
	Đáp ứng

	12. 
	Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt
	
	Đáp ứng

	13. 
	Kích thước : 

· Đường kính lỗ bắt bulông

· Số lỗ bắt bulông

· Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông

· Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng  

· Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng 
	mm

mm

mm
	19 mm 

 02

8 mm

Bằng tiết diện cáp nối

70 mm

	14. 
	Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu:

· Tên nhà sản xuất

· Mã hiệu đầu cosse

· Cỡ cáp sử dụng [mm²]

· Các vị trí ép

· Cỡ đai ép
	
	Đáp ứng



	15. 
	 Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây

+ Loai 1: 240mm²
+ Loai 1: 300mm²
	kA
	24,9 kA
31,2 kA

	16. 
	 Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.
	
	Đáp ứng

	17. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	18. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	19. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


2.11 Chọn cáp đồng bọc hạ thế có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 5064, 

TCVN 5935

hoặc tương đương

	6
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7
	Vật liệu dẫn điện
	
	Đồng

	8
	Mặt cắt danh định            
	mm²
	240

	9
	Số tao tối thiểu cấu thành :

- Dây 240mm²
	Sợi
	61

	10
	Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.
	
	Đáp ứng

	11
	Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. 
	
	Đáp ứng



	12
	Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.
	
	Đáp ứng

	13
	Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.
	
	Đáp ứng



	14
	Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.
	
	Đáp ứng

	15
	Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn :

- Dây 240mm²
	N/mm²
	400

	16
	Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn :

- Dây 240mm²
	%
	1,0

	17
	Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn:

- Dây 240mm²
	Lần
	6

	18
	Điện trở một chiều của dây ở 20(C, không lớn hơn :

- Dây 240mm²
	(/Km
	0,0754

	19
	Lực kéo đứt của dây, không nhỏ hơn :

- Dây 240mm²
	N
	93837

	20
	Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ ngoài) 

- Dây 240mm²
	
	Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây  ở cột bên

	
	Lớp cách điện :
	
	

	21
	Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn.
	
	Đáp ứng

	22
	Vật liệu cách điện
	
	PVC  

	23
	Độ dày trung bình của lớp  cách điện

- Dây 240mm²
	mm
	2,2

	24
	Cấp cách điện
	kV
	0,6/1 

	25
	Điện áp thử 

- Chịu được 5 phút - 50Hz

- Chịu được 5 phút - một chiều
	kV

kV
	3,5

8,4

	26
	Nhiệt độ

- Nhiệt độ làm việc liên tục

- Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây)
	0C

0C
	900C

1600C

	
	Lớp vỏ bọc ngoài
	
	

	27
	Bên ngoài lớp cách điện được bọc lớp vỏ PVC bền với tia cực tím được tạo bằng phương pháp đùn.
	
	Đáp ứng

	28
	Vật liệu làm vỏ bọc ngoài
	
	PVC  

	29
	Độ dày trung bình của lớp  vỏ bọc ngoài

- Dây 240mm²
	mm
	2,2

	30
	Màu sắc của vỏ bọc ngoài
	
	Xám nhẹ

	31
	Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngoài:  “HCMC PC - UV PVC – 0,6 / 1 KV - CU - 1x [SIZE] mm² ”
	
	Như mô tả trong tiêu chuẩn

	32
	Phương pháp thực hiện
	
	In phun với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt

	
	Bành cáp :
	
	

	33
	Đường kính lớn nhất của bành dây
	m
	2,5

	34
	Bề rộng lớn nhất của bành dây
	m
	1,4

	35
	Lỗ giữa của bành dây
	
	Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm

	36
	Chiều dài dây quấn trên mỗi bành


	m
	( 1000m . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn

	37
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	38
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	39
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1
	
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	40
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2.
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


2.12 Chọn  máy cắt hạ thế 3 pha có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	
	I. ĐIỀU KIỆN CHUNG
	
	

	1
	1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	
	

	
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	oC
	45

	
	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	oC
	0

	
	Khí hậu
	
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm tương đối cao nhất
	%
	100

	
	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	m
	Đến 1.000 

	
	Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
	
	Đáp ứng

	2
	2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	
	

	
	Điện áp danh định của hệ thống
	kV
	0,38
	0,38

	
	Sơ đồ
	
	3 pha
	1 pha

	
	Chế độ nối đất trung tính
	
	Trung tính nối đất trực tiếp
	Trung tính nối đất trực tiếp

	
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị
	kV
	≥ 0,4
	≥ 0,23

	
	Tần số
	Hz
	50
	50

	3
	3. Chứng chỉ chất lượng
	
	

	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
	
	Đáp ứng

	
	Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
	
	Đáp ứng

	4
	4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:
	
	

	
	Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

	
	

	
	a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.
	
	Đáp ứng

	
	b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.
	
	Đáp ứng

	
	c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
	
	Đáp ứng

	5
	5. Yêu cầu khác:
	
	

	
	a. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
	
	Đáp ứng

	
	b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
	
	Đáp ứng

	
	II. Yêu cầu chung
	
	

	
	1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:
	
	

	6
	1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.


	
	

	7
	1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.
	
	

	8
	2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
	
	

	9
	3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
	
	

	
	A. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	
	

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5 
	Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước

	6 
	Số cực
	
	02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị.

	7 
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực

	8 
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 

- MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In

- MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In 

	9 
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) 
	VAC
	230/400

	10 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	> 690 hoặc > 800 

(tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị)

	11 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 8

	12 
	Tần số định mức
	Hz
	50

	13 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	(Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp)

	
	MCCB 02 cực
	“
	50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400

	
	MCCB 03 cực/ 04 cực
	“
	50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200

	14 
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	Cấp A (cắt nhanh)

	15 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	> 25

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	> 36

	
	MCCB có In = 320-800A
	“
	> 50

	
	MCCB có In > 1.000A
	“
	> 65

	16 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu

	17 
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu
	Lần
	(không tải/có tải ở dòng định mức)

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	8.500/1.500

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	7.000/1.000

	
	MCCB có In = 320-630A
	“
	4.000/1.000

	
	MCCB có 630 < In < 2.500A
	“
	2.500/500

	
	MCCB có In > 2.500A
	
	1.500/500

	18 
	Phụ kiện đi kèm:  
	
	

	18.1
	Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc
	
	Bao gồm

	18.2
	Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ
	
	Bao gồm

	18.3
	Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế)
	
	06 miếng (đối với MCCB 3 cực)

	
	
	
	04 miếng (đối với MCCB 2 cực)

	18.4
	Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers)
	
	04 miếng (đối với MCCB 3 cực)

	
	
	
	02 miếng (đối với MCCB 2 cực)

	19 
	Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế)
	
	Nêu cụ thể

	20 
	Bề rộng của MCCB
	mm
	Nêu cụ thể

	21 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương

	22 
	Đóng gói 
	
	MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển

	23 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu tại mục mục V.A.3

	24 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại mục III.4


3. Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị đường dây hạ áp:

3.1. Chọn cáp ngầm hạ thế 3A240mm2+A120, 3M120mm2+M70 có Thông số kỹ thuật sau:

	STT
	MÔ TẢ
	ĐƠN

VỊ
	YÊU CẦU

	1. 
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	3. 
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	6. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	IEC 60502-1

hoặc tương đương

	7. 
	Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): 
	
	Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng.

	
	1. Ruột dẫn điện:
	
	

	8. 
	Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.
	
	Đáp ứng

	9. 
	Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt 
	
	Đáp ứng

	10. 
	Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]:

+ 120

+ 240
	
	Đồng

18

34
	Nhôm

15

34
	

	11. 
	Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]:

+ 120

+ 240
	(/km
	Đồng

0,153

0,0754
	Nhôm

0,253

0,125
	

	12. 
	Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép  tương ứng với vỏ bọc ngoài  PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng
	(C
	90

	
	2. Lớp cách điện:
	
	

	13. 
	Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn.
	
	Đáp ứng

	14. 
	Vật liệu cấu tạo 
	
	XLPE hay EPR

	15. 
	Đường kính lõi có tiết diện 

[mm²]:

+ 120

+ 240
	mm
	Nhà thầu phát biểu

	16. 
	Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]:

- Vật liệu cách điện XLPE :

+ 120

+ 240
	mm
	Cách điện XLPE

1,2

1,7
	Cách điện EPR

1,6

2,2

	17. 
	Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. 
	
	Đáp ứng

	18. 
	Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ .
	
	Đáp ứng

	19. 
	Độ bền điện áp:

+ Điện áp định mức 

+ Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:

. Thử nghiệm thường xuyên 

. Thử nghiệm điển hình
	 kV
	0,6/1

3,5 kV/5phút

2,4 kV (4Uo) /4giờ

	20. 
	Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

+ Làm việc bình thường 

+ Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s)  
	(C
	90

250

	
	3. Chất độn và lớp bọc bên trong 
	
	

	21. 
	Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi.
	
	Đáp ứng

	22. 
	Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn.
	
	Đáp ứng

	23. 
	Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn.
	
	Đáp ứng

	24. 
	Vật liệu làm chất độn
	
	Nhà thầu phát biểu

	25. 
	Vật liệu làm vỏ bọc bên trong
	
	PVC

	26. 
	Đường kính ngoài  lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]:

+ 120

+ 240
	mm
	Nhà thầu phát biểu 

	27. 
	Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] đối với cáp:

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
	
	Nhà thầu phát biểu

	28. 
	Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
	mm
	Nhà thầu phát biểu

	
	4. Áo giáp:
	
	

	29. 
	Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau:

· Áo giáp bằng dây dẹt.

· Áo giáp bằng dây tròn.

· Áo giáp bằng băng quấn kép.
	
	Đáp ứng

	30. 
	Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong.
	
	Đáp ứng

	31. 
	Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại  của cáp có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70
	mm
	Nhà thầu phát biểu

	32. 
	a.  Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn:  
	
	

	· 
	Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn.
	
	Đáp ứng

	· 
	Vật liệu 
	
	Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.  

	· 
	Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện
	
	Đáp ứng

	· 
	Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp  đối với cáp có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%.  
	mm
	Nhà thầu phát biểu

Đáp ứng



	
	Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt 

Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%.  
	mm
	0,8

Đáp ứng



	
	b. Áo giáp bằng băng quấn:
	
	

	· 
	Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn.
	
	Đáp ứng

	· 
	Vật liệu:

Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm.
	
	Đáp ứng



	· 
	Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70
	mm
	Nhà thầu phát biểu

	· 
	Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.  
	mm
	Nhà thầu phát biểu

Đáp ứng

	
	5. Lớp vỏ bọc bên ngoài:
	
	

	33. 
	Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.
	
	Đáp ứng

	34. 
	Vật liệu cấu tạo 
	
	PVC loại ST2 

hoặc HDPE loại ST7

	35. 
	Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
	
	Nhà thầu phát biểu

	36. 
	Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: 

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.
	mm
	Nhà thầu phát biểu

	37. 
	Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]:

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
	mm
	Nhà thầu phát biểu

	38. 
	Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 


	
	15x(d+D)(5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

	39. 
	Ký hiệu cáp:


	
	Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo  

	40. 
	Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.
	
	Đáp ứng

Đáp ứng

	
	6. Bành cáp: 
	
	

	41. 
	Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp:

+ 3x120 + 1x70

+ 3x240 + 1x120
	m
	Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp.

Giá trị tham khảo

250

250

	42. 
	Đường kính ngoài tối đa 
	m
	2,5

	43. 
	Bề rộng tối đa 
	m
	1,4

	44. 
	Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường 
	
	bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính  95 mm

	45. 
	Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.
	
	Đáp ứng

	46. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	47. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	48. 
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI.
	
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	49. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI.
	
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


3.1. Chọn hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3A240mm2+A120, 3M120mm2+M70 có Thông số kỹ thuật sau:

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1. 
	Hạng mục
	Nhà thầu phải phát biểu

	2. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu phải phát biểu

	3. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phải phát biểu

	4. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu phải phát biểu

	5. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng



	6. 
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm
	IEC 60502-4 và VDE 0278-1 

Hoặc tương đương

	7. 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	Nhà thầu phải phát biểu

	
	1. Cấu tạo :
	

	8. 
	Loại 
	Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời   

	9. 
	Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
	Đáp ứng



	10. 
	Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch
	Đáp ứng

Đáp ứng

	11. 
	Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.
	Đáp ứng



	12. 
	Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	Đáp ứng



	
	2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
	

	13. 
	Loại: 
	0.6/1 kV-3x120+1x70 mm2 ;3x240+1x120mm2  được chế tạo theo IEC 60502-1. 

	14. 
	Vật liệu làm ruột dẫn điện: 
	Người mua phải quy định rõ vật liệu làm ruột dẫn của cáp được đấu nối là đồng hay nhôm.

	15. 
	Vật liệu cách điện 
	XLPE hay EPR  

	16. 
	Lớp giáp 
	Theo IEC 60502-1 

	
	3. Thông số kỹ thuật:
	

	17. 
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô
	4 kV/1phút  

	18. 
	Điện trở cách điện 
	( 10 M(

	19. 
	Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.
	Đáp ứng

	
	4. Phụ kiện
	

	20. 
	+ Đối với hộp nối cáp 3x120+1x70 mm2  

+ Đối với hộp nối cáp 3x240+1x120 mm2  
	3 ống nối đồng 120 mm2 

và 1 ống nối đồng 70 mm2 

3 ống nối đồng 240 mm2 

và 1 ống nối đồng 120 mm2

	21. 
	Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành
	Đáp ứng

	22. 
	Hàng mẫu cung cấp trong HSDT
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	23. 
	Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V.
	Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu

	24. 
	Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI.
	Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu

	25. 
	Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI.
	Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu


2.12. Chọn cáp xoắn treo hạ thế có Thông số kỹ thuật sau:

A. Các yêu cầu thử nghiệm:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

· Đo điện trở cáp.  

· Thử phóng điện 20KVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms  

2. Thử nghiệm điển hình:

a. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện : 

· Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

· Thử lực kéo đứt. (*)

b. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

· Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

· Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

· Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

· Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

· Đo độ dày cách điện. (*)

c. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

· Đo điện trở cách điện ở 20(C. (*)

· Đo điện trở cách điện ở 90(C. (*)

· Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20(C. (*) 

d. Thử nghiệm đối với cáp :

· Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).
B. Thông số kỹ thuật:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	
	Hạng mục
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	1. 
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	2. 
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	3. 
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	4. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	
	Đáp ứng

	5. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương

	6. 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nhà thầu phải phát biểu

	7. 
	Loại
	
	Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện

	8. 
	Cách điện
	
	XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa)

	9. 
	Ruột dẫn điện
	
	Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt

	10. 
	Tiết diện danh định của lõi
	
	4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2

	11. 
	Vật liệu dẫn điện
	
	Nhôm

(ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa)


CHƯƠNG VII: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ

(Xem các bảng kê)
CHƯƠNG VIII: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

(Xem các phụ lục)
CHƯƠNG IX: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Qui định chung:

- Đối với các hồ sơ “Thiết kế xây dựng cho lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” thì không phải lập và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT).

II. Địa điểm thực hiện dự án:

Dự án thực hiện tại Phường phú định, bình đông , chánh hưng, chợ lớn, Tp HCM

III. Quy mô dự án:

1. Phần trung thế ngầm: 

- Kéo mới lưới trung thế ngầm 3M240mm2 bọc 24kV


: 11 mét
- Kéo mới lưới trung thế ngầm 3M95mm2 bọc 24kV


: 27 mét

- Kéo mới lưới trung thế ngầm 3M50mm2 bọc 24kV


: 124 mét

- Lắp mới tủ RMU (2L+1T) 24kV - ID trong thân trạm trụ thép

:  02 tủ

2. Phần trung thế nổi: 

- Lắp mới LA 18kV – 10kA bằng PP liveline



:  06 bộ

- Lắp LBFCO 24kV – 100A bằng PP liveline



:  06 bộ

- Lắp FCO 24kV – 100A bằng PP liveline




:  06 bộ

- Kéo mới trung thế nổi VXAs50mm2+AC50mm2 đơn tuyến dài
: 30m

- Trồng trụ BTLT 14m đơn (2 đoạn) bằng PP liveline


: 01 trụ  
- Trồng trụ BTLT 14m đôi (2 đoạn) bằng PP liveline


: 01 trụ  

- Trồng trụ BTLT 14m đôi






: 01 trụ  

- Trồng trụ BTLT 14m đôi (2 đoạn)





: 02 trụ 

3. Phần trạm biến áp: 

- XDM TBA cột thép tích hợp 400kVA_22/0,4kV 


: 02 trạm

- XDM TBA cột thép không tích hợp 400kVA_22/0,4kV 

: 02 trạm

- XDM TBA trụ ghép 400kVA_22/0,4kV 




: 04 trạm

- XDM TBA trạm treo 3x100kVA_22/0,4kV 



: 03 trạm

4. Phần hạ thế nổi: 

- Kéo mới cáp hạ thế ABC4x95 với tổng chiều dài


: 2021m.

5. Phần hạ thế ngầm: 

- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A240+A120 với tổng chiều dài

: 1818m.

- Thay tủ hạ thế hiện hữu thành tủ liên kết 




: 04 tủ.

6. V. Các các tác động xấu đến môi trường:

- Theo tính chất và qui mô của dự án đã đề cập ở trên thì không ảnh hưởng đến các môi trường vật lý. Môi trường vật lý bao gồm các yếu tố không khí, nguồn nước, đất đai. Công trình không tạo ra chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và chất lượng đất trong khu vực thi công công trình. Khi công  trình đưa vào sử dụng không làm thay đổi tính chất vật lý của môi trường xung quanh.

- Các tuyến đường dây của công trình nằm trong khu vực ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

- Các ảnh hưởng của tuyến đường dây đến môi trường: Trong quá trình thi công trồng trụ kéo cáp sẽ gây ra tiếng ồn và khói bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, với phạm vi xây dựng công trình không lớn lắm thì mức độ ảnh hưởng của công trình với môi trường xung quanh ở mức nhẹ và chỉ ảnh hưởng tạm thời.
VI. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

Trong quá trình thi công, cần phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân theo các quy trình qui định về thi công hiện hành, các phương án giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường như sau:

- Trong quá trình thi công sẽ tiến hành thực hiện vào ban ngày, đặt biển công trường và cử người đứng gát để tránh cản trở giao thông.

- Trong quá trình quản lý vận hành, đơn vị quản lý phải luôn đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cũng như những tác động về điện từ trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Khi đào móng cột: Trong quá trình đào móng dựng trụ phải có biện pháp phù hợp tránh gây sạt, lở các công trình lân cận. Phải thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các biện pháp an toàn khi đào móng. Móng có kích thước nhỏ, nên khối lượng  san gạt không lớn. Việc thi công móng cột chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công nên lượng đất thừa thải ra không lớn, lượng đất thừa được vận chuyển đến nơi đã có sự thống nhất của địa phương. Khi đào nếu gặp ống dẫn nước, cống ngầm, cáp bưu điện hoặc cáp ngầm điện lực phải báo cáo với cơ quan có  trách nhiệm giải quyết và nghiêm chỉnh chấp hành những điều kiện công tác mà cơ quan quản lý đã chỉ dẫn.

- Công nhân tham gia công tác phải thực hiện các bước sau:


* Trước khi thực hiện công tác: phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phải thực hiện tốt những qui trình qui pạm trong khi thi công.


* Sau khi thi công: đội thi công phải vệ sinh sạch vị trí công tác và đổ các phế liệu dư thừa trong quá trình thi công đúng nơi qui định
VII. Cam kết:

Chủ Đầu Tư cam kết không thi công xây dựng gây tiếng ồn, độ rung nghiêm trọng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi của các hộ dân xung quanh.

Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện báo cáo và gửi bằng văn bản đến Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh và Phòng tài Nguyên Môi Trường theo quy định.

 Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2015, tuân thủ các quy định , tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây. 

CHƯƠNG X: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

I. Phương thức quản lý dự án:

1. Chủ đầu tư: 

- Công ty Điện lực Chợ Lớn.

  - Địa chỉ liên lạc:, Số 1A thuận kiều, phường chợ lớn - TP. HCM.

- Điện thoại: (028)



Fax:  (028)
2. Hình thức quản lý dự án: 

  - Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

3. Tư vấn thiết kế: 

- Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện Thương mại Bình Minh .

- Địa chỉ lin lạc: Số 108/2 đường ĐHT, P. Đông Hưng Thuận Tp HCM.

- Điện thoại: (028)


Fax: (028) 

II. Kế hoạch đấu thầu:

-   Tư vấn giám sát: .

-   Cung cấp VTTB: A hoặc B cấp.

-   Xây dựng: Tổ chức đấu thầu xây dựng.

III. Tiến độ thực hiện:

- Công trình “XDM Trạm biến áp công cộng khu vực phường 13 quận 5 và các phường 5,14,15 quận 8 năm 2026” bắt đầu xây dựng từ quý I năm 2026
- Thời gian hoàn tất khảo sát: Quý IV/2025
- Thời gian hoàn tất thỏa hiệp : Quý I /2026
- Thời gian hoàn tất BCKTKT : Quý I /2026
- Thời gian hoàn tất duyệt BCKTKT : Quý I /2026
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
I. Kết luận:

-  Dự án mang tính khả thi, đồng nhất lưới điện.

- Giải pháp thiết kế công trình phù hợp với phương án kỹ thuật.

-  Dự án mang tính khả thi, phù hợp với qui hoạch phát triển lưới điện của khu vực, đồng nhất lưới điện

- Đảm bảo chất lượng điện năng cho nhân dân sử dụng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

II. Kiến nghị:

Kiến nghị: Đầu tư dự án

CHƯƠNG XII: PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

PHẦN II - TỔ CHỨC XÂY DỰNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG
a. Căn cứ pháp lý chung:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

TVTK bổ sung:

· Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của chính phủ; 

· Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật trận tự, an toàn giao thông đường bộ;

· Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ xây dựng về sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án;

· Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ xây dựng sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2024;

· Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

· Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV của Quy hoạch phát triển Điện lực TP.HCM giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018;

· Quyết định 4690/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt hợp phần I “Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025 có xét tới 2035”;

· Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II “Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025 có xét tới 2035”;

· Quyết định số 70/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

· Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2023 về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

· Hướng dẫn thực hiện các công tác kế hoạch, giám sát đánh giá đầu tư, phân cấp Quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư quản lý chất lượng công trình của các dự án, công trình đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

· Quyết định số 136/QĐ-EVNHCMC ngày 23/6/2017 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành suất vốn ĐTXD công trình lưới điện cao thế và trung hạ thế năm 2017 áp dụng trong Tổng công ty Điện lựcTP.HCM;

· Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV;

· Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 220 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

· Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

· Quyết định số 580/QĐ-EVN ngày 20/4/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017;

· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 27/6/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

· Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

· Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006 đến 11TCN-21-2006;

b.Các tiêu chuẩn, quy định do Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh ban hành, gồm:

· Công văn số 635/EVNHCMC-QLĐT ngày 22/02/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP HCM về việc áp dụng định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành tại Thông tư 36/2022/TT-BCT;

· Căn cứ văn bản số 653/EVNHCMC-KT ngày 28/01/2013 về việc Bổ sung và hướng dẫn áp dụng bảng kê theo hệ VN-2000 cho các bản vẽ thiết kế và hoàn công công trình;

· Công văn số 5793/EVNHCMC-KT ngày 02/8/2012 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc áp dụng hệ tọa độ và hệ quy chiếu VN-2000 trong tất cả các bản vẽ thiết kế và hoàn thành công trình;

· Quyết định số 7195/QĐ-EVNHCMC-TCNS ngày 03/12/2010 về quy trình thi công, lắp đặt VTTB lưới điện phân phối;

· Công văn số 10716/CV-ĐLHCM-KT ngày 25/12/2007 Công ty Điện lực TP HCM về yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm của vật tư- thiết bị;

· Quyết định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện;

· Quyết định số 2605/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Ban hành Quy định quản lý, khai thác Hệ thống thông tin áp dụng tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
Căn cứ văn bản số 4870/EVNHCMC-KH ngày 04/12/2023 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
I. Đặc điểm kỹ thuật công trình.

1. Đặc điểm kỹ thuật đường dây nổi trung và hạ áp:

- Trung áp: Có cấp điện áp 22kV

- Hạ áp: Có cấp điện áp 0,4kV

- Số mạch trung áp: 01.

- Số mạch hạ áp: Từ 01 đến 04.

- Tổng chiều dài đơn tuyến trung thế nổi: 32 mét

- Tổng chiều dài đơn tuyến hạ thế nổi: 1221 mét

2. Đặc điểm kỹ thuật đường dây ngầm trung và hạ áp:

- Trung áp: Có cấp điện áp 22kV

- Hạ áp: Có cấp điện áp 0,4kV

- Số mạch trung áp: Từ 01 đến 02.

- Số mạch hạ áp: Từ 02 đến 04.

- Tổng chiều dài tổng trung thế ngầm: 185 mét

- Tổng chiều dài đơn tuyến hạ thế ngầm: 851 mét

3. Đặc điểm kỹ thuật trạm biến áp:

- Cấp điện áp: Có cấp điện áp 22/0,4kV

- Công suất, số lượng, loại hình: 

+ Trạm treo trên trụ đơn: 3x100kVA: 03 trạm.

+ Trạm giàn trên trụ ghép: 1x400kVA: 04 trạm.

+ Trạm không tích hợp RMU trong trụ thép: 1x250kVA: 02 trạm.

+ Trạm tích hợp RMU trong trụ thép: 1x400kVA: 02 trạm.

II. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng.

- Đặc điểm địa hình tuyến đường dây: tuyến cáp ngầm trung thế xây dựng mới đi dọc theo đường giao thông hiện hữu địa hình bằng phẳng, không có đồi dốc, sông suối cắt ngang tuyến đường dây.

- Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện cho việc thi công bằng cơ giới, vận chuyển và tập kết vật tư.

- Những điều kiện ảnh hưởng đến thi công như: Mương cáp ngầm dưới lòng lề đường giao thông hiện hữu bên dưới có rất nhiều công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước, viễn thông,… khi thi công sẽ gặp nhiều khó khăn do vướng các công trình ngầm hiện hữu.

- Hiện trạng giao thông :Khu vực Phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng, Phường Chợ Lớn có mật độ dân cư đông đúc cho nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe tại các giờ cao điểm.

III. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.

1. Địa chất:

. Cấu tạo địa chất:
Bên dưới là lớp sét màu xám nâu, xám xanh, đất ít ẩm trạng thái thái cứng;

Phủ bất chỉnh hợp lên trên là các lớp: cát hạt bụi đến hạt thô trạng thái xốp đến chặt vừa, á cát trạng thái dẻo, á sét trạng thái dẻo mềm đến cứng, sét trạng thái nửa cứng đến cứng;

Trên cùng là các lớp đất đắp: cát hạt mịn, á sét, á sét sỏi sạn.

- Điều kiện địa chất động lực

Khu vực công trình có điều kiện địa chất động lực tương đối ổn định, chỉ lưu ý hiện tượng nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho thi công.

- Động đất 

Theo bản đồ kiến tạo và phân vùng động đất tỷ lệ 1/1.000.000 của viện Vật lý Địa cầu lập năm 2003 và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 375:2006) - Thiết kế công trình chịu động đất thì công trình nằm trên địa phận quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh có đỉnh gia tốc nền a nằm trong khoảng > 0,06 đến 0,12g tức là thuộc vùng có phông động đất cấp VII theo thang MSK-64.

- Điện trở suất của đất: 

Lớn nhất:              29,8 (.m

Nhỏ nhất:              26,3 (.m
2. Thủy văn:

Khu vực công trình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm mang đặc trưng khí hậu miền Nam với các đặc điểm sau:

- Khí hậu vùng này có một nền nhiệt độ cao và quanh năm ít thay đổi. Nhiệt độ trung bình năm ở đây đạt tới 26ºC – 27ºC, chênh lệch giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất chỉ khoảng 3ºC – 4ºC. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất trên 24ºC;

- Chế độ mưa trong vùng phân làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng V đến tháng X và mùa khô kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Lượng mưa cực đại trong vùng không quá lớn, lượng mưa cực đại trong một ngày không quá 200 mm. Tổng lượng mưa trung bình hằng năm trong vùng dự án từ 1800 mm đến 2000 mm;

- Độ ẩm không khí trung bình năm vào khoảng 78% - 82 %, không có gió tây khô nóng, mây ít, nắng nhiều, có số giờ nắng trong năm nhiều nhất toàn quốc lên tới 2800 - 2900 giờ hoặc hơn nữa;

- Trong vùng ít có hoạt động của bão, trung bình 4 - 5 năm mới có một trận bão đổ bộ xảy ra từ tháng X đến tháng XII.

- Khu vực xây dựng công trình nằm lề đường giao thông hiện hữu, không có sông, suối chảy qua. Kết quả điều tra xác định khu vực này có bị ngập úng do mưa, ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá trong khu vực, làm cho khả năng thoát nước chậm. Tuy nhiên chỉ là ngập úng cục bộ, lớp nước ngập so với cao trình tự nhiên dao động khoảng  10-20cm.

- Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. TP. HCM có 66 điểm ngập được thống kê, nhưng chỉ là các điểm ngoài đường phố, còn các điểm ngập trong con hẻm và khu dân cư vẫn chưa được liệt kê. Số liệu cho thấy một số tuyến đường có hơn 2 điểm ngập, nên thực ra TP có đến 77 vị trí ngập, trong đó bao gồm tổng số ngập từ 0,2m trở lên. 

- Qua thực tế khảo sát và thu thập thông tin của các hộ dân dọc theo các tuyến đường trong phạm vi ngầm hóa của dự án. Khu vục này không xảy ra tình trạn ngậm nước sâu trên 0,2m khi xảy ra mưa lớn kết hợp với triều cường. 

- Từ số liệu tham khảo nêu trên, kết luận khu vực không bị ngập nước. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho tủ điện trung hạ thế và trạm biến thế không bị ngập nước cục bộ khoảng 0,05-0,1m khi mưa lớn. 

- Căn cứ các đặc điểm trên nhận thấy khu vực thực hiện hạng mục công trình có điều kiện khí tượng thuỷ văn tương đối ổn định, ít có tình trạng ngập lụt, đủ điều kiện lập hồ sơ thiết kế cho công trình.
IV. Khối lượng công tác chủ yếu:

(Xem các bảng kê đính kèm)

CHƯƠNG III: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

I. Tổ chức công trường.

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.  

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 3 tổ, mỗi tổ 10 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 30 người.

- Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

+ Xe cầu.

+ Kìm ép thuỷ lực.

+ Bệ đặt bành cáp  

+ Buly, tời, kích để kéo dây,cuốc, xẻn, xà ben,…

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

II. Kho bãi, lán trại.

Công trình thi công trong khu vực quản lý của Điện lực khu vực, khối lượng công tác chủ yếu không lớn lắm do đó không cần làm kho tạm.

III. Đường tạm thi công.

Công trình thi công theo đường giao thông hiện hữu nên không cần làm đường tạm thi công. 

IV. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

Nguồn cung cấp vật tư: Theo qui định của hồ sơ thầu- tùy theo loại vật tư - thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM.

V. Công tác vận chuyển đường dài.

- Vận chuyển vật tư, thiết bị từ nơi mua đến hiện trường.
- Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường để thi công.

+Vận chuyển trung chuyển
- Không vận chuyển trung chuyển.

+ Khối lượng vận chuyển: Xem bảng tính chi phí vận chuyển bốc dở.

VI. Vận chuyển thủ công.

Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển thu công trong công trường. Cự ly vận chuyển đường tạm tính 1km cho toàn tuyến 

VII. Điện nước thi công.

- Điện thi công cho công trình được lấy từ máy phát điện có công suất phù hợp do Đơn vị thi công tự trang bị hoặc thuê để đảm bảo tốt công tác tổ chức thi công.

- Nước cho công tác thi công Đơn vị thi công có thể mua của Đơn vị cấp nước và vận chuyển đến công trường bằng xe chuyên dụng.

CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH
I. Biện pháp chung :

- Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công chủ yếu của công trình là thủ công và cơ giới kết hợp.

- Phương án xây dựng công trình thực hiện theo phương án thi công những phần xây dựng, phần không điện trước -> cắt điện thi công phần có điện-> kiểm tra thử nghiệm -> cắt điện đấu nối-> đo đạc -> vận hành.

Lực lượng thi công từ khâu đào, xây dựng, lắp đặt ống, cáp và thiết bị, phụ kiện đến khâu tái lập giao trả lại hiện trường đều phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương tiện và trang cụ an toàn nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

II. Thi công móng :

- Thi công đào, tái lập lỗ trụ trung thế: Thi công bằng thủ công. Khi đào móng phải có biện pháp bảo vệ hố móng bằng phên che và bơm nước hố móng, phải chú ý các công trình lân cận (cáp quang, ống nước,…..)
- Thi công gia cố móng trụ: Thi công bằng thủ công. Đất đào lên, sẽ được sử dụng lại để lắp hố móng. Nếu thiếu sẽ được mua bổ sung theo gía địa phương để đắp hố móng. Nếu thừa phải di chuyển ngay thành đống lớn dùng xe thô sơ hoặc xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắc giao thong.
- Thi công đỗ betong móng trụ: Thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới. Cấp phối vữa phải đạt mác thiết kế. Vữa có thể được trộn máy, trộn tay trên nền sạch không thấm nước. Vật liệu được định lượng bằng hộp lượng cố định và được tính toán chính xác, gạt ngang bằng. Vữa trộn không quá 30 phút, vữa củ quá hạn không được trộn lại để dùng. Tất cả các cốt liệu và mẫu thử bêtông phải có phiếu kiểm nghiệm do các cơ quan có tư cách pháp nhân kiểm duyệt
III. Lắp dựng trụ, kết cấu kim loại:

- Sử dụng toàn bộ trụ trung thế BTLT 12m,14m.

- Thi công dựng trụ: Thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới. Độ sâu chân trụ chôn trong đất phải đạt 1,8m đến 2,2m
IV. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện:

- Thi công lắp đà, sứ đứng, sứ treo, sứ ống chỉ, v.v…: Thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới.

- Tại các vị trí trụ ghép dừng 2 mặt, sau khi kéo lưới hoàn tất công trình thì tháo gỡ thu hồi dây chằng (trừ các vị trí đặt biệt : cuối lưới, góc, ... không tháo gỡ) đem về kho.

-  Vận chuyển vật tư , thiết bị từ nơi mua đến hiện trường .

-   Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường để thi công.

-  Đơn vị thi công phải kiểm tra vật tư thiết bị trước khi thi công.
V.  Rải dây, căng dây:

     -  Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi thi công từ 200-250m, kiểm tra đưa cuộn dây lên giá đỡ, rải cáp mồi dọc tuyến, kéo dây vào puly ép nối vá dây, căng dây lấy dấu, lấy độ võng bắt dây vào khoá đỡ, ép khoá lèo, khoá néo, tiếp địa, hoàn chỉnh.

VI. Thi công phần cáp ngầm:

Yêu cầu chung: 

-
Vận chuyển, nâng hạ bành cáp và bảo quản bành cáp bằng phương tiện chuyên dùng, không được để biến dạng chèn ép sợi cáp và phải đảm bảo tuân theo hướng dẫn của nhà chế tạo. 

-
Phải đặt biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu ở những vị trí cần thiết tại khu vực thi công theo đúng quy định.

-
Phải cử giám sát B, chỉ huy trưởng công trình luôn có mặt tại hiện trường thi công để giái quyết các trở ngại vướng mắc trong quá trình thi công. 

-
Khi tính toán cao độ lắp đặt cáp (chôn trực tiếp, trong ống hay trong hào kỹ thuật, …), tư vấn thiết kế phải tính toán, chứng minh được khả năng chịu lực nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận hành cáp. Các chủ đầu tư phải kiểm tra kỹ thiết kế này. 

-
Những đoạn song song hoặc giao chéo với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác phải tuân thủ khoảng cách tối thiểu cho phép theo qui định. 

-
Kiểm tra chủng loại cáp phù hợp với yêu cầu thiết kế, kiểm tra kỹ vỏ ngoài của cáp, bịt đầu cáp còn nguyên vẹn và chiều dài phù hợp cho từng cung đoạn. 

-
Các phương tiện dụng cụ tối thiểu cần thiết để kéo cáp gồm: Xe chở bành cáp, bành ra cáp, bộ tời, máy kéo cáp, dây mồi, dây luộc, con lăn, rọ chụp đầu cáp, khớp xoay, quả test để thông ống, nắp bịt đầu cáp … 

Bành cáp xả cần được đặt cố định, tránh xê dịch. Hướng ra dây của bành cáp phải đảm bảo tuân theo hướng dẫn của nhà chế tạo. 

-
Bán kính cong cho phép trong mọi trường hợp của từng loại cáp phải được đảm bảo theo quy định của nhà chế tạo: Thông thường bán kính cong cho phép là 8D đối với cáp không có lớp giáp và 12D đối với cáp có lớp giáp (D là đường kính ngoài của cáp). Ví dụ đối với cáp ngầm 24kV-3x240mm2 có lớp giáp bảo vệ, đường kính ngoài của cáp D=100mm thì bán kính cong cho phép là 12D =1.200mm. 

-
Lực kéo tối đa của từng loại cáp phải nằm trong giới hạn cho phép của nhà chế tạo nhằm đảm bảo ruột dẫn điện không bị giãn hay đứt:

- Tốc độ kéo cáp cố gắng duy trì đều và không nên vượt quá 12m/phút.

-
Phải có poulie (roller) đỡ ở các vị trí, đặc biệt tại các điểm bẻ góc và 2 đầu.

-
Không được để sợi cáp bị trầy xước trong suốt quá trình đặt cáp.

-
Dùng rọ chụp đầu cáp và khớp xoay (swivel) để móc cáp vào dây luộc (bằng sợi tổng hợp, ít dãn và chịu nhiệt) khi kéo cáp.
 -
Đầu cáp khi chưa đấu nối phải luôn được bịt kín.

-
Dùng tời, máy rút cáp hoặc các phương tiện tương đương khi kéo cáp

-
Lưu ý luôn giữ khoảng cách an toàn đề phòng đứt dây luộc kéo cáp (mặc dù dây này phải chịu được 4 lần lớn hơn lực kéo cực đại).

-
Luôn mang găng tay bảo vệ, tránh để bàn tay bị cuốn vào máy kéo cáp. Dùng bộ đàm để liên lạc thường xuyên nhằm kéo, dừng, hãm kịp thời.

-
Nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống máy rút cáp có thắng thủy lực, kiểm soát được lực kéo, tốc độ, chiều dài, có công tắc cắt khẩn cấp; hơn thế nữa là ghi lại tự động toàn bộ thông số quá trình để kiểm tra sau này.

-
Kiểm tra kỹ trước khi hoàn tất từng cung đoạn.

-
Thu dọn hiện trường, tiến hành vệ sinh công nghiệp để đảm bảo điều kiện môi trường.
CHƯƠNG V: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

BẢNG DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG

	STT
	Thành phàn công việc
	Thời gian thi công (2 tháng)

	
	
	Tuần 01
	Tuần 02, 03
	Tuần 04, 05
	Tuần 06, 07
	Tuần 08

	1
	Công tác không cắt điện
	 
	 
	 
	 
	

	
	Chuần bị công trường
	
	
	
	
	

	
	Thi công mương cáp,…
	
	
	
	
	

	
	Kéo cáp ngầm,….
	
	
	
	
	

	
	Thi công live line
	
	
	
	
	

	
	Thí nghiệm thiết bị, vật tư
	
	
	
	
	

	2
	Công tác cần cắt điện (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Đấu nối…
	
	
	
	
	

	3
	Dọn dẹp công trường
	
	
	
	
	

	
	Nghiệm thu bàn giao
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	


CHƯƠNG VI: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN, XE MÁY THI CÔNG

I. Biểu đồ nhân lực:

Đơn vị thi công bố trí và chuẩn bị nhân lực thi công theo từng hạng mục và dự trù nhân lực theo Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
II. Bảng dự trù phương tiện, xe máy thi công:

Chia làm 3 tổ thi công:


Tổ 1 : Tối đa 10 người: Chia làm hai đội: Thông ống và kéo cáp.


Tổ 2:  Tối đa 5 người: Làm hộp nối cáp.


Tổ 3 : Tối đa 5 người: Đấu nối  


- Ngoài ra còn chuẩn bị đầy đủ các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:


Xe cẩu.


Kìm ép thuỷ lực.


Buly, tời, kích để căng dây, cuốc, xẻng, xà ben,……..


Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ an toàn lao động.

CHƯƠNG VII: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG
I. An toàn giao thông:

- Lập rào cản đặt cách mép mương 1m để tránh hoạt tải tác động lên thành mương. Đặt biển báo ở hai đầu công trường rào chắn phải sơn trắng đỏ cách 6m, giữa hai rào căng dây nylon. Trên mỗi rào chắn có gắn cờ đỏ 40x40cm.

- Thi công ban đêm phải treo đèn.

- Khối lượng đất đào phải dùng xe tải chuyển đi để tránh ách tắc giao thông.Trường hợp mương cáp chưa xử lý kịp phải lắp đầy.

- Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

- Trường hợp mương băng qua ngang đường hoặc giao lộ thì phải thực hiện vào ban đên và tái lập mặt đường ngay.

II. Biện pháp an toàn trong thi công:

1. Công tác quản lý xây lắp :

- Đơn vị thi công phải cử cán bộ giám sát chính công trường và thông báo bằng văn bản với ban quản lý dự án.

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, từng tuần và đăng ký trước với ban Quản lý dự án của chủ đầu tư.

- Phân chia thời gian thi công hợp lý chống ùn tắc giao thông khi thi công gần các khu vực công trường khác.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp gặp trở ngại không thi công được phải báo ngay cho đơn vi thiết kế và các đơn vị khác liên quan.

- Phải kiểm tra vật tư xây lắp đúng theo các thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn chuyên ngành điện trước khi lắp đặt vận hành trên lưới.

- Trong qúa trình thi công, công trình điện cùng thi công chung với các công trình khác như giao thông, cấp thoát nước … nên phải có sự phối hợp giữa các đơn vị thi công, tránh thi công không đồng bộ, gây ảnh hưởng lẫn nhau.

- Trong qúa trình thi công, nếu gặp chướng ngại vật hoặc vướng mắc, đơn vị thi công phải báo ngay cho cán bộ giám sát, quản lý dự án. Các bên tiến hành bàn bạc, thảo luận và lấy ý kiến thống nhất để giải quyết. 

- Đơn vị thi công phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và vật tư thi công tại công trường. Nhằm tránh trường hợp thiếu hụt vật tư khi thi công, kéo dài thời gian gây chậm tiến độ.

- Bố trí công nhân thi công dứt điểm và nghiệm thu từng hạng mục : hạng mục trồng trụ, hạng mục lắp đà và sứ, hạng mục kéo dây,… để tránh trường hợp bỏ sót hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

2. Biện pháp an toàn trong thi công xây lắp:

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75 và các quy định an toàn giao thông, vệ sinh công trường của nhà nước và ngành điện ban hành.

- Đơn vị thi công phải có cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ về an toàn và cung cấp cho ban quản lý dự án.

- Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc trên cao.

- Phải kiểm tra đảm bảo các biện pháp an toàn khi làm việc phía trên cao và gần nơi mang điện: sử dụng dây đai an toàn, đội mũ bảo hộ …

- Phải kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi đưa vào vận hành.

- Phải có biển báo và rào chắn nơi công trường đang thi công và phải chú ý các biện pháp an toàn cho người và tài sản phía dưới đất.

- Tại các thời điểm tập trung số lượng công nhân thi công lớn, phải có người của đội hướng dẫn an toàn giao thông, tránh ùn tắc va chạm.

- Thu dọn vệ sinh các vật tư dư thừa, cát, đất đá tại khu vực thi công ngay trong ngày, để không gây trở ngại cho việc giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Khi thi công xong công việc phải kiểm tra kỹ lại hiện trường, thực hiện tốt công tác thu dọn, sau đó mới trả lại mặt bằng hiện hữu cho đơn vị quản lý.

3. Biện pháp an toàn điện

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Điện lực khu vực, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công việc nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.
- Đối với trường hợp cắt điện đường dây trung thế biện pháp an toàn là: Phải được người của Điện Lực trực tiếp thao tác cắt điện và làm biện pháp an toàn đường dây cùng chỉ dẫn các điểm còn chưa an toàn, thông báo cho giám sát thi công biết
- Sau khi Điện lực khu vực cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan tới lưới điện
- Phải cắt điện hạ thế toàn bộ các đường dây đi ngang trụ đấu nối.

- Khi đấu nối vào lưới điện phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn chuyên ngành điện.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạnh mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải đi làm lại nhiều lần
- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị  liên quan.
- Khi thi công ở các khu vực dân cư, băng đường ... thì phải đặt rào chắn và biển báo
- Sau khi thi công xong, phải kiểm tra kỹ hiện trường, mới báo Công ty Điện lực xin trả điện.

PHẦN IV – CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ỐNG BẢO VỆ CÁP NGẦM

- Đường kính ống bảo vệ cáp được chọn theo TCVN7997:2009 và Tiêu chuẩn thiết trí lưới phân phối ngầm theo VB 9778/EVNHCM-KT ngày 19/12/2012, quy định tại Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025.

- Đường kính cáp tham khảo Catalogue Cadivi, LS Vina và Thịnh Phát

1. Đối với cáp ngầm trung thế 3M50mm2:

+ Đường kính ngoài lớn nhất của cáp: D.cáp = 65,5mm

+ Đường kính ống tính toán theo tiêu chuẩn: D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x D.cap

D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x 65,5 = 98,25mm ÷ 104,80mm

+Kết luận: Chọn ống nhựa xoắn HDPE d130/100 là đảm bảo yêu cầu

2. Đối với cáp ngầm trung thế 3M240m2:

+ Đường kính ngoài lớn nhất của cáp: D.cáp = 91,5mm

+ Đường kính ống tính toán theo tiêu chuẩn: D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x D.cap

D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x 91,5 = 137,25mm ÷ 146,40mm

+ Kết luận: Chọn ống nhựa xoắn HDPE d195/150 là đảm bảo yêu cầu
3. Đối với cáp ngầm trung thế 3M95m2:

+ Đường kính ngoài lớn nhất của cáp: D.cáp = 71,3mm

+ Đường kính ống tính toán theo tiêu chuẩn: D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x D.cap

D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x 71,3 = 106,95mm ÷ 114,08mm

+ Kết luận: Chọn ống nhựa xoắn HDPE d160/125 là đảm bảo yêu cầu
4. Đối với cáp ngầm hạ thế 3M120mm2+M70mm2:

+ Đường kính ngoài lớn nhất của cáp: D.cáp = 46,6mm

+ Đường kính ống tính toán theo tiêu chuẩn: D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x D.cap

D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x 46,6 = 69,09mm ÷ 74,56mm

+Kết luận: Chọn ống nhựa xoắn HDPE d80/105 là đảm bảo yêu cầu

5. Đối với cáp ngầm hạ thế 3A240mm2+A120mm2:

+ Đường kính ngoài lớn nhất của cáp: D.cáp = 60,9mm

+ Đường kính ống tính toán theo tiêu chuẩn: D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x D.cap

D.ống = (1,5 ÷ 1,6) x 60,9 = 91,35mm ÷ 97,44mm

+ Kết luận: Chọn ống nhựa xoắn HDPE d130/100 là đảm bảo yêu cầu
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐIỆN
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG TRẠM TRỤ THÉP

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG PHẦN MƯƠNG CÁP

TẬP 2: CÁC BẢN VẼ THI CÔNG

  Trang 4/178

