Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
- Gói thầu có phạm vi công việc theo hồ sơ thiết kế đính kèm.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành gói thầu: 70 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng:
a. An toàn xây dựng:
- QCVN 18:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng;
- QCVN 06:2022/BXD: An toàn cháy - Yêu cầu chung;
b. Vật liệu 
Nhựa đường, cấp phối đá dăm:
- TCVN 13567-1:2022: Lớp mặt bê tông nhựa chặt thảm nóng - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 8817-1:2011: Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 8859:2011: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu;
Bê tông:
- TCVN 9345:2012: Kết cấu BT và BTCT, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt;
- TCVN 9343:2012: Kết cấu BT& BTCT, hướng dẫn công tác bảo trì;
- TCVN 6260:2020: Xi măng pooc lăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật;
c. Thi công và nghiệm thu:
- TCVN 4055:2012: Tiêu chuẩn quốc gia về tổ chức thi công;
- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;
- TCVN 5640:2012: Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
-	 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
-	Nhà thầu không được đưa những người không có nhiệm vụ vào công trường; Tất cả nhân sự trước khi vào công trường phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại Cổng ra vào Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, tất cả nhân sự phải đi bộ từ cổng chính ra vào tới chân công trường với chiều dài khoảng 800m. Khi ngoài giờ làm việc (07h30 đến 11h30 - Chiều từ: 13h00 đến 16h00) tất cả nhân sự phải đi ra khỏi công trường và không được nghỉ trưa tại công trường. Khi thi công ngoài giờ, nhà thầu phải tiến hành thực hiện theo phương án làm ngoài giờ của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, chi phí thuê bảo vệ ngoài giờ nhà thầu phải tính toán vào giá dự thầu.
- Bắt buộc phải có ít nhất 01 cán bộ kỹ thuật/cán bộ an toàn lao động tại công trường trong suốt thời gian thi công. 
-	Nhà thầu phải lập thuyết minh thiết kế biện pháp thi công đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, kèm theo bản vẽ bố trí mặt bằng khu vực thi công, thể hiện rõ vị trí bãi gia công, khu vực tập kết vật tư, hướng di chuyển ra vào công trường. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ nhà thầu khảo sát hiện trạng nếu có yêu cầu.
-	Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
-	Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
-	Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công các hạng mục của gói thầu, bao gồm cả vật tư thiết bị do chủ đầu tư bàn giao, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
-	Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
-	Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
-	Nhà thầu phải lập và tuân thủ các quy trình nội bộ để kiểm soát chất lượng các công việc thuộc gói thầu, đảm bảo phù hợp với các chỉ dẫn kỹ thuật được quy định trong hồ sơ thiết kế và trong tiêu chuẩn có liên quan.
-	Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có cho đơn vị giám sát và Chủ đầu tư.
-	Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
-	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
-	Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
+	Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường, an toàn PCCC.
+	Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
+	Do sự cố công trình do yếu tố khách quan
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 
3.1 Chủng loại vật tư:
Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư chủ yếu, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành.
Cụm từ "tương đương" của những loại vật tư, thiết bị trong bảng "danh mục chủng loại vật tư, thiết bị chủ yếu dùng cho công trình " dưới đây có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương.
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	VẬT LIỆU
	YÊU CẦU

	1
	Cấp phối đá dăm
	Đá dăm Loại I (hoặc Loại II)
	TCVN 8859:2023, thành phần hạt phối hợp đúng quy định, đạt chỉ số chặt lu lèn K95/K98

	2
	Bê tông nhựa nóng
	Hỗn hợp bê tông nhựa chặt thảm nóng (hạt trung).
	TCVN 13567-1:2022

	3
	Bê tông thương phẩm
	M250 (đổ bó vỉa, vỉa hè, hào công nghệ)
	TCVN 2682-2009
TCVN 6260:2009

	4
	Cát
	Cát vàng đổ bê tông và cát xây tô, cát đệm nền đường (nếu có).
	TCVN 7570-2006, TCVN 7572-2006; TCVN 9205-2012.

	5
	Đá 1x2,4x6
	Đá dăm cỡ hạt 1x2,4x6 cm cho công tác đổ bê tông tại chỗ.
	TCVN 7570-2006, TCVN 7572-2006

	6
	Xi măng
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (hoặc tương đương).
	TCVN 2682:2020, TCVN 6260:2020

	7
	Cấu kiện đúc sẵn
	
Phù hợp yêu cầu HSTK
	Phù hợp yêu cầu HSTK, bề mặt nhẵn mịn không rỗ tổ ong lộ cốt thép, kích thước hình học chính xác



3.2 Yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, thiết bị:
a. Xi măng:
- Dùng loại xi măng PC40 hoặc PCB 40 có đặc trưng kỹ thuật phù hợp với TCVN 2682:2020 (Xi măng pooclang – yêu cầu kĩ thuật).
b. Cấp phối đá dăm:
- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8859:2011
- Thành phần hạt phối hợp đúng quy định, đạt chỉ số chặt lu lèn K95/K98 và chỉ số CBR theo hồ sơ thiết kế
c. Cát bê tông, cát xây:
- Đáp ứng tiêu chuẩn cốt liệu TCVN 7570:2006 và quy trình thử TCVN 7572:2006.
- Cát phải có thành phần hạt phù hợp, sạch, độ mô đun độ lớn đạt yêu cầu; hàm lượng bùn, sét và tạp chất hữu cơ không được vượt quá tỷ lệ giới hạn cho phép trong xây dựng giao thông.
d. Đá dăm 1x2, đá 4x6
- Đáp ứng tiêu chuẩn cốt liệu theo TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006 
- Đá phải có cường độ dập vỡ cao, độ góc cạnh tốt, hạt thoi dẹt nằm trong tỷ lệ cho phép của tiêu chuẩn, bề mặt sạch và không lẫn các loại đá mồ côi hay tạp chất.
e. Bê tông :
Cường độ tối thiểu của BT sau 28 ngày :
- BT đá 1x2 M250 : 145 kg/cm2
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải tuân thủ quy trình thi công nghiệm thu và các yêu cầu thi công trong hồ sơ thiết kế được duyệt và các qui định hiện hành.
Nhà thầu phải lập biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh và bản vẽ) cho các hạng mục công việc chính của gói thầu phù hợp với hạng mục công việc Hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp với các qui định hiện hành: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các tiêu chuẩn, qui chuẩn, các qui trình trình thi công và nghiệm thu hiện hành:
Có biện pháp cô lập khu vực thi công với các công trình xung quanh.
4.1 Đo đạc
- Trong quá trình thi công yêu cầu phải có công nhân kỹ thuật đo đạc và thiết bị cần thiết phù hợp và nhiệm vụ phải làm các công việc sau:
+ Nhận hệ thống tim mốc do thiết kế bàn giao sau đó triển khai các cọc dấu phục vụ trong quá trình thi công.
+ Xác định vị trí các tim hạng mục công trình.
+ Kiểm tra vị trí, cao độ dừng đổ BT. Các kích thước cơ bản của các bộ phận kết cấu theo từng giai đoạn.
+ Kiểm tra các kích thước của các bộ phận sau mỗi lần đổ bê tông xong.
- Tất cả các số liệu trên đều phải ghi nhật ký và cấp cho tổ nghiệm thu bằng văn bản.
- Hoàn công toàn bộ phần trắc đạc công trình theo yêu cầu.
4.2. Đổ bê tông cho các kết cấu đổ tại chỗ
a. Mô tả
- Bê tông dùng cho các kết cấu trong phần này bao gồm việc cung cấp vật tư đổ bê tông, bảo dưỡng và hoàn thiện bê tông xi măng cho các cấu trúc và việc thi công bê tông khác. Bê tông là một hỗn hợp gồm nước, xi măng porland và cốt liệu. Việc dùng phụ gia hoặc xi măng có phụ gia phải được sự đồng ý của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
- Mác bê tông là cường độ chịu nén tối thiểu cuối cùng cần phải có, được biểu thị bằng đơn vị kg/cm2 hoặc Mpa cho các mẫu thử nghiệm hình lập phương, được bảo dưỡng trong 28 ngày và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993.
- BTCT đỗ tại chỗ bao gồm:
+ Bê tông đá 1x2 M150 lót móng;
b. Yêu cầu thi công:
· Khái quát:
- Thi công bê tông phải tuân thủ qui định của TCVN 4453:1995.
- Mọi phương pháp chuyên chở và đổ bê tông phải được chấp thuận của tư vấn giám sát.phải chuyên chở và đổ sao cho các vật liệu cấu thành của chúng không bị nhiễm bẫn phân tầng và thất thoát.
- Khoảng cách thời gian giao bê tông trong khi tiến hành đổ, phải đủ để vận chuyển, đổ và hoàn thiện bê tông. Phương pháp giao và vận chuyển phải làm sao cho việc
đổ bê tông được thuận tiện hạn chế tối thiểu việc vận chuyển lại và không làm hư hại đến cấu trúc hoặc bê tông.
- Ngay trước lúc đổ bê tông,cốp pha phải sạch,không thấm nước và phải cọ rửa tất cả các mạt cưa,vôi,gạch vụn và tất cả các vật ngoại lai khác.
- Không nên thi công vào những ngày có nhiệt độ trên 35ºc. Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông từ máy trộn nên khống chế không lớn hơn 30ºc và khi đổ không lớn hơn 35ºc.
· Đổ bê tông:
- Không được đổ bê tông vào cốp pha từ trên độ cao quá 1.5m. Khi dùng ống hoặc máng để rót thì những dụng cụ này phải giữ cho sạch sao cho bê tông không bị rời.
- Bê tông phải đựơc đổ vào trong cốp pha theo những lớp nằm ngang.
- Phải thường xuyên kiểm tra độ sụt của BT tại nơi trộn (nếu lấy BT từ nơi khác) và trước khi đổ BT.
- Khi bê tông bắt đầu đông kết không được gây chấn động mạnh vào cốp pha và không được dùng một lực nào tác động lên các đầu cốt thép đặt trong bê tông.
- Trước khi đổ không được để cho nước đọng dưới đáy rãnh.
- Tất cả bê tông, trong khi và sau khi đổ phải đầm kỹ để có được một khối chặt đồng đều.
- Ngay sau khi đổ bê tông xong ít nhất là 7 ngày phải bảo vệ bê tông, không để bị những tác động có hại của thời tiết, kể cả mưa, thay đổi nhiệt độ nhanh và đông giá và không được để chúng khô cứng.
- Bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê tông. Bảo dưỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình.
4.3. Cốp pha trong các hạng mục BT và BTCT
a. Mô tả:
Công việc trong phần này bao gồm việc cung cấp tất cả các máy móc, thiết bị, vật liệu và lao động để thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới cốp pha và xử lý bề mặt của tất cả các cấu trúc bê tông.
b. Yêu cầu về vật liệu
· Cốp pha
Tất cả các khuôn, cốp pha có giàn giáo đỡ, các thanh chống và các giàn giáo phải làm bằng loại gỗ có chất lượng phù hợp hoặc bất kỳ loại vật liệu nào khác được chấp nhận có cường độ bền chắc. Với nhiều thanh ngang để bảo đảm cho ván khuôn luôn được khoẻ, không bị biến dạng trong quá trình đặt cốt thép đầm và đổ bê tông.
· Cốp pha gỗ:
- Cốp pha phải làm bằng loại gỗ có chất lượng tốt, dày tối thiểu 20mm không có mặt gỗ thủng, mặt gỗ không được nứt, cong vênh và có độ ẩm dưới 25%.
- Gỗ phải thẳng và không bị mục, bị mối mọt hoặc có các mắt bị mục hay bị khuyết tật khác.
· Cốp pha kim loại:
- Có thể dùng cốp pha kim loại. Kim loại phải có độ dày để khuôn luôn giữ nguyên hình. cốp pha phải được thiết kế để giữ các tấm khuôn vào với nhau cho chắc để có thể tháo khuôn ra mà không gây hư hại đến bê tông. Khuôn kim loại mà không có mặt thành nhẵn hoặc không đứng thẳng hàng thì sẽ không được dùng.
c. Yêu cầu thi công:
- Việc thiết kế cốp pha phải làm như thế nào để bảo đảm đúng hình dạng kích thước, đường bao của cấu kiện như bản vẽ đã định trước.
- Các khuôn phải làm bằng gỗ, kim loại hay bằng vật liệu khác được chấp thuận và phải được ghép sao cho vữa không lọt được ra ngoài với đủ độ chắc để tránh bị méo do áp lực của bê tông và các tải khác ngẫu nhiên tác động trong quá trình thi công. Khuôn được chế tạo và bảo quản sao cho không bị vênh và các chỗ nối không bị hở.
- Các khuôn kim loại mà mặt của chúng không nhẵn hoặc không thẳng sẽ không được dùng.
- Phải hết sức cẩn thận giữ cho khuôn kim loại không được gỉ, dính mỡ hoặc bị các tác động ngoại lai khác khiến cho bê tông bị biến mầu.
- Tất cả các mối nối trong ván khuôn hay trong các khuôn đều phải nằm trên các mặt phẳng đứng hay ngang theo như đã thoả thuận và phải được thiết kế sao cho bảo đảm không bị thất thoát các vật liệu ở dạng hạt nhỏ hay xi măng trong khi đổ hoặc đầm bê tông.
- Các chỗ nối cốp pha ở mặt bê tông hoàn thiện chìa ra ngoài sẽ tạo nên một hình mẫu đều với các đường thẳng và ngang liên tiếp trên suốt từng cấu trúc và tất cả các mối nối thi công sẽ trùng với các tuyến thẳng đứng và ngang này.
- Nếu TVGS chưa kiểm tra và nghiệm thu cốp pha thì chưa được đổ bê tông.
- Việc tháo cốp pha phải đạt được hiệu quả cho đảm bảo không gây nên hư hại gì cho bê tông.
- Cường độ quy định là cường độ nén quy định trong các mẫu thử hình lập phương được thử nghiệm sau 28 ngày.
4.4. Kết cấu BT và BTCT lắp ghép
Tiêu chuẩn kỹ thuật cho thi công và nghiệm thu: Kết cấu BT và BTCT lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu các kết cấu BT và BTCT toàn khối TCVN 4453:1995.
a. Đối với công tác bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép:
- Đối với các cấu kiện đúc sẵn mà không do đơn vị thi công sản xuất phải có đầy đủ chừng chỉ xuất xưởng theo quy định.Tại hiện trường cần kiểm tra thêm cường độ bê tông bằng súng thử (» 5% cấu kiện đúc sẵn đối với mỗi lô hàng) hoặc khoan mẫu tùy theo chiều dày cấu kiện và do tư vấn giám sát quyết định.
- Kiểm tra quá trình thi công lắp ghép cấu kiện: mức độ chính xác của việ lắp ghép các cấu kiện, độ kín khít của tiếp giáp giữa các cấu kiện với nhau và mặt tựa.
- Sự nguyên vẹn của các cấu kiện và bộ phận lắp ghép.
- Những yêu cầu khác theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
- Không được phép tiến hành triển khai công tác lắp ghép tiếp tho khi chưa có sự đồng ý của Kỹ sư tư vấn giám sát (bằng biên bản nghiệm thu và ghi nhận tại sổ nhật ký công trình).
- Sai lệch cho phép khi lắp ghép các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn không được vượt quá các trị số quy định trong thiết kế. Nếu trong thiết kế không quy định sai lệch cho phép không được vượt qua các trị số trong bảng sau:
Sai lệch cho phép
Tên cấu kiện – Dung sai Chênh lệch cho phép (mm)
Sai lệch trục khối móng và cốc móng so với trục định vị 15
Sai lệch cao độ mặt tựa trên móng so với thiết kế -10
Sai lệch cao độ đáy cốc móng so với thiết kế -20
- Ngoài ra cần kiểm tra, nghiệm thu ban đầu một số nội dung sau:
- Cường độ BT của sản phẩm xuất xưởng phải phù hợp với quy định của thiết kế. Trường hợp thiết kế không quy định cần phải bằng hoặc lớn hơn 80% mác thiết kế của BT theo cường độ chịu nén (do đơn vị thí nghiệm xác định).
- Hình dáng bên ngoài của kết cấu không được biến dạng, sứt mẻ, phải đảm bảo kích thước thiết kế, mức độ chính xác của các vị trí chi tiết đặt sẵn, chi tiết định vị, vị trí các lỗ móc cẩu.
- Mặt ngoài của sản phẩm, nhất là những bộ phận đã được trang trí hoàn thiện trong xí nghiệp chế tạo không được có vết nứt, khe nứt, màu sắc và trang trí phù hợp với thiết kế.
- Quá trình cẩu lắp cần kiểm tra các nội dung sau:
+ Kiểm tra độ tin cậy và độ chính xác của dụng cụ, thiết bị gá lắp.
+ Nếu dùng cáp thép phải đặt đệm đẻ tránh dập hỏng BT. Dây móc cáp phải đúng tiêu chuẩn và có cơ cấu chuyên dùng và tháo móc từ xa. Chỉ cho phép tháo móc cẩu sau khi liên kết đã chắc chắn bằng các liên kết tạm thời hay cố định.
+ Vòng móc cáp phải đặt đúng vị trí ghi trong thiết kế. Nếu do điều kiện lắp ghép không cho phép, việc thay đổi vị trí móc cáp cần được sự thỏa thuận của tư vấn thiết kế. Cấm mọc nâng cấu kiện ở vị trí bất kỳ.
+ Cấm kéo lê các cấu kiện trong khi di chuyển.
b. Khối lượng kiểm tra:
- Vật liệu đá: 150m3 lấy 1 mẫu.kiểm tra thành phần hạt, độ bẩn..
- Vật liệu cát: 150m3. lấy 1 mẫu kiểm tra thành phần hạt, Mk, hàm lượng bụi sét.
- Vật liệu xi măng: Theo mỗi lô hàng hoặc khi thay đổi chủng loại xi măng.
- Vật liệu thép: 10T/tổ mẫu (khối lượng ít hơn cũng lấy 1 tổ mẫu kiểm tra).
- Cường độ bê tông:
+ Cứ 20m3.lấy một tổ hợp mẫu 3 thí nghiệm nén xác định cường độ, trường hợp khối lượng bê tông <20m3. tối thiểu mỗi đợt đổ bê tông lấy một tổ hợp mẫu thí nghiệm
+ Mẫu phải được bảo quản và thí nghiệm ép mẫu ở 7 và 28 ngày tuổi.
+ Khi cần thiết ngoài các đợt lấy mẫu nói trên còn phải lấy mẫu các đợt bổ sung thí nghiệm trong thời gian cần thiết khi có điều kiện quy định.
+ Đối với cấu kiện đúc sẵn mà không do đơn vị thi công sản xuất cần kiểm tra các chỉ tiêu sau:
+ Chứng chỉ xuất xưởng.
+ Bắn kiểm tra xác xuất cường độ bê tông bằng súng bật nảy (khối lượng kiểm tra 5% khối lượng đối với mỗi lô hàng) hoặc khoan mẫu tùy theo chiều dày cấu kiện và do tư vấn giám sát quyết định).
+ Đập để kiểm tra hàm lượng cốt thép với khối lượng từ 1%¸2%.
c. Ghi chú:
- Khi có sự thay đổi so với thiết kế trong chế tạo cấu kiện hay trong thi công, lắp ghép thì đều phải được lập biên bản và được sự đồng ý của tất cả các bên liên quan mới được tiếp tục thi công.
- Các vật liệu được cung cấp phải có chất lượng và số hiệu phù hợp với chủng loại yêu cầu thiết kế.
- Trước khi tiến hành đổ bê tông đơn vị thi công phải có kết quả thiết kế cấp phối bê tông ứng với cường độ yêu cầu.
- Nếu dùng phụ gia trong bê tông phải báo cho TVGS biết về loại phụ gia, tỷ lệ pha trộn.
- Thời gian thi công công tác bê tông đối với một sản phẩm không quá 4 giờ, không được ngắt quãng 2 lần để bảo đảm bê tông được toàn khối.
- Nhiệt độ ngoài trời khi thi công bê tông không quá 35°C
4.5. Thi công cấp phối đá dăm : Theo TCVN 8859:2023
- Công tác thi công và nghiệm thu thi công cấp phối đá dăm nền đường tuân theo các quy định của tiêu chuẩn TCVN 8859:2023.
4.6 Đào và đắp đất
- Công tác đất phải tuân thủ Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 và các tiêu chuển liên quan khác.
- Yêu cầu kỹ thuật về đất đắp chọn lọc: Đất đắp chọn lọc phải có hàm lượng sét <= 50%, C ≥ 0.10kg/cm2, jb ≥ 80 , g ≥ 1.6T/m3.Tiêu chuẩn tương đương từ á sét nhẹ đến sét và phù hợp TCVN TCVN 4447-2012
- Dùng máy đào kết hợp thủ công san phẳng đáy hố đào đến cao độ thiết kế. Đất đào được đổ sâu về phía bờ, khối lượng đất đào sẽ được vận chuyển đến bãi đỗ theo quy định.
- Đáy hố đào phải đuợc san phẳng và đầm chặt trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Trước khi tiến hành đắp phải tiến hành đắp thí nghiệm để xác định độ ẩm tối ưu và số lần đầm cho khối đất đắp trước khi tiến hành đắp đại trà.
- Đất đắp được tiến hành theo trình tự rải à san à đầm, các lớp đất được san đúng chiều dày quy định khi đắp thí nghiệm đã xác định. Trình tự thi công đắp phải đựơc tuân thủ trong suốt quá trình thi công.
- Trong quá trình đắp phải thường xuyên lấy mẫu kiểm tra theo quy định hiện hành. Các vị trí lấy mẫu của từng khối đắp phải được ghi chép theo mẫu biểu quy định. Khi phát hiện các khối đắp không đủ dung trọng thiết kế phải đầm lại cho đến khi đạt yêu cầu.
- Trong quá trình thi công khối đắp phải luôn giữ cùng ở cao độ, phải chú ý rải đất sao cho có thể thoát nước bề mặt dễ dàng khi thi công vào các thời đoạn có mưa.
- Đối với các khối đắp sát bề mặt bêtông đất đắp được đắp bằng thủ công phải rải đều thành từng lớp dày trung bình 20cm dùng đầm cóc và thủ công đầm chặt các lớp đắp sát bề mặt bêtông. Chỉ tiến hành đắp lớp tiếp theo khi lớp đất đắp trước đã đảm bảo chất lượng
- Đối với các khối đắp sát bề mặt bêtông đất đắp được đắp bằng thủ công phải rải đều thành từng lớp dùng đầm cóc và thủ công đầm chặt các lớp đắp sát bề mặt bêtông.
4.7. Công tác khác
- Phải thực hiện đúng theo yêu cầu thiết kế.
5. Yêu cầu về Tổ chức lao động:
An toàn lao động là một vấn đề trọng yếu trong xây dựng công trình. Để đảm bảo an toàn lao động trong thi công thì đơn vị thi công cần thực hiện những nội dung sau:
5.1 Tổ chức:
- Phổ biến các nội quy, quy phạm, chính sách của Nhà nước, quy chế bảo hộ ATLĐ.
- Lập nội quy về ATLĐ trên công trường.
- Kiểm tra các phương án tổ chức thi công phải xét đến yếu tố đảm bảo an toàn lao động.
- Dựng biển báo ở những nơi cần đề phòng tại nạn
v Biện pháp bảo hộ và an toàn lao động:
- Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn lao động cho CBCNV. Đặc biệt thời điểm mới thành lập công trường và thi công các hạng mục dễ xảy ra tai nạn lao động.
- Có kế hoạch mua sắm và trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động. Có hệ thống thông tin liên lạc kịp thời.
5.2. Y tế:
- Tạo mối quan hệ tốt với y tế địa phương để phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra.
- Tại trụ sở ban chỉ huy công trường luôn có tủ thuốc và các thiết bị y tế để phòng bệnh cho cán bộ và công nhân viên công trường.
5.3. Sử dụng xe máy xây dựng:
+ Tất cả các xe máy xây dựng đều phải có đủ hồ sơ kỹ thuật trong đó phải có các thông số kỹ thuật cơ bản, hướng dẫn về lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và sửa chữa, có sổ giao ca, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy.
+ Xe máy phải đảm bảo khi ở chế độ làm việc không bình thường phải có tín hiệu, còn trong các trường hợp cần thiết phải có thiết bị ngừng, tự động tắt xe máy loại trừ yếu tố nguy hiểm.

5.4. An toàn trong công tác lắp dựng:
+ Công nhân lắp dựng phải được trang bị quần áo, mũ cứng, dây an toàn.
+ Tất cả các khu vực thi công đều có biển báo an toàn đúng nơi quy định.
+ Cấm uống bia rượu sử dụng chất kích thích trước và trong giờ làm việc.
+ Cấm đứng dưới cấu kiện trong khi cẩu lắp ở trạng thái treo, cấm đứng trong phạm vi hoạt động của máy và thiết bị đang cẩu.
+ Thực hiện nghiêm chỉnh các qui phạm về công tác lắp ghép.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ - đảm bảo an ninh:
- Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ an toàn – PCCC do Tổng kho xăng dầu Nhà Bè lập. Biện pháp bảo vệ an toàn – PCCC sẽ được thông báo đến nhà thầu trước khi vào thi công. Nhà thầu có trách nhiệm duy trì các yêu cầu được quy định trong suốt quá trình thi công. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến đình chỉ quá trình thi công đến khi nhà thầu hoàn thành việc khắc phục.
- Tất cả nhân sự của nhà thầu khi vào thi công phải được huấn luyện về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và phải được cấp thẻ của Công an PCCC còn hiệu lực.
- Danh sách nhân sự và thiết bị tham gia thi công phải được Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè phê duyệt. Những nhân sự ngoài danh sách sẽ không được vào công trường thi công.
Các thiết bị cơ giới phải được kiểm tra thường xuyên tránh chập điện gây cháy nổ. Trang bị đầy đủ bình chữa cháy và các thiết bị phòng hộ cháy nổ. Đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn: TCVN 3254:1989 : An toàn cháy – Yêu cầu chung; TCVN 3255:1986 : An toàn nổ – Yêu cầu chung.
- Không được xếp lẫn lộn hoặc để quá gần nhau các loại hóa chất dễ gây phản ứng hóa học tỏa nhiệt khi tiếp xúc.Với các bình khí không để gần nơi có nhiệt độ cao hoặc phơi ngoài nắng to.
- Quá trình thi công Đơn vị thi công phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy hiện hành và của Tổng kho xăng dầu,
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Khu vực lán trại phải tuân thủ những điều kiện vệ sinh và sinh hoạt của địa phương.
- Có đầy đủ công trình phụ, khu vệ sinh theo tiêu chuẩn.
- Lập các quy định về chế độ vệ sinh công nghiệp đối với các trang thiết bị. Thu gom rác thải đưa về nơi xử lý an toàn. Nghiêm cấm việc vứt bỏ các rác thải tại nơi thi công. Toàn bộ rác thải sẽ được thu gom đúng nơi quy định và đất thải được đổ tại bãi thải mà chính quyền địa phương cho phép.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động và theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong Thi công xây dựng, Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
- Tất cả nhân sự phải được trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân (mũ bảo hộ, găng tay, giày bảo hộ).
- Nhà thầu phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn lao động kèm theo E-HSDT và bố trí 01 nhân sự chuyên trách để giám sát công tác an toàn lao động.
- Các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định và có giấy phép kiểm định còn hiệu lực.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu xây dựng biện pháp thi công gửi kèm theo E-HSDT. Biện pháp thi công sẽ được chủ đầu tư điều chỉnh nếu không phù hợp với điều kiện đảm bảo an toàn, PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. 
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý và giám sát chất lượng công trình xây dựng phù hợp với Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
11. Các yêu cầu khác:
- Tất cả các chủng loại vật tư thiết bị và vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật tư thiết bị và vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. 
- Khi tiến hành nghiệm thu kiểm tra thiết bị, nhà thầu phải xuất trình đầy các tài liệu liên quan đến hàng hóa như: Bản chứng thực các giấy tờ liên quan đến chất lượng, nhãn hiệu của sản phẩm chào thầu và hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, catalog kèm theo.
- Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa do nhà thầu chịu
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: danh mục theo file bản vẽ đính kèm
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