## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu

I. Tóm tắt về dự án

- Tên dự án: TBA 110kV Khuê Trung và đấu nối.

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình:

- Trạm biến áp 110kV: Xây dựng mới trạm biến áp 110/22 kV, kiểu trong nhà và ngoài trời với quy mô 2x63 MVA (giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp 63 MVA và dự phòng lắp đặt giai đoạn sau).

- Đường dây 110kV: Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 110 kV mạch kép từ các ngăn lộ 110kV trạm biến áp 110kV xây dựng mới đến đấu nối vào đường dây 110kV Liên Trì đến TBA 220kV Ngũ Hành Sơn tại vị trí cột VT08M  xây dựng mới dài khoảng 284 mét, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE-1200mm2.

- Đường dây 22kV: Xây dựng mới 04 xuất tuyến 22kV từ trạm biến áp 110kV Khuê Trung đến lưới điện 22kV hiện hữu, chiều dài tuyến khoảng 1,190 mét, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-1x300mm2.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2027.

- Địa điểm thực hiện: phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

Tên và số hiệu gói thầu: EVNCPC-K.Trung-THDA-G.01: Cung cấp, lắp đặt MBA

1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp lực 3 pha 110/22kV – 63 MVA, gồm: | Máy | 1 | Lắp đặt trong trạm biến áp |
|  | Máy biến áp 3 pha, 3 cuộn dây (bao gồm cuộn cân bằng), lắp đặt ngoài trời, có điều chỉnh điện áp dưới tải 110kV - Cấp điện áp: 115±9x1,78%/23(11)kV - Công suất: 63 MVA - Tổ đấu dây: Ynyn-0(d11) - Điều chỉnh điện áp dưới tải - Làm mát ONAN/ONAF - Trọn bộ tủ điều khiển tại chỗ và tủ truyền động OLTC…. các thiết bị đi kèm. |  |  |  |
|  | Các phụ kiện đi kèm: - 03 kẹp cực đấu nối đầu sứ 110kV với dây dẫn ACSR-400 mm2; - Dây nối đất (dây đồng bọc 240mm2) đấu nối các đầu trung tính 110kV, 22kV, cuộn cân bằng (bao gồm kẹp cực đấu nối với sứ trung tính và đầu cốt, bu lông bắt…) đến cờ tiếp địa tại móng MBA và từ các điểm tiếp địa tại MBA đến cờ tiếp địa tại móng MBA. - Thanh cái phía 22kV có sẵn vị trí lắp đặt 3 chống sét van và 2 lỗ/1điểm đấu nối để phù hợp đấu nối cho 09 sợi cáp đơn pha 24kV 1x500mm2 (03 sợi cáp/1pha) và bách đồng mềm, bulong phụ kiện… đấu nối thanh cái 22kV với cực MBA. + 03 bộ chống sét van 18kV-10kA, kèm bộ đếm sét; Trọn bộ giá đỡ, dây đồng bọc 120mm2, bulong vòng đệm… để đảm bảo lắp đặt hoàn chỉnh chống sét van đến bộ đếm sét và từ bộ đếm sét đến cờ nối đất. + Giá đỡ cáp phía 22kV, đỡ bộ đếm sét cho phù hợp với 9 sợi cáp (bao gồm các cùm cáp phi từ tính, bulong vòng đệm). |  |  |  |
| 2 | Máy biến áp 22/0,4kV-160kVA | máy | 1 | Lắp đặt trong trạm biến áp |
|  | Máy biến áp tự dùng 3 pha 2 cuộn dây lắp đặt ngoài trời: -Công suất 160kVA -Cấp điện áp 23±2x2,5%/0,4kV -Tổ đấu dây: D/Yn-11 |  |  |  |
|  | Các phụ kiện đi kèm: - 03 bộ chống sét van 18kV-10kA kèm 03 bộ đếm sét, Bao gồm giá lắp chống sét van và bộ đếm sét, dây đồng bọc 120mm2, bulong, vòng đệm, đầu cốt để đấu nối hoàn chỉnh CSV từ MBA đến đến cờ tiếp địa tại móng. - Kẹp đấu dây phía 22kV phù hợp với đầu cáp đồng M(3x50) mm2; - Kẹp đấu dây phía 0,4kV phù hợp với cáp đồng M(3x120+1x70) mm2. - Dây đồng bọc 120mm2 nối từ trung tính, từ vỏ máy đến cờ tiếp địa tại móng. |  |  |  |

Ghi chú: Giá chào thầu là giá giao hàng đến địa điểm cuối cùng là TBA 110kV Khuê Trung bao gồm: giá hàng hóa, thuế và các phí nhập khẩu, thuế bán hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ hàng hóa xuống địa điểm giao hàng và các thuế/phí khác để đưa MBA 110kV- 63 MVA lên bệ móng MBA tại trạm.

2. Danh mục các Dịch vụ liên quan

| TT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Địa điểm nơi thực hiện Dịch vụ | Thời gian thực hiện dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận chuyển MBA lực 110/22 và các VTTB liên quan đến bệ móng và cân chỉnh MBA đặt trên bệ móng. Vận chuyển MBA tự dùng 22/0,4kV và các thiết bị đi kèm đến vị trí trạm và bàn giao cho đơn vị tiếp nhận tại công trình | Toàn bộ | 1 | TBA 110kV Khuê Trung, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng | Không quá 2 tuần kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo bắt đầu thực hiện dịch vụ |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật giám sát quá trình lắp ráp, tổ hợp, thử nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử để đảm bảo VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thử nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu chuyên nghiệp về lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

- Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật để hiệu chỉnh, xử lý tồn tại (nếu có) trong quá trình thử nghiệm khi có yêu cầu từ phía Chủ đầu tư và chi phí này đã tính trong giá chào thầu.

- Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thử nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

- Hồ sơ hoàn công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công sau khi thử nghiệm hoàn thành để bàn giao cho bên mua. Số lượng: 6 bộ gốc. Chi phí lập hồ sơ hoàn công đã bao gồm trong đơn giá chào.

- Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tất cả file cài đặt cấu hình cài đặt hệ thống rơ le bảo vệ, điều khiển, ... phải được bàn giao sau khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

1. Địa điểm giao hàng: Toàn bộ hàng hóa được giao tại công trình TBA 110kV Khuê Trung, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Như được nêu tại mục A.II.2 - Danh mục các dịch vụ liên quan và lịch hoàn thành nêu trên.

3. Thời gian thực hiện: Thời gian giao hàng không quá 24 tuần và thời gian
thực hiện dịch vụ không quá 02 tuần. Nếu Nhà thầu chào thời gian giao hàng dài hơn thời gian yêu cầu thì HSDT của Nhà thầu sẽ bị loại.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung

1.  Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa: Điều kiện khí hậu, môi trường làm việc của thiết bị phải phù hợp các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất 	: 450C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 	: 00C

- Khí hậu				: Nhiệt đới, nóng ẩm

- Độ ẩm lớn nhất			: 100%

- Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển:  1000 m

- Vận tốc gió lớn nhất:		: 160 km/h

2. Yêu cầu của hệ thống

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PHÍA 110kV | PHÍA 22kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp danh định (kV) | 110 | 22 |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 |
| Ðiện áp làm việc lớn nhất (kV) | 123 | 24 |
| Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 3 pha định mức | 31,5kA/1s | 25kA/1s |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (mm/kV) | 31mm/kV | 31mm/kV |
| Tổng chiều dài dòng rò nhỏ nhất (mm) | 3813 | 744 |
| Tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị | - IP41 đối với thiết bị đặt trong nhà. - IP55 đối với thiết bị đặt ngoài trời. |  |
| Điện áp tự dùng AC (V) | 380/220 | 380/220 |
| Điện áp tự dùng DC (V) | 220 | 220 |

3. Đặc điểm lưới điện:

#### 3.1. Lưới điện 110kV:

- Điện áp danh định 				: 110 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 123 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trực tiếp nối đất.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥ 31,5kA.

#### 3.2. Lưới điện 22kV:

- Điện áp danh định 				: 22 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 24 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trung tính nối đất trực tiếp.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥ 25kA.

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

### 4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thử nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3 - Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II.1 - Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB

- Biên bản thử nghiệm điển hình của các VTTB phải do đơn vị thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành.

- Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) đối với máy biến áp 110kV: Nhà sản xuất phải có biên bản thử nghiệm cho MBA 110kV do đơn vị thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm đạt theo
tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử
nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng
chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

- Cấp điện áp của VTTB trong biên bản thử nghiệm, yêu cầu:

+ Cấp điện áp 110kV: (110 - 170) kV.

+ Cấp điện áp 22kV: (22 - 24) kV.

- Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm đặc biệt: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

4.3 Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa (theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật):

| TT | Vật tư - thiết bị | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | Biên bản thử nghiệm đặc biệt (Special test) | Chứng nhận người sử dụng (End user) | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/ Catalogue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy biến áp - 3 pha 110kV-63MVA | X (1) | - | X | X |
|  | Bộ điều áp dưới tải (OLTC) đi kèm với MBA 3 pha 110kV | - | - | X | X |
|  | Máy biến áp 22/0,4kV | X | X (2) | X | X |
|  | Chống sét van 22kV | X (3) | - | - | X |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- (1): Hạng mục thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm cho MBA 110kV do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội STL cấp.

- (2): Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- (3) Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

- Type test của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục II.1 Các yêu cầu chi tiết Chương V của E-HSMT.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

II.1. CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT

II.1.1 CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA MBA 110KV

    - Vỏ máy biến áp:

- Vỏ bằng thép, cấu trúc hàn đường viền bên dưới thân vỏ, phần nắp được thiết kế, chế tạo giảm thiểu khả năng rò rỉ, có khả năng chịu đựng mà không rò rỉ hoặc biến dạng với áp lực bên trong tối thiểu 01 kg/cm2.

- Có khả năng xử lý chân không tại hiện trường (kể cả phụ kiện).

- Có thể di chuyển mọi hướng, kể cả trên mặt phẳng rất gồ ghề.

- Có các cửa thăm bố trí thích hợp trên vách thân máy để kiểm tra, xử lý bên trong MBA. Cửa thăm phải có đường kính tối thiểu 500mm hoặc kích thước 500mm x 500mm. Tuỳ theo yêu cầu, có thể có lỗ thăm trên mặt máy để truy cập vào bên trong.

- Có thang leo để kiểm tra, bảo dưỡng MBA.

- Có ký hiệu xác định điểm trọng tâm của MBA.

- Để đảm bảo chống ăn mòn, bề mặt phía trong của vỏ máy và tất các các phụ kiện (ống thông giữa thùng với bình chứa dầu giãn nỡ, bình chứa dầu, bộ tản nhiệt…) phải được sơn phủ hoặc mạ vật liệu kháng dầu. Bên ngoài được sơn hoặc mạ đúng cách thức, tiêu chuẩn kỹ thuật, có màu sơn và loại sơn sử dụng đảm bảo hài hòa tốt nhất việc thu, tản nhiệt MBA.

- Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép băng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự) phải dùng loại "O-ring".

- Trên thân MBA phải trang bị tối thiểu các van chính sau:

- Van xử lý dầu (trên và dưới).

- Van tháo dầu thân MBA và nút tháo dầu cặn.

- Van lấy mẫu dầu (giữa và dưới), phải trang bị riêng với van xả dầu và có thể lấy mẫu dầu từ mặt đất.

- Van thử nghiệm để phục vụ thử nghiệm không cần cắt điện, van lọc dầu online, van rút chân không; các van này cần dùng loại phù hợp chuẩn DN50.

- Các van phải được bố trí ở vị trí dễ thao tác; với các van hở phải có biện pháp che kín, tránh nhiễm ẩm và vật lạ xâm nhập vào đầu van.

- Kết cấu vỏ máy phải thiết kế đảm bảo khả năng thu khí về rơle gas (khí phát sinh trong quá trình vận hành), không tạo các hốc hay góc cạnh làm tụ khí trong dầu. Độ dốc đường thoát khí và ống thu khí tập trung đến vị trí rơle gas phải đảm bảo độ dốc ít nhất 1,5% (so với chiều dài).

    - Lõi từ  cuộn dây và vật liệu cách điện:

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Tất cả các góc phải được cắt chéo 45 độ, khe hở mối ghép nhỏ và chính xác, lõi được đai chắc chắn để giảm tổn hao không tải và tiếng ồn của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Vật liệu cách điện: Vật liệu cách điện của MBA phải đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài theo tuổi thọ thiết kế.

    - Dầu, hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải (OLTC):

1. Dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải:

Dầu MBA và dầu của bộ điều áp dưới tải cùng một loại, mới, chưa qua sử dụng, có phụ gia chống oxy hóa. Đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA và OLTC theo mục II.2.1.2 - Thông số kỹ thuật chi tiết của dầu cách điện MBA và OLTC.

2. Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải:

  - Hệ thống chứa dầu của thân MBA và của bộ điều chỉnh điện áp dưới tải phải cách ly riêng biệt.

  - Thiết kế chế tạo ống thông giữa thân MBA và bình chứa dầu đảm bảo đúng yêu cầu theo chủng loại rơle gas và MBA được đặt nằm ngang không yêu cầu độ dốc bệ máy.

  - Có trang bị 2 bộ hút ẩm (có thể dùng thêm bộ điện trở sấy tự động) cho dầu MBA và dầu bộ OLTC có van cân bằng áp suất trên ống dẫn.

  - Trang bị các van thuộc hệ thống chứa dầu:

- Các van để tháo gỡ rơle gas và rơ le dòng dầu bảo vệ bộ OLTC.

- Các van xử lý, tháo dầu MBA và dầu bộ OLTC tại bình chứa dầu.

- Van lấy mẫu khí từ rơle gas, có thể lấy mẫu khí từ mặt đất.

- Các van phục vụ thay thế các bộ hút ẩm.

  - Các van phải được bố trí dễ thao tác, có biện pháp che kín, tránh ẩm các đầu van, đường ống nối tháo dầu, khí.

  - Đồng hồ nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây bố trí trên thân MBA phải được bố trí ở nơi có thể đọc được đối với điều hành viên đứng trên nền trạm.

    - Sứ xuyên cách điện:

- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60137:2008.

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA.

- Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải cùng loại với nhau.

- Các sứ xuyên cao áp phải có đầu cực dùng để đo/kiểm tra điện trở cách điện & tổn thất điện môi tg của cách điện chính, đo phóng điện cục bộ và có bộ chỉ thị mức dầu của từng sứ.

- Chiều dài dòng rò cách điện ≥ 31 mm/kV. Khoảng cách pha - pha, pha - đất theo quy định hiện hành (Quy phạm trang bị điện 2006).

- Mặt bích các sứ sử dụng gioăng âm trong rãnh. Sử dụng các loại gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

    - Hệ thống làm mát:

1. Bộ tản nhiệt:

- Được thiết kế chế tạo để có thể làm sạch bằng tay và sơn bảo dưỡng bề mặt tại hiện trường.

- Các van mở/ khóa dầu tại mỗi bộ tản nhiệt phải có kí hiệu rõ ràng và có điểm khóa cố định tại vị trí đóng, mở.

- Trang bị các van trên, dưới để tháo, nạp dầu, xả khí.

2. Hệ thống quạt mát:

- Yêu cầu hoạt động 02 nhóm cho mỗi chế độ bằng tay hoặc tự động.

- Được thiết kế từng quạt riêng rẽ. Không ảnh hưởng lẫn nhau đảm bảo 2 quạt liền kề không ngừng vận hành đồng thời tránh vùng chết trong hệ thống làm mát.

- Sử dụng các quạt làm mát có động cơ loại ba pha 220/380V-50Hz. Trên thân quạt phải ghi rõ ràng dấu hiệu chiều quay quy định.

- Các quạt phải được bảo vệ riêng, dùng bảo vệ có phần tử nhiệt và điện từ.

- Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện được tại MBA, trong nhà điều hành và qua hệ thống SCADA/HMI. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở ba chế độ:

- Bằng tay.

- Tự động theo nhiệt độ cuộn dây nhiệt độ dầu và dòng điện của cuộn dây MBA.

- Từ hệ thống điều khiển xa.

- Tại các tủ điều khiển tại chỗ và từ xa sẽ được thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hay tự động.

- Khởi động và dừng các quạt.

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, như sau:

+ Các quạt ON.

+ Các quạt OFF.

+ Lựa chọn chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa.

+ Đang vận hành chế độ bằng tay.

+ Đang vận hành chế độ tự động.

+ Sự cố quạt.

+ Nguồn cung cấp bình thường v.v.

    - Điều chỉnh điện áp:

1. Bộ điều áp dưới tải:

- Loại: Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không.

- Điện áp xoay chiều cung cấp bộ truyền động: 3 pha 220/380V-50Hz.

- Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu: một chiều 220VDC và 220VAC - 50Hz.

- Điều chỉnh điện áp dưới tải phía 110kV.

- Số nấc điều chỉnh: 19.

- Phạm vi điều chỉnh: ± 9x1,78%.

- Bộ OLTC hoạt động theo 3 cách thức sau:

- Bằng cần quay tay từng nấc.

- Bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ.

- Bằng điện điều khiển từ xa. Việc điều khiển từ xa có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động thông qua thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải.

- Bộ OLTC phải được bảo vệ:

- Rơle bảo vệ dòng dầu.

- Rơle bảo vệ áp lực.

- Toàn bộ các điều khiển bộ OLTC có thể chuyển sang điều khiển qua hệ thống SCADA bằng khóa chuyển mạch.

2. Khả năng quá áp của MBA:

Máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo cho phép vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc phân áp đang vận hành trong các điều kiện:

- Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 25% công suất định mức.

- Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức.

    - Tủ điều khiển và truyền động của bộ OLTC

- Bộ truyền động OLTC phải được trang bị các bảo vệ sau:

- Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.

- Mất, ngược và kém điện áp nguồn cung cấp.

- Điều khiển bằng điện bộ OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn nấc trên và nấc dưới, liên động không cho điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa.

- Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động.

- Trang bị bộ chỉ thị nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc phân áp.

- Trong hộp điều khiển bộ truyền động phải trang bị ba (03) bộ tiếp điểm và bộ biến đổi phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp qua hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai máy biến áp.

- Bên trong tủ điều khiển OLTC tại chỗ phải bố trí lắp đặt điện trở sấy và đèn chiếu sáng tự động.

- Vỏ tủ được chế tạo bằng vật liệu kim loại không gỉ, gắn trên thân máy biến áp, cấp bảo vệ IP55. Tủ phải có cửa quan sát nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc từ bên ngoài.

    - Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải

- Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, giám sát và điều khiển xa nấc phân áp phải là loại rơle số, cổng truyền thông theo IEC 61850 phục vụ kết nối SCADA.

- Lắp đặt tại tủ điều khiển từ xa của MBA hoặc tủ bảo vệ (đối với trạm điều khiển bằng máy tính hoặc RTU).

- Chức năng: tự động điều chỉnh điện áp dưới tải và giám sát, ngăn ngừa điều áp trong các trường hợp quá áp, quá tải, kiểm tra đồng nấc...

- Hiển thị nấc phân áp của MBA.

- Đảm bảo điều áp khi vận hành song song giữa 02 MBA (trường hợp dự phòng khi mở rộng trạm có hai máy biến áp).

    - Biến dòng chân sứ MBA

- Biến dòng chân sứ được chế tạo phù hợp tiêu chuẩn IEC 61869, có thể được tháo rời khỏi MBA mà không cần tháo nắp MBA.

- Tất cả các đầu cực thứ cấp của các biến dòng được đấu nối đến tủ dấu dây MBA, các hàng kẹp được ký hiệu phân biệt giữa các pha và thứ tự cực tính của biến dòng, đảm bảo thay đổi tỉ số biến không cần mở nắp hộp nhị thứ tại máy biến dòng. Các hàng kẹp phải có khả năng nối tắt cuộn dòng khi đang vận hành. Hàng kẹp mạch dòng sử dụng loại chuyên dụng, có con nối ở giữa.

- Thông số kỹ thuật chi tiết của biến dòng điện được mô tả cụ thể ở bảng đặc tính kỹ thuật.

- Biến dòng chân sứ phía 110 kV và 22 kV pha B dùng để đo nhiệt độ cuộn dây MBA.

- Cực tính của máy biến dòng tương ứng với đầu sứ máy biến áp (đầu sứ MBA P1 tương ứng với đầu cực tính S1).

    - Tủ điều khiển tại chỗ MBA

- Tủ điều khiển tại chỗ:

- Chế tạo bằng kim loại không gỉ, dày ≥ 2mm, đặt trên thân MBA, có cấp bảo vệ IP55.

- Tủ phải bố trí đầy đủ các thiết bị, hàng kẹp đấu nối; các mạch dòng điện, mạch tín hiệu điều khiển, đo lường và bảo vệ nội bộ MBA phải được bố trí trên các hàng kẹp đấu nối riêng, thuận tiện cho việc đấu nối mạch ngoài. Các hàng kẹp đấu nối tín hiệu nội bộ bảo vệ MBA phải sử dụng loại có con nối ở giữa để thuận tiện công tác kiểm tra trong vận hành và thử nghiệm. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

- Tủ phải có cửa quan sát các tín hiệu (đèn, đồng hồ chỉ thị, đo lường…) bên trong mà không cần mở cửa tủ.

- Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:

d1. Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát:

- Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ – từ xa)

- Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động)

- Khởi động và dừng các quạt

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:

+ Các quạt ON

+ Các quạt OFF

+ Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay

+ Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động

+ Sự cố quạt

+ Nguồn cung cấp bình thường v.v…

d2. Thiết bị sấy và chiếu sáng trong tủ điều khiển trong nhà/ngoài trời: tự động.

    - Nối đất

- Tất cả các phần không mang điện, tủ điện, khung kim loại các thiết bị phải có vị trí để nối đất.

- Chân máy biến áp phải có ít nhất 2 điểm tiếp địa được bố trí ở phần phía dưới thân máy về 2 phía đối diện, có thể dễ dàng tiếp cận để kiểm tra bảo trì mà không cần cắt điện. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M14.

- Tất cả cáp nối đất phải được sử dụng loại cáp đồng bọc cách điện 0,6/1kV hoặc thanh đồng; đối với nối đất trung tính cao áp, cáp hoặc thanh đồng nối đất phải được định vị chắc chắn trên các sứ cách điện và có tiết diện phù hợp.

- Sử dụng các dây cáp bện để cầu nối phần nắp máy với thân máy của MBA trong trường hợp nắp máy được bắt bulông với thân máy. Các mối ghép bằng gioăng phải được cầu nối về điện giữa 2 mặt bích lắp ghép.

    - Thiết bị giám sát và bảo vệ

- Để giám sát và bảo vệ, MBA phải được trang bị các thiết bị bảo vệ sau:

- Rơle hơi của MBA (loại tiếp điểm, 2 cấp, có vị trí lấy mẫu khí), có kèm theo phụ kiện để thu toàn bộ lượng khí từ trên rơle hơi xuống dưới thân MBA mà không cần phải trèo lên mặt MBA.

- Rơle áp suất đột biến MBA.

- Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp. Tiêu chuẩn các đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, chỉ thị mức dầu là loại đặt ngoài trời chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ, kín nước theo tiêu chuẩn IP65.

- Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA có 4 tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

- Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA có 4 tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

- Rơle áp lực (hay van xả áp lực).

- Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC.

- Đo lường từ xa:

- Đồng hồ nhiệt độ dầu.

- Đồng hồ nhiệt độ cho từng cuộn dây phía cao, trung và hạ áp.

- Chỉ thị nấc phân áp bộ OLTC.

- Yêu cầu lắp đặt đối với thiết bị giám sát và bảo vệ:

Tất cả các thiết bị giám sát, bảo vệ nội bộ MBA được lắp đặt ngoài trời, trên thân máy (bao gồm các hộp đấu nối nhị thứ) phải có biện pháp bảo vệ, che chắn, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài.

- Các đồng hồ chỉ thị và rơle bảo vệ đặt ngoài trời phải có hộp bảo vệ che chắn để tránh mưa, tối thiểu đạt cấp bảo vệ IP34, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài và phải đảm bảo dễ quan sát, tháo lắp.

    - Đầu cực và kẹp cực đi kèm

  - Phía 110 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với tiết diện dây theo thiết kế.

  - Trung tính 110 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây nối đất, có các sứ đỡ dây và kẹp để cố định dây trung tính xuống lưới nối đất.

  - Phía 22 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời, có thể kèm với hộp che cáp, giá định vị và kẹp cực phù hợp để cố định theo chiều thẳng đứng từ bên dưới hộp cáp. Số lượng cáp cho từng pha và tiết diện theo thiết kế. Phải có khớp nối mềm dẫn điện từ đầu cực sứ thứ cấp đến các thanh cái. Khớp chế tạo bằng đồng mềm, có tiết diện phù hợp. Giàn đỡ thanh cái có liên kết bulông với vỏ MBA, có thể tháo rời khi vận chuyển.

  - Trung tính phía 22 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm với kẹp cực đấu dây tương ứng, có các sứ đỡ dây và kẹp để hướng dây trung tính xuống lưới nối đất.

  - Bộ gồm ba (03) chống sét bảo vệ quá áp phía 22 kV.

  - Trọn bộ giá đỡ để lắp đặt chống sét và bộ đếm sét các phía 22 kV của MBA.

    - Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng

- Trọn bộ cáp điều khiển AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu và va đập cơ học) và cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) đấu nối từ MBA lực vào tủ điều khiển tại chỗ, tủ phân phối AC 220/380VAC & DC 110VDC hoặc 220VDC; từ tủ điều khiển tại chỗ đến tủ AC&DC đặt tại phòng điều hành. Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải được đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu. Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển như sau:

- Cáp cấp nguồn: phù hợp với công suất tải.

- Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2.

- Cáp mạch áp: 2,5mm2.

- Cáp mạch dòng: 4,0mm2.

- Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải là được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài tác động như: thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng ...

- Cáp lắp trên thân MBA phải được luồn trong máng, thang cáp, ống cáp và được cố định bằng đai thép không gỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã cáp, đánh số đặt tên đầy đủ theo danh sách (list) cáp, các mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20 mm.

    - Nhãn của MBA và các thiết bị MBA

Nhãn MBA phải được làm bằng thép tấm không gỉ, in chìm, chịu được môi trường ngoài trời, không xóa nhòa, đặt chắc chắn nơi dễ thấy, hiển thị các thông số, chỉ dẫn như sau:

- Hiệu, kiểu, năm chế tạo, nhà chế tạo, tiêu chuẩn chế tạo.

- Số máy.

- Công suất định mức các cuộn dây (ở chế độ ONAN và ONAF).

- Mức cách điện.

- Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.

- Các điện áp danh định và khoảng điều chỉnh.

- Các dòng điện danh định của các cuộn dây.

- Ký hiệu và sơ đồ đấu dây MBA.

- Điện áp ngắn mạch.

- Dòng điện không tải.

- Khối lượng: toàn bộ, vận chuyển, ruột MBA và dầu cách điện.

- Kích thước: toàn bộ, vận chuyển.

- Sơ đồ cuộn dây MBA và các biến dòng chân sứ MBA.

- Tỷ số biến áp hoặc điện áp ở từng nấc phân áp.

- Tỷ số, công suất, cấp chính xác của biến dòng chân sứ.

- Sơ đồ vị trí các van dầu của MBA và bảng trạng thái đóng/mở của các van trong vận hành/sữa chữa.

- Biểu đồ tương quan của mức dầu trong thùng dầu phụ MBA và OLTC theo nhiệt độ máy.

- Các chỉ dẫn & lưu ý quan trọng trong vận hành.

- Các thiết bị, sứ xuyên, van trên MBA phải có nhãn, được ghi rõ tên nhận dạng và thông tin hướng dẫn trong vận hành bảo dưỡng.

    - Độ ồn

    - Độ ồn MBA không lớn hơn 68/72dB tương ứng chế độ làm mát ONAN/ONAF.

    - Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

    - Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng/cuộn dây tương ứng không quá 50oC/55oC.

    - Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất MBA phải cung cấp kết quả tính toán dòng điện ngắn mạch chạy qua cuộn dây các phía của MBA.

    - Công tác vận chuyển:

Công tác vận chuyển MBA và các thiết bị liên quan yêu cầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

    - CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM:

a. Thử nghiệm xuất xưởng:

Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 60076-1:2011 hoặc tương đương. Gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ, gông từ - mạch từ và vỏ (Yêu cầu hệ số hấp thụ ≥ 1,3).

- Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp.

- Thử nghiệm tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc phân áp.

- Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.

- Đo các tổn thất không tải và dòng điện không tải.

- Đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50Hz.

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs

- Thử nghiệm đo phóng điện cục bộ.

10. Đo tổng trở thứ tự không.

11. Thử nghiệm bộ điều áp dưới tải (OLTC) (chụp sóng, kiểm tra đồ thị vòng…).

12. Thử nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng tần số 100Hz.

13. Thử nghiệm dầu cách điện (trước và sau khi thử nghiệm các hạng mục cao áp).

14. Kiểm tra độ kín của MBA.

15. Xác định công suất tiêu thụ các động cơ điện.

16. Thử nghiệm đo điện trở một chiều, tỉ số, cực tính và đặc tuyến từ hóa các biến dòng chân sứ.

17. Thử nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) theo IEC 60076-18.

18. Thử nghiệm các phụ kiện bao gồm: các loại sứ đầu vào, đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.

b. Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thử nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ theo TCVN 6306-2 và IEC 60076-2.

- Thử nghiệm độ bền điện môi theo TCVN 6306-3 và IEC 60076-3.

- Xác định các mức ồn (IEC 60076-10) đối với từng phương pháp làm mát mà trong đó quy định độ ồn đảm bảo.

- Đo công suất lấy từ quạt và động cơ bơm chất lỏng.

- Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp danh định.

6.	Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải có biên bản thử nghiệm cho MBA 110kV, do đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL cấp.

c. Thử nghiệm tại hiện trường:

Trường hợp cần thiết, bên mua có thể yêu cầu nhà sản xuất tham gia thử nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu đóng điện, như: đo điện trở cuộn dây, điện trở một chiều, tổ đấu dây, thử không tải, tỉ số biến, tổn hao tangδ, thử nghiệm đáp ứng tần số quét (SFRA) ... để so sánh với tình trạng ban đầu của máy sau quá trình vận chuyển.

II.1.2 CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG

### 1. Yêu cầu chung

1. MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

2. Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

3. Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như  các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

4. Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

2. Vỏ máy biến áp

1. Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển  mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu  dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

3. Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận  chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

4. Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600  kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

5. Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết  kế vỏ máy biến áp.

6. Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

7. Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

8. Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

9. Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

10. Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

11. Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn  bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của  vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

12. Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản  nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

13. Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn  cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý  chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo  TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11.Xử lý bề mặt (nêu trên).

14. Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

a. Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

b. Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

c. Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

15. Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

16. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

17. Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

3. Lõi từ và cuộn dây

1. Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

2. Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

3. Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để  nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể  tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

4. Dầu máy biến áp

1. Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

2. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp: (Mục II.4).

5. Sứ xuyên

1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của  MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại  với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện.

2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp  điện áp phải cùng phía với nhau.

3. Chiều dài đường rò ≥ 31 mm/kV.

6. Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)

1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%.

2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có  chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải  chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

1. Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng  máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp  ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

2. Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

8. Nhãn mác

1. MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

a. Loại MBA.

b. Số hiệu tiêu chuẩn.

c. Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

d. Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

e. Năm sản xuất.

f. Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

g. Tần số định mức (Hz).

h. Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

i. Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

j. Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

k. Điện áp ngắn mạch (Uk%).

l. Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C).

m. Kiểu làm mát.

n. Khối lượng tổng.

o. Thể tích dầu.

p. Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

9. Quy định về niêm phong

1. Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

3. Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

10. Ký hiệu và đánh dấu

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị  trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

11. Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả  cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA  phân phối 3 pha 22/0,4 (kV) nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 180,  250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500,  3.200 (kVA).

### 12. Khả năng chịu quá tải

1. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

### 13. Tổ đấu dây:

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22/0,4 (kV) có tổ đấu dây là Dyn-11.

### 14. Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

### 14. Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại thông hơi (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 160 | 55 | 57 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

### 15. Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2. Căn cứ vào thực tế môi trường lắp đặt, vận hành của máy biến áp, Đơn vị quy định giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây phù hợp.

### 16. Tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch

| ### Công suất định mức (kVA) | ### Tổn hao không tải P0 cực đại (W) | ### Tổn hao ngắn mạch Pk cực đại (W) | ### Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 160 | ### 280 | ### 1940 | ### 4,0 |

17.  Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

17.1 Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

b. Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

c. Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

d. Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

e. Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

f. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.

g. Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

h. Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

17.2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV). Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

b. Thử nghiệm điện môi.

c. Xác định độ ồn.

d. Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

17.3. Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

II.1.3 CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT CHỐNG SÉT VAN:

1. Yêu cầu chung

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm

Chống sét van phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a) Thử nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b) Thử nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thử nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thử nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ theo quy định tại Điều 3.2.1.8 của Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc - vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

# II.2. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | DANH MỤC VTTB | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 1 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA MÁY BIẾN ÁP 110/22KV - 63MVA |  |
| 1.1 | Máy biếp áp lực MBA 110/22kV - 63MVA |  |
| 1.2 | Dầu cách điện MBA và OLTC có chất phụ gia kháng oxy hóa |  |
| 1.3 | Bảng chào xuất xứ vật liệu chế tạo MBA lực |  |
| 2 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG 22/0,4 KV - 160 kVA |  |
| 2.1 | Máy biếp tự dùng |  |
| 2.2 | Bảng xuất xứ vật liệu và phụ kiện MBA tự dùng |  |

Lưu ý: Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp, … trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp, ... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT, …”

### 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA MÁY BIẾN ÁP 110/22KV - 63MVA

### 1.1 MÁY BIẾP ÁP LỰC MBA 110/22KV – 63MVA:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60076 và các tiêu chuẩn liên quan |  |
| 4 | Số cuộn dây |  | 03 cuộn dây (bao gồm cuộn cân bằng) |  |
| 5 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 6 | Điện áp định mức: |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp (HV) | kV | 115 |  |
|  | Cuộn hạ áp (LV) | kV | 23 |  |
|  | Cuộn cân bằng | kV | 11 |  |
| 7 | Phương pháp làm mát |  | ONAN/ONAF |  |
| 8 | Điện áp cấp thiết bị phụ trợ: |  |  |  |
|  | Nguồn AC | V | 03 pha 220/380V, 50Hz 01 pha 220V, 50Hz |  |
|  | Nguồn DC | V | 220 |  |
| 9 | Tỉ số biến | kV | 115±9x1,78%/23/11 |  |
| 10 | Tổ đấu dây: |  | YNyn0(d11) |  |
|  | Cuộn cao áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |  |
|  | Cuộn hạ áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |  |
|  | Cuộn cân bằng |  | Đấu tam giác (có đưa ra ngoài 02 đầu nối tắt và nối đất) |  |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | So sánh giá trị các thông số đã cam kết trong hợp đồng với mẫu đem thử nghiệm |  |
|  | Cuộn dây |  | Đồng Nhà sản xuất/Nước sản xuất Điện trở suất/Độ cứng/Độ giãn dài/Tiết diện |  |
| ` | Lõi từ |  | Thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng)/Nhà sản xuất/Nước sản xuất Suất tổn hao sắt từ |  |
|  | Giấy cách điện |  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất Độ dày/Điện áp cách điện |  |
| 12 | Dung lượng định mức: |  | ONAN/ONAF |  |
|  | MBA 63MVA | MVA | 50/63 |  |
|  | Cuộn cân bằng: |  |  |  |
|  | MBA 63MVA | MVA | 16,7/21 |  |
| 13 | Độ tăng nhiệt độ cho phép: |  |  |  |
|  | Lớp dầu trên | oC | ≤ 50 |  |
|  | Cuộn dây | oC | ≤ 55 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức Nhà sản xuất MBA phải cung cấp kết quả tính toán dòng điện ngắn mạch chạy qua cuộn dây các phía của MBA |  | Đáp ứng yêu cầu IEC-60076-5 đối với MBA loại II |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút): |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp | kVrms | ≥ 230 |  |
|  | Trung tính phía cao áp | kVrms | ≥ 140 |  |
|  | Cuộn hạ áp | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Trung tính phía hạ áp | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Cuộn cân bằng | kVrms | ≥ 28 |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs): |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp | kVpeak | ≥ 550 |  |
|  | Trung tính phía cao áp | kVpeak | ≥ 325 |  |
|  | Cuộn hạ áp | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Trung tính phía hạ áp | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Cuộn cân bằng | kVpeak | ≥ 75 |  |
| 17 | Độ ồn cho phép (đo theo IEC 60076-10) | dB | ≤ 68/72 (ONAN/ONAF) |  |
| 18 | Khả năng quá tải cho phép |  | Tiêu chuẩn IEC 60076-7 |  |
| 19 | Điện áp ngắn mạch, giữa các cuộn dây cao áp và cuộn hạ áp, ở 750C: |  |  |  |
|  | - Nấc 1 | % | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nấc 10 (115/23kV) | % | ≥ 11 |  |
|  | - Nấc 19 | % | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Tổn thất không tải: | kW | ≤ 28 |  |
| 21 | Tổn thất ngắn mạch, giữa cuộn cao áp và cuộn hạ áp (ở nấc 10), 750C: | kW | ≤ 190 |  |
| 22 | Sứ xuyên |  |  |  |
| a | Sứ phía cao áp |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại sứ |  | Sứ kiểu tụ |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | ≥ 123 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 230 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 550 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | Phù hợp dòng điện định mức của MBA |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | ≥ 31 |  |
|  | Thang đo mức dầu |  | Có |  |
|  | Hình dáng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| b | Sứ trung tính phía cao áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại sứ |  | Sứ kiểu tụ |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | ≥ 72,5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 140 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 325 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | Nêu cụ thể |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | ≥ 31 |  |
|  | Thang đo mức dầu |  | Có |  |
|  | Hình dáng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| c | Sứ phía hạ áp và sứ trung tính phía hạ áp: |  | Ngoài trời |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại sứ |  | Sứ cách điện gốm |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 4 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Dòng định mức | A | Phù hợp dòng điện định mức của MBA |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | ≥ 31 |  |
| d | Sứ cuộn hạ áp (cân bằng): |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 2 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 12 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 28 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 75 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | Nêu cụ thể |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | ≥ 31 |  |
| 23 | Biến dòng chân sứ (BCTs) |  |  |  |
| a | Biến dòng chân sứ phía cao áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |  |
|  | Tỉ số biến: | A | 200-400-600/1/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x15VA, class 0,5 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x15VA, class 5P20 |  |
| b | Biến dòng chân sứ trung tính phía cao áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |  |
|  | Tỉ số biến: | A | 200-400-600/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x15VA, class 5P20 |  |
| c | Biến dòng chân sứ phía hạ áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |  |
|  | Tỉ số biến: | A | 1600-2000-2500/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác |  | 2x15VA, class 5P20 |  |
| d | Biến dòng chân sứ trung tính phía hạ áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |  |
|  | Tỉ số biến: | A | 1600-2000-2500/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x15VA, class 5P20 |  |
| e | Biến dòng chân sứ đo nhiệt độ cuộn dây: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tỉ số biến - Cuộn cao áp - Cuộn hạ áp |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Pha B của phía cao và hạ áp |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác: - Cuộn cao áp - Cuộn hạ áp |  | Nêu cụ thể /Class: 1 |  |
| f | Biến dòng chân sứ cấp cho rơle F90: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
|  | Tỉ số biến |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác |  | Phù hợp với MBA Class: 1 |  |
| 24 | Dầu cách điện cho MBA và bộ OLTC |  | Phù hợp với mục II.2.1.2, bảng đặc tính kỹ thuật của dầu cách điện |  |
| 25 | Hệ thống quạt làm mát: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng quạt/số nhóm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Công suất | kW | Nêu cụ thể |  |
|  | Dòng tải định mức | A | Nêu cụ thể |  |
|  | Điện áp định mức | V | 220/380 |  |
|  | Lưu lượng không khí | m3/h | Nêu cụ thể |  |
|  | Tốc độ | Vòng/ phút | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Bộ điều áp dưới tải (OLTC): |  |  |  |
| a | On-load tap changer |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Bên trong thùng MBA |  |
|  | Loại tiếp điểm chuyển nấc |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu tiếp điểm dập hồ quang |  | Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không |  |
|  | Số nấc phân áp | nấc | 19 |  |
|  | Dải điều chỉnh điện áp | % | ± 9x1,78 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 dòng định mức MBA |  |
|  | Chu kỳ bảo dưỡng |  | ≥ 10 năm hoặc ≥ 300.000 lần chuyển mạch |  |
| b | Cơ cấu truyền động cơ khí |  | Trọn bộ với bộ OLTC |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 27 | Bình dầu phụ |  | Bình dầu phụ với màng chắn cao su |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 28 | Tủ điều khiển tại chỗ: |  | Theo mục II.1.1.1.10 |  |
|  | Kích thước (Rộng – Cao - Dài) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Độ dày | mm | ≥ 2 |  |
|  | Màu sơn phủ bên ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
| 29 | Chống sét phía hạ áp: |  |  |  |
| 29.1 | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| 29.2 | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |  |
|  | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
|  | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |  |
|  | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
|  | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 14,67 |  |
|  | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
|  | Dòng phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
|  | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
|  | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |  |
|  | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |  |
|  | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| 29.3 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |  |
|  | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 31 |  |
|  | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |  |
| 29.4 | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| i | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| ii | Giá đỡ |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| iii | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| iv | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |
| 30 | Các thiết bị bảo vệ và đo lường |  |  |  |
|  | Số lượng các cặp tiếp điểm ở mỗi cấp bảo vệ đối với từng rơle bảo vệ |  | ≥ 1NO, ≥ 1NC |  |
| 30.1 | Rơle hơi: |  | Có 02 cấp bảo vệ, có vị trí lấy mẫu khí |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 30.2 | Rơle bảo vệ dòng dầu bộ OLTC: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 30.3 | Rơle bảo vệ áp suất tăng đột biến MBA: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 30.4 | Rơle bảo vệ áp suất tăng đột biến bộ OLTC: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 30.5 | Chỉ báo mức dầu thùng dầu chính MBA |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Báo tín hiệu mức dầu thấp - cao |  |
| 30.6 | Chỉ báo mức dầu thùng dầu OLTC |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Báo tín hiệu mức dầu thấp - cao |  |
| 30.7 | Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| 30.8 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cho mỗi cuộn dây |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| 30.9 | Rơle áp lực (hay Van xả áp lực) |  | Có |  |
| 30.10 | Bộ thở có hạt hút ẩm dầu MBA |  | Có |  |
| 30.11 | Bộ thở có hạt hút ẩm OLTC |  | Có |  |
| 31 | Bảo vệ vỏ MBA: |  |  |  |
|  | Loại sơn bên trong |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại sơn bên ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Màu sơn |  | Nêu cụ thể |  |
| 32 | Kẹp cực đấu nối |  | Theo mục II.1.1.1.13 |  |
| 32.1 | Phía cao áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp 01 dây dẫn ACSR-400 (01 sợi/pha) |  |
| 32.2 | Trung tính phía cao áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp 01 dây đồng bọc 240mm2 |  |
| 32.3 | Phía hạ áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp 09 sợi cáp ngầm đơn pha 24kV 1x500mm2 (03 sợi cáp/1pha) |  |
| 32.4 | Trung tính phía hạ áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp 01 dây đồng bọc 240mm2 |  |
| 33 | Thang leo |  | Đáp ứng |  |
| 34 | Phụ kiện dự phòng |  | Cùng chủng loại, nước sản xuất với phụ kiện chính |  |
| 35 | Tài liệu kỹ thuật phục vụ công tác thi công lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa MBA |  | Đáp ứng |  |
| 36 | Liệt kê chi tiết mã hiệu, nhà sản xuất các thiết bị, phụ kiện đi kèm MBA, ngoại trừ các VTTB đã liệt kê ở trên |  | Nêu cụ thể |  |

    - 1.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN MBA VÀ OLTC CÓ CHẤT PHỤ GIA KHÁNG OXY HÓA:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012 và ASTM 3487 |  |
| 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Độ nhớt | mm2/s | Theo tiêu chuẩn TCVN 13129:2020 (ASTM D3487-16e1) Dầu cách điện gốc khoáng sử dụng trong thiết bị điện – Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn IEC 60296:2020 Chất lỏng cho ứng dụng kỹ thuật điện - Dầu khoáng cách điện cho thiết bị điện (Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating oils for electrical equipment). Cụ thể: - Ở 1000C ≤ 3 - Ở 400C ≤ 12 - Ở 00C ≤ 76 |  |
| 5 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |
| 6 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 144 |  |
| 7 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 20 |  |
| 8 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 40 ≥ 70 |  |
| 9 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 10 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |  |
| 11 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4 |  |
| 12 | Ăn mòn Sulfur |  | Không |  |
| 13 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | 0,5 |  |
| 14 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,02 |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,10 |  |
| 15(*) | PCBs | ppm | ≤ 5 |  |

### Ghi chú: (*) Theo QCVN 07/2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

### 1.3  BẢNG CHÀO XUẤT XỨ VẬT LIỆU CHẾ TẠO MBA LỰC

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lõi thép mạch từ và các cuộn dây MBA | Mới 100%, chưa qua sử dụng, Nêu cụ thể, đầy đủ mã hiệu/nhà sản xuất/nước sản xuất |  |
| 2 | Vật liệu cách điện |  |  |
| 3 | Vỏ máy biến áp |  |  |
| 4 | Các gioăng sử dụng trong MBA |  |  |
| 5 | Các van của MBA |  |  |
| 6 | Sứ xuyên phía cao áp |  |  |
| 7 | Sứ xuyên trung tính phía cao áp |  |  |
| 8 | Sứ xuyên phía hạ áp và sứ xuyên trung tính |  |  |
| 9 | Biến dòng chân sứ |  |  |
| 10 | Bình dầu phụ |  |  |
| 11 | Tủ điều khiển tại chỗ MBA |  |  |
| 12 | Dầu cách điện cho MBA và bộ điều áp dưới tải OLTC |  |  |
| 12.1 | Bộ điều áp dưới tải (OLTC) |  |  |
| 12.2 | Động cơ truyền động cho bộ OLTC |  |  |
| 12.3 | Các công cụ chuyên dụng cho việc tháo lắp bộ điều áp dưới tải (OLTC) cho việc bảo dưỡng và vệ sịnh thiết bị |  |  |
| 13 | Rơ le hơi |  |  |
| 14 | Rơ le bảo vệ dòng dầu bộ OLTC |  |  |
| 15 | Rơ le bảo vệ áp suất tăng đột biến MBA |  |  |
| 16 | Rơ le bảo vệ áp suất tăng đột biết bộ OLTC |  |  |
| 17 | Chỉ báo mức thùng dầu chính MBA |  |  |
| 18 | Chỉ báo mức thùng dầu bộ OLTC |  |  |
| 19 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu MBA |  |  |
| 20 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ đo mỗi cuộn dây MBA |  |  |
| 21 | Thiết bị giảm áp (van an toàn) |  |  |
| 22 | Silicagel cho bộ hút ẩm MBA |  |  |
| 23 | Silicagel cho bộ hút ẩm bộ OLTC |  |  |
|  | Các phụ kiện |  |  |
| 24 | Quạt làm mát MBA |  |  |
| 25 | Bộ tản nhiệt MBA |  |  |
| 26 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
| 27 | Silicagel |  |  |

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG 22/0,4 KV – 160 kVA

2.1 YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ CỦA MÁY BIẾN ÁP 22/0,4KV-160kVA

| TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà máy sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu (model) |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6306, 7675, IEC 60076 hoặc tương đương |  |
| 5 | Thông số chung |  |  |  |
|  | Dạng |  | Ngâm trong dầu |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |
|  | Tần số làm việc | Hz | 50 |  |
|  | Phương pháp làm mát |  | ONAN |  |
| 6 | Công suất định mức | kVA | 160 |  |
| 7 | Điện áp định mức | kV | 23± 2x2,5%/0,4 |  |
| 8 | Bộ điều chỉnh điện áp |  |  |  |
|  | + Loại |  | Không tải |  |
|  | + Vị trí lắp đặt |  | Phía sơ cấp |  |
|  | + Dãy phân áp |  | ± 2x2,5% |  |
|  | Nấc 1 | kV | 24,150/0,4kV |  |
|  | Nấc 2 | kV | 23,575/0,4kV |  |
|  | Nấc 3 | kV | 23,000/0,4kV |  |
|  | Nấc 4 | kV | 22,425/0,4kV |  |
|  | Nấc 5 | kV | 21,850/0,4kV |  |
| 9 | Vật liệu chế tạo cuộn dây |  | Đồng |  |
| 10 | Tổ đấu dây |  | Dyn-11 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung (1,2/50 s) cuộn cao áp | kV(peak) | 125 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp |  |  |  |
|  | Cuộn dây cao áp | kV (rms) | 50 |  |
|  | Cuộn dây hạ áp | kV (rms) | 3 |  |
| 13 | Tổn thất không tải | W | < 280 |  |
| 14 | Tổn thất ngắn mạch | W | < 1940 |  |
| 15 | Dòng điện không tải | % | < 2 |  |
| 16 | Điện áp ngắn mạch | % | ≥ 4 |  |
| 17 | Độ tăng nhiệt độ cho phép | oC |  |  |
|  | - Cuộn dây |  | < 65 |  |
|  | - Lớp dầu trên cùng |  | < 60 |  |
| 18 | Chiều dài dòng rò sứ cách điện cao áp | mm/kV | 31 |  |
| 19 | Số lượng sứ hạ áp |  | Yêu cầu có 04 sứ đầu ra hạ áp |  |
| 20 | Các phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên |  | Có |  |
|  | Đầu cốt phía cao áp ứng với dây đồng 3x50 mm2 |  | Có |  |
|  | Đầu cốt phía hạ áp ứng với dây đồng 3x120+1x70mm2 |  | Có |  |
| 21 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |
| 22 | Chống sét van 24kV: |  |  |  |
| 22.1 | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| 22.2 | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
|  | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
|  | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |  |
|  | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
|  | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 14,67 |  |
|  | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
|  | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
|  | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
|  | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |  |
|  | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |  |
|  | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| 22.3 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
|  | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 31 |  |
|  | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |  |
| 22.4 | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Giá đỡ |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |
| II | Dầu máy biến áp tự dùng |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |
| 4 | Độ nhớt, ở 40OC | mm2/s | ≤ 10 |  |
| 5 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |
| 6 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |  |
| 7 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
| 8 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |  |
| 9 | Hàm lượng nước | pmm | ≤ 30 |  |
| 10 | Điện áp đánh thủng: + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |  |
| 11 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 12 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | ≥ 43 |  |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20°C) | g/ml | ≤ 0,895 |  |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | %W | [0,08 ÷ 0,4] |  |
| 15 | Ăn mòn Sulfur |  | Không |  |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90°c | % | ≤ 0,5 |  |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |  |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | ≥ 195 |  |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,1 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |  |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,01 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,1 |  |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |

2.2 Bảng xuất xứ vật liệu và phụ kiện MBA tự dùng

| Stt | Mô tả | Yêu cầu: Mã hiệu/Nhà SX/Nước SX | Nhà thầu chào: Mã hiệu/Nhà SX/Nước SX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lõi thép mạch từ MBA | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Các cuộn dây MBA | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Vỏ MBA | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Gioăng | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Sứ cao thế | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Sứ hạ thế | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Dầu MBA | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Van xả áp lực | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Bộ tản nhiệt | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Giấy cách điện | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Bộ chuyển mạch nấc phân áp | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên | Nêu cụ thể |  |

MỤC 2. BẢN VẼ:

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

DANH MỤC BẢN VẼ ĐÍNH KÈM:

| Stt | TÊN BẢN VẼ | SỐ HIỆU | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơ đồ nguyên lý | KT-TBA.CND.03 | Nhà thầu lưu ý để chào hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT |
| 2 | Mặt bằng bố trí thiết bị | KT-TBA.CND.04 |  |
| 3 | Mặt cắt A-A | KT-TBA.CND.07 |  |
| 4 | Chi tiết nối đất | KT.TBA.NDCS-05, 06 |  |